## 개요
통합 OT/ICS/IoT 보안위협 매트릭스 v3
기준 | MITRE ATT&CK for ICS v19.2 킬체인(전술→기법→하위기법) 뼈대 · 통합 AI 매트릭스 v3.2 · 클라우드 매트릭스 v5의 위험평가·근거 로직 이식
생성일 | 2026-10-04
■ 기준 데이터
MITRE ATT&CK for ICS | v19.2 — 전술 12 · 기법 79 · 하위기법 18 · 자산 18 · 캠페인·소프트웨어·그룹 45 · 완화책 52
MITRE ATT&CK Enterprise | v19.2 — ICS 캠페인·소프트웨어의 Enterprise 절차로 IT/OT 경계 기법 판정(편입 15개 기법 · 23행, 통합 104개, 제외 54개)
OT 보안사고 DB | 85건(2000~2025, 공개 출처) — 실제 사고 집계 76건, 기법 매핑 75건 · 실증·연구 6건 · 위협인텔 2건 · 집계 제외 1건
CISA ICS 권고(CSAF) | ICS 권고 3762건 · CVE 11888개(의료기기 권고 188건 제외) — CWE 규칙으로 기법 매핑 5886개
CISA KEV | ICS 권고와 교차 105개 — OT·IoT 제품·임베디드 구성요소·OT 네트워크 장비 OS 52개만 실사용 근거로 반영(범용 IT 구성요소 제외)
MITRE EMB3D | emb3d-stix-2.0.1.json — 임베디드 장치 위협 81개 · 완화책 89개: 공식 연계 24 · 분석 연계 41 · 신설 16(세부위협 7행) · 미연계 0
다른 매트릭스 | 통합 클라우드 매트릭스 v5(CTC) · 통합 AI 매트릭스 v3.2(UT) 연계 열
■ 시트 구성
매트릭스 뷰 | 전술(열)별 세부위협을 위험도 색으로 배치한 한눈 보기(ATT&CK for ICS Navigator와 같은 배치)
통합 매트릭스 | 분류체계 · 교차매핑(자산·Purdue·적용 프로파일·완화책·타 매트릭스) · 위험평가 · 실제근거 · 탐지·대응 전체 열
통합매트릭스_LITE | 핵심 열 발췌(필터·보고용) + 탐지·대응 포인트
도메인 요약 | 전술별 위협 수 · 위험도/근거수준 분포 · 매핑 사고 수 · 최고위험 항목
자산·계층 요약 | ATT&CK ICS 자산 18종 · Purdue 계층 · 적용 프로파일별 위험 분포
역매핑_사고사례 | 사고 DB 85건과 매핑 기법·매핑 근거(근거 추적용)
취약점 근거 | 기법별 공개 취약점(CWE 규칙)·KEV 집계, KEV 판정 내역, CWE 규칙
Enterprise 판정 | ICS 캠페인·소프트웨어·사고 DB에 등장한 Enterprise 기법의 편입·통합·제외 판정과 근거
EMB3D 판정 | EMB3D 장치 위협 전체의 연계(공식 인용·분석)·신설 판정, 성숙도, CWE·완화책
표준 연계 | IEC 62443-3-3·4-2·NIST SP 800-53 요구사항 ↔ 세부위협(완화책의 표준 매핑 집계, 원문 미수록)
공격 체인 시나리오 | 실제 사고 기반 IT 침투→OT 영향 흐름 — 단계별 OTC-ID 연결·탐지 포인트·초크 포인트
평가 기준 | 발생가능성·심각도·위험도·근거수준 산정 규칙과 AI·클라우드 매트릭스 근거 대응
변경이력 | 버전별 변경 내역
■ 분류 체계
Lv1 도메인 | ATT&CK for ICS 전술 12개 + 사전 단계 [RD] 자원 개발. 예: [IR] 대응 기능 억제, [IP] 공정 제어 훼손
Lv2 위협분류 | ATT&CK 기법(ICS T08xx·T169x, 편입 Enterprise T1xxx). 예: OTC-IP-02 = T0836 운전 파라미터 변조
Lv3 세부위협 | 하위기법 또는 기법 자체 — 요약설명 · 참조(OT 관점 · 실제 사례) · 탐지·대응 포인트. '.0 (일반·상위기법)'은 하위기법으로 특정되지 않은 상위기법 근거를 보존한 행. ID는 data/id_registry.yaml로 고정(폐지 ID 재사용 안 함)
OT 특화 검토 | Enterprise 기법은 ICS 기법으로 표현되면 통합(근거 합산), 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘만 원래 전술에 대응하는 ICS 전술 아래 편입. 자격증명 접근은 [LM], 반출은 운영 정보 탈취(T0882)에 통합 — 판정은 'Enterprise 판정' 시트
적용 프로파일 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 = 기법의 대상 자산(ATT&CK 'targets')에서 자동 부여, IoT·임베디드 = EMB3D 연계 행 + 임베디드 기기 일반에 성립하는 기법(분석자 지정) + IoT 사고 매핑
EMB3D 연계 | 임베디드 장치 위협(TID)을 EMB3D가 인용한 ATT&CK 기법(공식)이나 정의가 같은 기법(분석)에 연계하고, ATT&CK에 대응 기법이 없는 하드웨어 위협(디버그 포트·결함 주입·물리 추출·부채널·신뢰 루트)은 세부위협으로 신설(◇) — 판정은 'EMB3D 판정' 시트
■ 결과 요약
세부위협(Lv3) | 141행 / 고유 기법 118개 / 도메인 13개 (ICS 111행 · Enterprise 편입 23행 · EMB3D 신설 7행)
EMB3D 연계 행 | 58행에 EMB3D 위협이 연계됨(IoT·임베디드 프로파일 부여)
표준 연계 | 110행에 표준 요구사항 매핑 — IEC 62443-3-3 20개 · 62443-4-2 35개 · NIST SP 800-53 27개
위험도 | 매우 높음 24 · 높음 73 · 보통 30 · 낮음 14
근거 수준 | 실제 사고 확인 124 · 실사용 기법 포함 5 · 실증·공개 취약점 11 · 이론·시나리오 1
OT 관점 문구 | 고유 기법 118/118개 작성 — 전 기법 완료
■ 주의
발생가능성 | 공개 OT 사고는 적고 과소보고되므로 '중' 이하에 몰리는 경향 — '이론·시나리오'는 '발생하지 않음'이 아니라 '공개 근거 없음'. 수식은 AI·클라우드 매트릭스와 같게 유지(상=실제 사고 2건 이상)
근거 해석 | Program Download·Modify Parameter처럼 설계상 인증이 없는 기능의 악용은 CVE가 없어 '공개 취약점' 경로로 근거가 쌓이지 않음. IT 랜섬웨어로 인한 예방적 OT 중단이 가장 잦은 실제 영향이라 [IM] 생산·매출 손실 등에 사고가 몰림('OT 관련도' 열로 구분)
근거 편중 | ATT&CK 공식 절차가 촘촘한 대형 사고 5건(INC-003·INC-008·INC-009·INC-004·INC-002)이 각각 30~37개 기법에 매핑됨 — 실제 사고 근거가 있는 기법 106개 중 31개는 이 5건에만 의존하고, 발생가능성 '상' 88행 중 24행은 이 5건이 없으면 '상' 기준에 못 미침. '사고 매핑 근거' 열(ATT&CK 공식·분석)과 실제 사고 수로 근거의 폭을 함께 볼 것
사고 집계 | 행위자 주장만 있거나 원인이 번복된 사례는 실제 사고에서 제외(역매핑 시트에 보존). 같은 사건은 출처가 여럿이어도 1건
위험평가 | 심각도는 OT 결과 기준의 기법별 기준값 — 업종·공정(화학·전력 vs 빌딩 공조)과 자산 중요도에 맞게 조정 권장
중복 표시 | 한 기법이 여러 전술에 속하면 전술마다 반복 표시(ATT&CK 원칙). 근거 수는 같은 기법 기준
출처 표기 | MITRE ATT&CK® © The MITRE Corporation · CISA 권고·KEV(미국 정부 저작물) · 사고 출처는 '역매핑_사고사례' 시트. IEC 62443 등 유료 표준은 원문 미수록
EMB3D 표기 | ©2026 The MITRE Corporation. This work is reproduced and distributed with the permission of The MITRE Corporation. — EMB3D™ 이용 조건(내부 업무·상업적 이용, 사본에 저작권 표시·라이선스 문구 포함, EMB3D@mitre.org에 이용 통지)은 data/emb3d.yaml 머리말 참고

## 매트릭스 뷰
매트릭스 뷰 — 셀 색 = 위험도 (빨강 매우 높음 · 주황 높음 · 노랑 보통 · 초록 낮음), [n] = 실제 사고 수, ◆ = Enterprise 편입 기법, ◇ = EMB3D 신설(장치 하드웨어 위협)
[RD] 자원 개발 Resource Development (5) | [IA] 초기 침투 Initial Access (13) | [EX] 실행 Execution (11) | [PE] 지속성 Persistence (13) | [PV] 권한 상승 Privilege Escalation (5) | [EV] 회피 Evasion (12) | [DS] 탐색 Discovery (8) | [LM] 횡적 이동 Lateral Movement (16) | [CO] 수집 Collection (16) | [C2] 명령·제어 Command and Control (3) | [IR] 대응 기능 억제 Inhibit Response Function (18) | [IP] 공정 제어 훼손 Impair Process Control (7) | [IM] 영향 Impact (14)
◆ OTC-RD-01.1 네트워크 장비 탈취 [3] | OTC-IA-11 인터넷 노출 장치 악용 [13] | OTC-EX-02 제어기 태스크 변조 [2] | OTC-PE-04.1 시스템 펌웨어 변조 [5] | ◆ OTC-PV-03 예약 작업 [7] | OTC-EV-07.1 비인가 명령 메시지 [8] | OTC-DS-01 네트워크 연결 열거 [7] | OTC-LM-01.0 제어 프로그램 다운로드 (일반·상위기법) [2] | OTC-CO-04 중간자 공격 [2] | OTC-C2-01 표준 응용 계층 프로토콜 [10] | OTC-IR-02 데이터 파괴 [13] | OTC-IP-02 운전 파라미터 변조 [10] | OTC-IM-05 생산·매출 손실 [30]
◆ OTC-RD-02.1 OT 공격용 악성코드 개발 [2] | OTC-IA-12 원격 서비스 악용 [9] | ◆ OTC-EX-11 예약 작업 [7] | OTC-PE-01 유효 계정 악용 [15] | ◆ OTC-PV-05 시스템 서비스 생성·변조 [7] | OTC-EV-02 위장 [10] | OTC-DS-03.0 원격 시스템 탐색 (일반·상위기법) [5] | OTC-LM-02 유효 계정 악용 [15] | OTC-CO-01 공정 상태 감시 [5] | OTC-C2-02 연결 프록시 [8] | OTC-IR-03 서비스 거부 [6] | OTC-IP-03.1 비인가 명령 메시지 [8] | ◆ OTC-IM-13 데이터 암호화(랜섬웨어) [14]
◆ OTC-RD-01.0 공격 인프라 탈취 (일반·상위기법) [1] | OTC-IA-03 외부 원격 서비스 악용 [8] | OTC-EX-01 명령줄 인터페이스 [6] | OTC-PE-05.1 기본 자격증명 [7] | OTC-PV-01 후킹 [5] | OTC-EV-06 시스템 바이너리 대리 실행 [7] | OTC-DS-05 원격 시스템 정보 탐색 [5] | OTC-LM-04 내부 도구 전송 [11] | OTC-CO-11 로컬 시스템 데이터 수집 [4] | OTC-C2-03 일반 포트 사용 [5] | OTC-IR-04 장치 재시작·정지 [5] | OTC-IP-04.1 시스템 펌웨어 변조 [5] | OTC-IM-03 가용성 상실 [9]
◆ OTC-RD-03.1 공격 도구 확보 [1] | OTC-IA-09 스피어피싱 첨부파일 [7] | OTC-EX-07 사용자 실행 유도 [5] | ◆ OTC-PE-06 예약 작업 [7] | OTC-PV-02 권한 상승용 취약점 악용 [2] | ◆ OTC-EV-09 보안 도구 무력화 [6] | OTC-DS-02 네트워크 스니핑 [3] | OTC-LM-05 원격 서비스 악용 [9] | OTC-CO-02 자동 수집 [3] |  | OTC-IR-12.1 시스템 펌웨어 변조 [5] | OTC-IP-01 I/O 무차별 조작 [3] | OTC-IM-07 제어 조작 [7]
◆ OTC-RD-03.2 AI 확보·활용 [1] | OTC-IA-10 원격 서비스 취약점 악용 [7] | OTC-EX-09 후킹 [5] | ◆ OTC-PE-08 시스템 서비스 생성·변조 [7] | ◆ OTC-PV-04.1 그룹 정책 변조 [2] | OTC-EV-05 호스트 흔적 삭제 [5] | OTC-DS-03.1 포트 스캔 [3] | ◆ OTC-LM-07 OS·저장 자격증명 탈취 [8] | OTC-CO-06 화면 캡처 [3] |  | OTC-IR-09 서비스 중지 [4] | OTC-IP-03.2 위조 보고 메시지 [1] | OTC-IM-04 제어 상실 [5]
| OTC-IA-02 공개 애플리케이션 취약점 악용 [6] | OTC-EX-05 스크립트 실행 [4] | ◆ OTC-PE-07.1 SQL 저장 프로시저 [2] |  | ◆ OTC-EV-08.1 그룹 정책 변조 [2] | OTC-DS-03.2 브로드캐스트 탐색 [2] | OTC-LM-03 원격 서비스 취약점 악용 [7] | ◆ OTC-CO-12 입력 캡처 [3] |  | OTC-IR-10 자격증명 변경 [3] | OTC-IP-04.0 펌웨어 변조 (일반·상위기법) | OTC-IM-01 제어 거부 [3]
| OTC-IA-06 무선 통신 침해 [4] | OTC-EX-04 네이티브 API 악용 [3] | ◆ OTC-PE-07.2 웹셸 [2] |  | OTC-EV-04 운전 모드 변경 [1] | OTC-DS-04 무선 스니핑 [1] | OTC-LM-06.1 기본 자격증명 [7] | OTC-CO-03 정보 저장소 데이터 수집 [2] |  | OTC-IR-11.1 명령 메시지 차단 [2] | OTC-IP-04.2 모듈 펌웨어 변조 | OTC-IM-10 재산·설비 피해 [3]
| OTC-IA-07 공급망 침해 [4] | OTC-EX-03 그래픽 사용자 인터페이스 조작 [2] | OTC-PE-03 제어 프로그램 변조 [1] |  | OTC-EV-07.2 위조 보고 메시지 [1] | OTC-DS-03.3 멀티캐스트 탐색 | ◆ OTC-LM-09 무차별 대입 [4] | OTC-CO-05 제어 프로그램 업로드 [1] |  | OTC-IR-11.2 보고 메시지 차단 [2] |  | OTC-IM-06 감시 상실 [10]
| OTC-IA-04 이동식 매체 전파 [3] | OTC-EX-06 운전 모드 변경 [1] | OTC-PE-04.0 펌웨어 변조 (일반·상위기법) |  | OTC-EV-01 회피용 취약점 악용 [1] |  | ◆ OTC-LM-08 입력 캡처 [3] | OTC-CO-07 포인트·태그 식별 [1] |  | OTC-IR-13.1 직렬 통신 차단 [2] |  | OTC-IM-12 운영 정보 탈취 [10]
| OTC-IA-01 드라이브바이 침해 [2] | OTC-EX-08 API 경유 실행 [1] | OTC-PE-04.2 모듈 펌웨어 변조 |  | OTC-EV-03 루트킷 [1] |  | OTC-LM-01.3 프로그램 추가 [1] | OTC-CO-08 운전 모드 탐지 [1] |  | OTC-IR-01 펌웨어 업데이트 모드 활성화 [1] |  | ◆ OTC-IM-14.1 대역폭 탈취(봇넷 편입) [3]
| OTC-IA-05 위장 마스터 [1] | OTC-EX-10 자동 실행 이미지 [1] | OTC-PE-02.1 지멘스 프로젝트 파일 [1] |  | ◆ OTC-EV-10.1 경계 장비 보안 설정 변조 [1] |  | OTC-LM-01.1 전체 다운로드 | OTC-CO-09 I/O 이미지 수집 [1] |  | OTC-IR-05 I/O 이미지 조작 [1] |  | OTC-IM-02 감시 거부 [2]
| OTC-IA-08 임시 접속 자산 악용 [1] |  | OTC-PE-05.2 하드코딩 자격증명 [1] |  | ◇ OTC-EV-11 하드웨어 결함 주입 |  | OTC-LM-06.2 하드코딩 자격증명 [1] | OTC-CO-10 무선 스니핑 [1] |  | OTC-IR-06 경보 설정 변조 [1] |  | OTC-IM-08 감시 화면 조작 [2]
| ◇ OTC-IA-13 디버그·유지보수 포트 악용 [1] |  | OTC-PE-05.0 취약한 자격증명 (일반·상위기법) |  |  |  | OTC-LM-01.2 온라인 편집 | ◆ OTC-CO-13.1 네트워크 장비 설정 수집 [1] |  | OTC-IR-07 루트킷 [1] |  | OTC-IM-09 보호 기능 상실 [1]
[7 empty] | OTC-LM-06.0 취약한 자격증명 (일반·상위기법) | ◇ OTC-CO-14.1 메모리·저장장치 칩 직접 판독 |  | OTC-IR-08 경보 억제 [1] |  | OTC-IM-11 안전 상실 [1]
[7 empty] | ◇ OTC-LM-10.1 부채널 분석 | ◇ OTC-CO-14.2 하드웨어 인터페이스로 펌웨어 추출 |  | OTC-IR-13.2 이더넷 차단 [1]
[7 empty] | ◇ OTC-LM-10.2 신뢰 루트(RoT) 비밀 추출·우회 | ◇ OTC-CO-14.3 버스 가로채기·직접 메모리 접근 |  | OTC-IR-13.3 와이파이 차단 [1]
OTC-IR-12.0 펌웨어 변조 (일반·상위기법)
OTC-IR-12.2 모듈 펌웨어 변조

## 통합 매트릭스
통합 OT/ICS/IoT 보안위협 매트릭스 v3 — 분류체계 · 위험평가 · 실제근거
ATT&CK for ICS v19.2 + Enterprise 경계 기법 + OT 사고 DB 85건 + CISA ICS 권고 3762건·KEV ¦ 2026-10-04
분류 체계 | [10 empty] | 교차 매핑 | [14 empty] | 위험 평가 |  |  |  |  | 실제 근거 | [10 empty] | 탐지·대응
도메인(Lv1) | OTC-ID | 위협분류(Lv2) | 세부위협(Lv3) | 요약설명 | 참조 | ATT&CK·EMB3D ID | ATT&CK·EMB3D 위협명 | 구분 | 통합된 Enterprise 기법 | 설명 출처 | 대상 자산 | Purdue 계층 | 제어계통 | 안전계통 | 원격 필드 | 감시·운영 | IT/OT 경계 | IoT·임베디드 | 완화책(ATT&CK·EMB3D) | 클라우드 매트릭스 연계 | AI 매트릭스 연계(UT) | EMB3D 연계(성숙도·근거) | IEC 62443-3-3(SR) | IEC 62443-4-2(CR 등) | NIST SP 800-53 | 발생가능성 | 심각도 | 위험도 | 발생가능성 근거 (자동 산정) | 심각도 근거 | 실제 사고 수 | 최근 사고(2025~) | ATT&CK 사례 수 | 공개 취약점(CVE) | KEV(OT) | 실증·연구 수 | 근거 수준 | 사고 매핑 근거 | 관련 사례 ID | ATT&CK 사례 주체 | ATT&CK 링크 | 탐지·대응 포인트
[RD] 자원 개발 | OTC-RD-01.0 | 공격 인프라 탈취 | 공격 인프라 탈취 (일반·상위기법) | - 공격자는 남의 서버·도메인·VPS·네트워크 장비를 탈취해 C2·중계·공격 출발지로 써서, 자신의 인프라를 드러내지 않고 공격할 수 있음 - 정상 기관·사업자의 인프라라 평판 기반 차단에 잘 걸리지 않고, 추적하면 엉뚱한 피해자에 닿아 귀속이 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: 공격에 쓰이는 제3자 서버·도메인·VPS와 라우터 등 네트워크 장비 — 피해 기관 밖에서 준비되는 단계라 직접 대상 자산은 없음 - 수법: 탈취한 인프라와 VPS를 C2로 사용(2025 폴란드) — 라우터·IoT 기기를 대량 탈취한 중계망은 하위 기법 네트워크 장비 탈취(OTC-RD-01.1) - 통합: Enterprise 도메인(T1584.001)·VPS(T1584.003) 탈취 — 탈취 인프라는 표준 응용 계층 프로토콜(OTC-C2-01)·연결 프록시(OTC-C2-02)로 이어짐 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 탈취한 인프라와 VPS를 C2 서버로 사용 (INC-008, ATT&CK C0063) | T1584 | Compromise Infrastructure (일반) | Enterprise 편입 | T1584.001, T1584.003 | 분석가 작성 | A0014 라우터 | L2, L3, L3.5 |  |  |  |  | ● | ● | M1056 Pre-compromise | [6 empty] | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 1건(최근 1) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(자원 개발) — 공격자 측 준비 단계로 직접 피해 없음 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-008 | C0063 2025 Poland Wiper Attacks | https://attack.mitre.org/techniques/T1584 | ■ 탐지 - 위협 인텔리전스의 침해 인프라 지표(IP·도메인)를 경계 장비·프록시 로그와 대조 - OT 관련 호스트의 외부 통신 중 새로 등록되거나 평판이 갑자기 바뀐 목적지를 확인 ■ 대응 - OT 망의 외부 통신을 목적지 허용 목록으로 제한해 탈취 인프라로 향하는 통신 자체를 줄임 - 정보 공유 체계(ISAC·정부 경보)의 지표를 경계 차단 목록에 신속히 반영
[RD] 자원 개발 | OTC-RD-01.1 | 공격 인프라 탈취 | 네트워크 장비 탈취 | - 공격자는 SOHO 라우터·IP 카메라·NAS 같은 제3자 네트워크 장비를 대량 탈취해 중계망으로 묶고, 이를 거쳐 표적 기관에 접근하거나 명령·제어 통신을 할 수 있음 - 표적 기관에는 국내 가정·소규모 사업장 IP에서 오는 트래픽처럼 보여 지역 기반 차단이 통하지 않고, 장비 주인도 감염을 모르는 경우가 많음 | ■ OT 관점 - 대상: 지원이 끝난 SOHO 라우터·IP 카메라·NVR·NAS 등 IoT 기기와 기관의 경계 라우터 (IoT·L3.5) - 수법: 탈취한 라우터 봇넷을 중계로 기반시설 기관 IT망에 잠복(Volt Typhoon), 알려진 취약점으로 IoT 기기 약 26만 대를 감염시켜 중계 인프라로 사용(Raptor Train), 탈취한 Cisco 라우터를 통신에 사용(2025 폴란드) - IoT 기기가 공격 대상이자 공격 인프라가 되는 이중 역할을 보여주며, 기기 쪽에서는 대역폭 탈취(OTC-IM-14.1)로 나타남 — 클라우드 매트릭스의 공격 인프라 탈취(T1584)와 연계 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Volt Typhoon(2024-02): 탈취한 SOHO 라우터 봇넷(KV-botnet)을 중계로 삼아 미국 기반시설 기관 IT망에 장기간 잠복 (INC-063) - [실제 사고] Raptor Train(2024-09): 라우터·IP 카메라·NVR·NAS 등 약 26만 대를 알려진 취약점으로 감염시켜 공격 중계 인프라로 사용 (INC-065) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 탈취한 Cisco 라우터를 네트워크 통신에 사용 (INC-008, ATT&CK C0063) | T1584.008 | Compromise Infrastructure: Network Devices | Enterprise 편입 |  | 분석가 작성 | A0014 라우터 | L2, L3, L3.5 |  |  |  |  | ● | ● | M1056 Pre-compromise | T1584 공격 인프라 탈취 | [5 empty] | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 3건(최근 1) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(자원 개발) — 공격자 측 준비 단계로 직접 피해 없음 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 · 분석 2 | INC-008, INC-063, INC-065 | C0063 2025 Poland Wiper Attacks | https://attack.mitre.org/techniques/T1584/008 | ■ 탐지 - 정부·보안업체가 공개한 봇넷 중계 노드 지표를 경계 로그와 대조하고, 가정용 ISP 대역에서 오는 관리 접속·VPN 로그인을 주의 깊게 확인 - 기관이 보유한 라우터·IoT 기기의 비정상 외부 연결과 설정 변경을 감시 ■ 대응 - 보유한 SOHO 라우터·IoT 기기 중 지원이 끝난 제품을 교체하고 펌웨어를 최신으로 유지하며 원격 관리 기능을 끔 - 원격 접속에 다중 인증과 기기 인증을 적용해 중계 IP를 통한 계정 악용을 막음
[RD] 자원 개발 | OTC-RD-02.1 | 공격 역량 개발 | OT 공격용 악성코드 개발 | - 공격자는 표적 OT 환경의 제어기·프로토콜에 맞춘 악성코드를 직접 개발해, 일반 보안 제품이 모르는 맞춤형 페이로드로 물리 공정을 노릴 수 있음 - OT 전용 악성코드는 특정 벤더 장비·펌웨어를 확보해 시험해야 해 개발 비용이 크지만, 한 번 만들어지면 같은 장비를 쓰는 다른 시설에도 재사용될 수 있음 | ■ OT 관점 - 대상: 피해 기관 밖 개발 단계 — 결과물은 안전 제어기·PLC·RTU용 페이로드(Triton·Industroyer·INCONTROLLER 등)와 OT 망용 와이퍼 - 특징: 특정 하드웨어·소프트웨어를 갖춰야 개발할 수 있는 수준(Triton), 탐지되면 같은 날 페이로드를 고쳐 재시도하는 빠른 개발 주기(2025 폴란드) - 공개 프로토콜 라이브러리·시뮬레이터로 개발 장벽이 낮아지는 추세이며, AI 보조 개발은 AI 보안위협 매트릭스 UT-03과 연계 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): 공격 전에 특수 하드웨어·소프트웨어 접근이 필요한 안전 제어기 공격 역량을 개발 (INC-004, ATT&CK C0030) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 악성코드가 피해 기관 EDR에 처음 탐지되자 같은 날 페이로드를 고쳐 새 버전 실행을 시도 (INC-008, ATT&CK C0063) | T1587.001 | Develop Capabilities: Malware | Enterprise 편입 |  | 분석가 작성 | [8 empty] | M1056 Pre-compromise |  | UT-03 AI 기반 자율 공격(AI 보조 악성코드 개발) |  |  |  |  | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 2건(최근 1) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(자원 개발) — 공격자 측 준비 단계로 직접 피해 없음 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-004, INC-008 | C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks | https://attack.mitre.org/techniques/T1587/001 | ■ 탐지 - 사전 단계라 직접 탐지는 어렵고, OT 특화 위협 인텔리전스(신규 ICS 악성코드·도구 보고서)를 받아 탐지 규칙에 반영 - 탐지 직후 같은 날 변종 실행이 반복되는 재시도 패턴을 EDR·보안관제에서 상관 분석 ■ 대응 - 신규 OT 악성코드의 지표·행위를 추적하고, 프로토콜 이상·프로그램 변경 같은 행위 기반 탐지를 서명 기반 탐지와 함께 운영 - 침해 대응 때 공격자의 재시도를 가정해 차단 범위를 넓히고 감시를 유지
[RD] 자원 개발 | OTC-RD-03.1 | 공격 역량 확보 | 공격 도구 확보 | - 공격자는 Mimikatz·PsExec·원격 관리 도구·공개 산업 프로토콜 라이브러리 같은 기존 도구를 내려받거나 사서, 직접 개발 없이 공격에 쓸 수 있음 - 정상 관리·시험 도구와 겹치는 경우가 많아 존재만으로 악성 여부를 판단하기 어렵고, 공개 도구를 쓰면 개발 비용과 귀속 단서가 줄어듦 | ■ OT 관점 - 대상: 피해 기관 밖 준비 단계 — 확보한 도구는 EWS·HMI·SCADA 서버에서 자격증명 탈취·횡적 이동·산업 프로토콜 조작에 쓰임 - 사례: Mimikatz와 공개 소프트웨어 사용(Triton 공격 그룹), 공개 Modbus 저장소를 바탕으로 만든 FrostyGoop, 상용 스캐너 사용(2025 폴란드, OTC-DS-03.1) - 공개 OT 공격 프레임워크·익스플로잇 모듈은 숙련도가 낮은 공격자의 진입 장벽을 낮춤 — 확보한 도구의 실행은 OTC-LM-07·OTC-EX-01 등에서 다룸 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): 공격 그룹이 Mimikatz 등 공개 소프트웨어 도구를 확보해 사용 (INC-004, ATT&CK C0030) | T1588.002 | Obtain Capabilities: Tool | Enterprise 편입 |  | 분석가 작성 | [8 empty] | M1056 Pre-compromise | [6 empty] | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(자원 개발) — 공격자 측 준비 단계로 직접 피해 없음 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-004 | C0030 Triton Safety Instrumented System Attack | https://attack.mitre.org/techniques/T1588/002 | ■ 탐지 - 사전 단계라 직접 탐지는 어렵고, 확보한 도구가 쓰이는 시점(Mimikatz·PsExec·스캐너 실행)을 EDR·명령줄 감사로 탐지 - OT 호스트에 새로 나타난 관리·해킹 도구 파일을 해시·이름 기준으로 확인 ■ 대응 - OT 호스트에 애플리케이션 허용 목록을 적용해 반입된 도구의 실행을 막음 - 승인된 관리 도구 목록을 운영하고 그 밖의 원격 관리 도구 사용을 금지
[RD] 자원 개발 | OTC-RD-03.2 | 공격 역량 확보 | AI 확보·활용 | - 공격자는 대형 언어 모델 같은 생성형 AI로 정찰 정보 정리·사회공학 문구·스크립트·페이로드를 만들어, 적은 인력과 숙련도로 공격 준비를 빠르게 할 수 있음 - AI가 만든 산출물은 공격마다 달라 서명 기반 탐지가 어렵고, OT 프로토콜·제품 문서를 요약해 공격자의 OT 지식 부족을 메워 줌 | ■ OT 관점 - 대상: 피해 기관 밖 준비 단계 — 산출물은 OT 호스트·장비에서 실행되는 맞춤 스크립트, 피싱 문구, 장비 설정·프로토콜 분석 결과 - 사례: LLM으로 맞춤 스크립트를 만들어 공격에 사용(2025 폴란드) - AI 보안위협 매트릭스의 공격 도구 확보(UT-02.1)·AI 기반 자율 공격(UT-03)과 연계 — 이 매트릭스는 OT 공격 준비에 AI를 쓰는 측면만 다룸 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): LLM으로 생성한 맞춤 스크립트를 공격에 사용 (INC-008, ATT&CK C0063) | T1588.007 | Obtain Capabilities: Artificial Intelligence | Enterprise 편입 |  | 분석가 작성 | [8 empty] | M1056 Pre-compromise |  | UT-02.1 공격 도구 확보 · UT-03 AI 기반 자율 공격 |  |  |  |  | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 1건(최근 1) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(자원 개발) — 공격자 측 준비 단계로 직접 피해 없음 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-008 | C0063 2025 Poland Wiper Attacks | https://attack.mitre.org/techniques/T1588/007 | ■ 탐지 - 사전 단계라 직접 탐지는 어렵고, AI가 만든 스크립트도 실행 단계 행위(명령 실행·설정 변경)로 드러나므로 행위 기반 탐지를 강화 - AI 서비스 사업자·정부의 악용 보고서를 위협 인텔리전스로 받아 수법 변화를 반영 ■ 대응 - 서명된 스크립트만 허용하고 스크립트 엔진을 제한해 AI 생성 스크립트의 실행 기회를 줄임 - OT 제품·프로토콜 정보의 불필요한 공개를 줄이고, 피싱 대응 훈련에 AI 생성 문구 사례를 반영
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-01 | 드라이브바이 침해 | 드라이브바이 침해 | - 공격자는 OT 종사자·협력업체가 자주 찾는 업계·공급업체 웹사이트를 침해해(워터링 홀), 방문한 업무 단말에 악성코드를 내려받게 할 수 있음 - 정상 업무 사이트 방문만으로 감염되고 특정 업계 종사자를 골라 노릴 수 있으며, 이렇게 확보한 자격증명·단말이 이후 OT 접근의 발판이 됨 | ■ OT 관점 - 대상: 엔지니어·운영자의 업무용 워크스테이션과 원격 접속 단말 — 인터넷을 쓰는 단말이 OT 접근 권한을 함께 가진 경우 위험이 큼 (L3~L4) - 수법: 에너지 업계 사이트에 리디렉션 iframe 삽입(Dragonfly), 산업 종사자 대상 워터링 홀(TEMP.Veles·ALLANITE), 정상 사이트의 가짜 Flash 설치 파일(Bad Rabbit) - 통합: Enterprise 드라이브바이 침해(T1189) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Dragonfly 2.0(2018-03): 에너지 업계 대상 워터링 홀과 스피어피싱으로 자격증명을 모으고 제어 시스템 정보에 접근 (INC-036) - [실제 사고] Bad Rabbit(2017-10): 침해된 웹사이트의 가짜 Flash 설치 파일로 퍼져 우크라이나 교통 기관 시스템을 암호화 (INC-017, ATT&CK S0606) | T0817 | Drive-by Compromise | ICS | T1189 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) | L2, L3 |  |  |  | ● |  | ● | M0921 Restrict Web-Based Content M0948 Application Isolation and Sandboxing M0950 Exploit Protection M0951 Update Software |  |  | TID-319 크로스 사이트 스크립팅(XSS) (알려진 취약점·EMB3D 인용) TID-322 크로스 사이트 요청 위조(CSRF) (관찰·분석) | SR 2.4, SR 3.2, SR 5.4 | HDR 2.4, CR 3.2, CR 3.10, CR 5.4 | SC-18, SI-16, SI-2, SI-3 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 2건(최근 0) · ATT&CK 사례 6건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 2건(관찰 1) | 전술 기준값(초기 침투) — OT 환경 진입 경로 확보(후속 공격 기반) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 · 분석 1 | INC-017, INC-036 | G0035 Dragonfly, G0049 OilRig, G0088 TEMP.Veles, G1000 ALLANITE, S0496 REvil, S0606 Bad Rabbit | https://attack.mitre.org/techniques/T0817 | ■ 탐지 - 웹 프록시·IDS로 알려진 악성 스크립트·리디렉션과 브라우저 하위 프로세스 생성 탐지 - 업무 단말에서 OT 영역으로 향하는 새로운 접속을 경보 ■ 대응 - OT 접근 단말에서 인터넷 사용을 분리(점프 호스트·전용 단말)하고 브라우저 격리·익스플로잇 보호 적용 - 웹 필터링과 브라우저·플러그인의 신속한 업데이트
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-02 | 공개 애플리케이션 취약점 악용 | 공개 애플리케이션 취약점 악용 | - 공격자는 인터넷에 노출된 HMI·SCADA 웹 서버·VPN·방화벽·라우터·IoT 기기의 취약점을 악용해 OT 환경이나 그 경계에 처음 들어올 수 있음 - 원격 관리를 위해 일부러 노출한 장비가 많고 패치 주기가 길어, 공개된 취약점이 오랫동안 악용 가능한 상태로 남음 | ■ OT 관점 - 대상: 인터넷 노출 HMI·웹 SCADA, OT 경계 VPN·방화벽(FortiOS·PAN-OS 탑재 산업용 방화벽 포함), 산업용 라우터·셀룰러 게이트웨이, IP 카메라·NVR (L3.5·IoT) - KEV에서 OT·IoT 제품과 OT 네트워크 장비 OS 취약점 30건이 이 기법의 실제 악용으로 확인됨 — 카메라·NVR·출입통제·산업용 라우터 다수가 봇넷 편입에 쓰임 - 통합: Enterprise 공개 애플리케이션 악용(T1190) — 경계 장비 정보 수집(T1590.006)은 외부 원격 서비스(OTC-IA-03)에 통합 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 덴마크 에너지 기업(2023-05): Zyxel 방화벽 취약점(CVE-2023-28771)으로 22곳의 경계 방화벽이 침해 (INC-055) - [실제 사고] 리비우 지역난방(2024-01): 외부에 노출된 라우터의 알려지지 않은 취약점을 악용해 진입한 것으로 추정 (INC-007, ATT&CK C0041) - [실제 사고] BlackEnergy HMI 캠페인(2014-10): 인터넷에 노출된 GE CIMPLICITY·Advantech WebAccess HMI 취약점을 악용 (INC-030) | T0819 | Exploit Public-Facing Application | ICS | T1190 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0008 애플리케이션 서버 A0011 VPN 서버 A0016 방화벽 | L2, L3, L3.5 |  |  |  | ● | ● | ● | M0916 Vulnerability Scanning M0926 Privileged Account Management M0930 Network Segmentation M0948 Application Isolation and Sandboxing M0950 Exploit Protection M0951 Update Software |  |  | TID-210 패치할 수 없는 장치 취약점 (관찰·분석) TID-320 SQL 주입 (알려진 취약점·EMB3D 인용) TID-323 경로 조작 (관찰·분석) | SR 1.3, SR 3.2, SR 5.1, SR 5.4 | CR 1.3, CR 3.2, CR 3.10, CR 5.1, CR 5.4 | AC-2, AC-3, RA-5, SI-16, SI-2, SI-3 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 6건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 30건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 3건(관찰 2) | 전술 기준값(초기 침투) — OT 환경 진입 경로 확보(후속 공격 기반) | 6 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 · 분석 5 | INC-007, INC-030, INC-031, INC-055, INC-063, INC-065 | C0041 FrostyGoop Incident, G0034 Sandworm Team | https://attack.mitre.org/techniques/T0819 | ■ 탐지 - 노출 장비의 웹 접근 로그·WAF로 익스플로잇 패턴과 비정상 요청을 탐지하고 장비의 비정상 프로세스·재시작 확인 - 경계 장비의 관리 접속·설정 변경·새 계정 생성을 중앙으로 수집 ■ 대응 - OT 장비의 인터넷 노출을 없애고 불가피하면 VPN·점프 호스트 뒤로 옮기며, KEV 등재 취약점은 우선 패치 - 외부 공격 표면 점검(인터넷 스캔 결과 확인)을 정기 수행하고 노출 장비 대장 관리
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-03 | 외부 원격 서비스 악용 | 외부 원격 서비스 악용 | - 공격자는 VPN·원격 데스크톱·원격 접속 도구·무선 원격 링크 같은 외부 원격 서비스에 탈취하거나 남아 있는 계정으로 접속해, 정상 원격 운영자처럼 OT 환경에 들어올 수 있음 - 정상 원격 유지보수 경로를 쓰므로 공격 트래픽이 구분되지 않고, 다중 인증이 없는 휴면·퇴사자 계정이 반복해서 침투 경로가 됨 | ■ OT 관점 - 대상: 운영자·벤더용 VPN, OT 원격 접속 게이트웨이·점프 호스트, TeamViewer 같은 원격 접속 도구, 현장 무선 원격 링크 (L3.5) - 통합: Enterprise 외부 원격 서비스(T1133)·신뢰 관계 악용(T1199, 벤더·유지보수 업체 접속)·경계 장비 정보 수집(T1590.006) - 유효 계정 악용(OTC-PE-01)과 함께 쓰이며, 인터넷 노출 장치 직접 접속(OTC-IA-11)과 달리 원격 접속 체계를 거침 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 도메인 컨트롤러에서 탈취한 계정으로 배전 운영자용 제어 시스템 VPN에 접속 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 인터넷에 노출된 FortiGate VPN 인터페이스로 진입 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] 콜로니얼 파이프라인(2021-05): 다중 인증이 없는 휴면 VPN 계정과 유출된 암호로 진입 (INC-044) | T0822 | External Remote Services | ICS | T1133, T1199, T1590.006 | 분석가 작성 | A0006 데이터 히스토리언 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 | L1, L2, L3, L3.5 | ● |  | ● | ● | ● | ● | M0918 User Account Management M0927 Password Policies M0930 Network Segmentation M0932 Multi-factor Authentication M0935 Limit Access to Resource Over Network M0936 Account Use Policies M0942 Disable or Remove Feature or Program | T1133 외부 원격 서비스(클라우드 경유 OT 원격 접속) |  |  | SR 1.3, SR 1.5, SR 1.7, SR 1.11, SR 5.1, SR 7.7 | CR 1.3, CR 1.5, CR 1.7, CR 1.11, CR 5.1, CR 7.7 | AC-2, AC-3, CM-7, IA-2, IA-5, SC-7 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 8건(최근 1) · ATT&CK 사례 4건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(초기 침투) — OT 환경 진입 경로 확보(후속 공격 기반) | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 4 · 분석 4 | INC-001, INC-002, INC-008, INC-023, INC-042, INC-043, INC-044, INC-064 집계 제외: INC-041 | C0020 Maroochy Water Breach, C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S1157 Fuxnet | https://attack.mitre.org/techniques/T0822 | ■ 탐지 - VPN·원격 접속 인증 로그에서 비정상 시간대·출발지·동시 세션과 휴면 계정 사용을 경보 - 원격 접속 세션 중 OT 자산 접근·설정 변경을 세션 기록과 대조 ■ 대응 - 원격 접속은 다중 인증·점프 호스트 경유·세션 기록·필요할 때만 여는 승인제로 운영하고, 퇴사자·벤더 계정을 즉시 회수 - 경계 VPN 장비는 KEV 취약점을 우선 패치하고 관리 인터페이스를 인터넷에서 분리
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-04 | 이동식 매체 전파 | 이동식 매체 전파 | - 공격자는 USB 같은 이동식 매체에 악성코드를 실어, 업무망과 분리된 제어계통 단말까지 감염을 옮길 수 있음 - 협력업체·유지보수 인력이 가져오는 매체가 경로가 되는 경우가 많고, 폐쇄망이라는 믿음 때문에 매체 반입 통제가 느슨한 시설이 많음 | ■ OT 관점 - 대상: 폐쇄망의 EWS·HMI·SCADA 서버와 프로젝트 파일을 주고받는 단말 (L1~L3) - 수법: 자동 실행(autorun)·LNK 취약점으로 매체를 연결하면 실행, 감염 단말이 다시 매체와 공유 드라이브로 복제 - 통합: Enterprise 이동식 매체 전파(T1091) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): 이동식 드라이브로 자기 복제하며 폐쇄망에 유입된 것으로 분석 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실제 사고] 독일 원전(2016-04): 연료 취급 설비용 PC와 이동식 저장장치에서 Conficker 등 악성코드가 발견 (INC-014, ATT&CK S0608) - [실제 사고] Flame(2012-05): USB를 감염시켜 자동 실행으로 다른 Windows 시스템에 퍼지는 모듈을 갖춤 (INC-011) | T0847 | Replication Through Removable Media | ICS | T1091 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0928 Operating System Configuration M0934 Limit Hardware Installation M0942 Disable or Remove Feature or Program |  |  | TID-111 신뢰할 수 없는 외부 저장장치 (개념 증명·분석) | SR 3.2, SR 7.7 | EDR 3.2, CR 7.7 | CM-7, MP-7 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 3건(최근 0) · ATT&CK 사례 3건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 1건(관찰 0) | 전술 기준값(초기 침투) — OT 환경 진입 경로 확보(후속 공격 기반) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 3 | INC-009, INC-011, INC-014 | S0143 Flame, S0603 Stuxnet, S0608 Conficker | https://attack.mitre.org/techniques/T0847 | ■ 탐지 - 이동식 매체 연결 뒤 실행된 프로세스와 매체에서 시작된 파일 쓰기를 엔드포인트 감시로 탐지 - 매체 반입 기록과 단말별 매체 사용 로그 대조 ■ 대응 - 자동 실행을 끄고 허가된 매체만 쓰게 하며, 반입 전 검사 키오스크 운영 - 협력업체 매체 반입 절차와 교육, 프로젝트 파일은 검사된 전용 경로로 전달
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-05 | 위장 마스터 | 위장 마스터 | - 공격자는 정상 마스터(제어 서버)를 가장한 장치를 통신망에 붙여, 현장 장치에 정상 형식의 제어 메시지를 보내거나 실제 마스터로 가는 트래픽을 가로챌 수 있음 - 인증 없는 프로토콜에서는 현장 장치가 진짜와 가짜 마스터를 구분하지 못해 명령이 그대로 실행됨 | ■ OT 관점 - 대상: 마스터-슬레이브 구조의 SCADA 통신(Modbus·DNP3·IEC 101/104)과 무선 원격 링크로 연결된 RTU·PLC·IED (L1~L2) - 수법: 네트워크 주소 위조, 같은 주파수의 무선 장비 사용, 빼돌린 엔지니어링 장비·소프트웨어 사용 - 비인가 명령 메시지(OTC-IP-03.1)·위조 보고 메시지(OTC-IP-03.2)의 전달 수단 — 무선 구간은 무선 통신 침해(OTC-IA-06)와 결합 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 마루치 하수처리(2000-03): 네트워크 주소를 위조해 펌프장에 거짓 데이터와 명령을 보냄 (INC-001, ATT&CK C0020) | T0848 | Rogue Master | ICS |  | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3 | ● | ● | ● | ● |  |  | M0802 Communication Authenticity M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic |  |  |  | SR 1.2, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.2, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 물리 공정에 직접 영향(제어 조작·상실·설비 손상·안전 상실) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-001 | C0020 Maroochy Water Breach | https://attack.mitre.org/techniques/T0848 | ■ 탐지 - 자산 대장에 없는 장치·주소에서 나오는 마스터 기능 트래픽을 OT 네트워크 감시로 경보 - 같은 슬레이브에 명령하는 마스터가 둘 이상인지 확인 ■ 대응 - 통신 인증(IEC 62351·DNP3-SA)과 장치 허용 목록, 포트 보안(미사용 포트 차단) 적용 - 무선 원격 링크는 암호화·주파수 관리를 하고, 장비 분실·퇴사 시 키 교체
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-06 | 무선 통신 침해 | 무선 통신 침해 | - 공격자는 같은 주파수의 무선 장비나 침해한 무선 기기로 OT 무선 통신망에 접근해, 원거리에서도 현장 장치와 통신할 수 있음 - 무선 경보·원격 제어 신호는 인증·암호화 없이 동작하는 경우가 많아, 녹음·재전송만으로도 정상 명령처럼 받아들여짐 | ■ OT 관점 - 대상: 원격 감시·제어용 무선 링크(라디오 중계국), 옥외 경보 사이렌, 철도 무선 비상정지, 적외선·근거리 무선 제어 장치, 산업용 Wi-Fi (L0~L2) - 수법: 무선 장비로 주파수 설정·통신, 신호 녹음 뒤 재전송, 개조 리모컨 — 무선 구간 재밍은 와이파이 차단(OTC-IR-13.3) - 결과는 대부분 비인가 명령 메시지(OTC-IP-03.1)로 이어짐 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 폴란드 철도 Radio-Stop(2023-08): 인증 없는 무선 비상정지 신호를 송신해 열차 20여 대를 세움 (INC-057) - [실제 사고] 댈러스 경보 사이렌(2017-04): 무선 신호로 옥외 경보 사이렌 156기를 반복 작동 (INC-034) - [실제 사고] 폴란드 우치 트램(2008-01): 개조한 리모컨의 적외선 신호로 선로 전환기를 조작 (INC-027) | T0860 | Wireless Compromise | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0013 필드 I/O | L0, L2, L3 | ● |  |  | ● |  | ● | M0802 Communication Authenticity M0806 Minimize Wireless Signal Propagation M0808 Encrypt Network Traffic M0813 Software Process and Device Authentication |  |  | TID-406 비인가 메시지·연결 (관찰·EMB3D 인용) | SR 1.2, SR 1.6, SR 3.1, SR 4.1 | CR 1.2, CR 1.6, CR 3.1, CR 4.1 | IA-3, SC-23, SC-40, SC-8 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 4건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 전술 기준값(초기 침투) — OT 환경 진입 경로 확보(후속 공격 기반) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 · 분석 3 | INC-001, INC-027, INC-034, INC-057 | C0020 Maroochy Water Breach | https://attack.mitre.org/techniques/T0860 | ■ 탐지 - 무선 네트워크의 새 장치·세션과 비정상 트래픽을 감시하고 무선 명령 이력을 운영 기록과 대조 - 스펙트럼 감시로 비인가 송신·재밍 확인 ■ 대응 - 무선 제어 신호에 암호화·재전송 방지·발신자 인증을 적용하고 신호 전파 범위를 최소화 - 중요 명령은 무선으로 받은 뒤에도 현장 확인·인터록을 거치게 설계
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-07 | 공급망 침해 | 공급망 침해 | - 공격자는 ICS 장비·소프트웨어 공급업체의 배포 경로나 설치 과정을 침해해, 정상 제품·업데이트·설치 작업에 악성 요소를 섞어 OT 환경에 들여올 수 있음 - 신뢰하는 공급업체 경로로 들어와 검사를 거치지 않는 경우가 많고, 같은 제품을 쓰는 여러 고객사로 동시에 퍼짐 | ■ OT 관점 - 대상: 벤더 웹사이트의 설치 파일·펌웨어, 장비 반입·설치 과정의 소프트웨어, 통합업체·유지보수 업체가 가져오는 도구 (L1~L3) - 수법: 벤더 사이트의 정상 설치 파일을 트로이 목마로 바꿈(Dragonfly·Havex), 새 장비 설치 때 검사하지 않은 소프트웨어 유입, ICS 벤더·제조사 표적화(TEMP.Veles) - 펌웨어 단계 유입은 펌웨어 변조(OTC-PE-04.0)와 연결 — 기기에 내장된 구성요소(임베디드 스택)의 공급망 결함은 원격 서비스 취약점 악용(OTC-IA-10)에서 다룸 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Dragonfly·Havex(2014-06): ICS 원격 접속 장비·산업용 카메라 업체 사이트의 설치 파일을 트로이 목마로 바꿔 배포 (INC-013, ATT&CK S0093) - [실제 사고] TSMC(2018-08): 신규 장비 설치 중 검사하지 않은 소프트웨어로 WannaCry 변종이 들어와 생산 차질 (INC-037) | T0862 | Supply Chain Compromise | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0817 Supply Chain Management M0916 Vulnerability Scanning M0945 Code Signing M0947 Audit M0951 Update Software |  |  |  | SR 3.4 | CR 3.4, CR 3.10 | RA-5, SA-12, SI-2, SI-7, SR-1 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 4건(최근 1) · ATT&CK 사례 3건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(초기 침투) — OT 환경 진입 경로 확보(후속 공격 기반) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 · 분석 3 | INC-013, INC-016, INC-037, INC-085 | G0035 Dragonfly, G0088 TEMP.Veles, S0093 Backdoor.Oldrea | https://attack.mitre.org/techniques/T0862 | ■ 탐지 - 배포 파일의 해시·서명을 벤더 공식 값과 대조하고 다운로드 파일 검사 - 신규 장비·소프트웨어 설치 뒤 단말의 비정상 프로세스·통신을 집중 감시 ■ 대응 - 공급업체 보안 요구사항(서명 배포·보안 개발 절차)을 계약에 반영하고 반입 전 검사 절차 운영 - 설치·유지보수 작업에는 검사된 매체·도구만 쓰게 하고 작업 뒤 무결성 점검
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-08 | 임시 접속 자산 악용 | 임시 접속 자산 악용 | - 공격자는 정비 노트북·진단 장비처럼 OT와 외부망을 오가는 임시 접속 자산을 감염시키거나 빼돌려, OT 환경에 직접 연결되는 통로로 쓸 수 있음 - 임시 자산은 상주 자산과 달리 보안 관리 대상에서 빠지기 쉽고, 엔지니어링 소프트웨어와 접속 정보를 함께 갖고 있음 | ■ OT 관점 - 대상: 엔지니어·협력업체의 정비용 노트북, 진단·프로그래밍 장비, 임시로 연결하는 원격 접속 장치 (L1~L3) - 원격 관리가 어려운 현장에서 많이 쓰이며, 외부망에서 감염된 뒤 OT에 연결되면 이동식 매체 전파(OTC-IA-04)와 같은 효과 - 빼돌린 정비 장비는 위장 마스터(OTC-IA-05)로 쓰이기도 함 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 마루치 하수처리(2000-03): 엔지니어링 소프트웨어가 설치된(탈취 추정) 컴퓨터로 하수처리 시스템과 통신 (INC-001, ATT&CK C0020) | T0864 | Transient Cyber Asset | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) | L2, L3 |  |  |  | ● |  |  | M0930 Network Segmentation M0941 Encrypt Sensitive Information M0947 Audit M0949 Antivirus/Antimalware M0951 Update Software |  |  |  | SR 3.2, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 3.2, CR 3.4, CR 3.10, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, SC-28, SI-2, SI-3, SI-7 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(초기 침투) — OT 환경 진입 경로 확보(후속 공격 기반) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-001 | C0020 Maroochy Water Breach | https://attack.mitre.org/techniques/T0864 | ■ 탐지 - 스위치 로그·네트워크 감시로 새 MAC 주소와 임시 장치 연결 탐지 - 임시 자산 연결 기록과 작업 지시서 대조 ■ 대응 - 임시 자산은 등록·검사(백신·패치·무결성)를 마친 뒤에만 연결을 허용하고 전용 연결 구간 운영 - 정비 장비의 분실·반납 관리와 엔지니어링 소프트웨어 계정 관리
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-09 | 스피어피싱 첨부파일 | 스피어피싱 첨부파일 | - 공격자는 특정 조직·직원을 노린 메일에 악성 문서·설치 파일을 첨부하거나 링크를 넣어, 업무 단말을 감염시키고 OT 접근의 발판을 만들 수 있음 - OT 공격 대부분이 IT 업무망 침투에서 시작되며, 감염 단말에서 VPN·원격 접속 자격증명을 빼내 제어망으로 넘어감 | ■ OT 관점 - 대상: 엔지니어·운영자·관리자의 업무 단말, OT 접근 권한이 있는 점프 호스트 사용자 (L3~L4) - 수법: 매크로 포함 Office 문서(BlackEnergy·2015 우크라이나), 트로이 목마 설치 파일 첨부(Havex), 스피어피싱 링크(랜섬웨어 사고) — Enterprise 피싱(T1566, 링크 포함) 통합 - 다음 단계는 대개 자격증명 탈취(OTC-LM-07)와 외부 원격 서비스 접속(OTC-IA-03) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 피싱 메일의 Office 첨부파일로 다수 IT 시스템에 첫 거점 확보 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 천연가스 압축 시설(2020-02): 스피어피싱 링크로 IT망에 들어온 뒤 OT망까지 랜섬웨어 확산 (INC-039) - [실제 사고] 한국수력원자력(2014-12): 임직원 대상 악성 메일 이후 내부 자료가 유출 (INC-073) | T0865 | Spearphishing Attachment | ICS | T1566, T1566.001, T1566.002 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0012 점프 호스트 | L2, L3, L3.5 |  |  |  | ● | ● |  | M0917 User Training M0921 Restrict Web-Based Content M0931 Network Intrusion Prevention M0949 Antivirus/Antimalware |  |  |  | SR 2.4, SR 3.2, SR 6.2 | HDR 2.4, CR 3.2, CR 6.2 | AT-2, SC-18, SI-3, SI-4 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 7건(최근 0) · ATT&CK 사례 8건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(초기 침투) — OT 환경 진입 경로 확보(후속 공격 기반) | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 · 분석 5 | INC-002, INC-013, INC-029, INC-036, INC-038, INC-039, INC-073 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, G0032 Lazarus Group, G0049 OilRig, G0064 APT33, G1000 ALLANITE, S0089 BlackEnergy, S0093 Backdoor.Oldrea, S0496 REvil | https://attack.mitre.org/techniques/T0865 | ■ 탐지 - 문서 프로그램이 만드는 비정상 하위 프로세스와 첨부파일 실행을 엔드포인트 감시로 탐지 - 메일 보안 게이트웨이의 악성 첨부·링크 탐지와 사용자 신고 연계 ■ 대응 - 매크로·실행 파일 첨부 차단, 메일 샌드박스, OT 담당자 대상 표적 피싱 훈련 - OT 접근 계정을 업무 메일 계정과 분리하고 다중 인증 적용
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-10 | 원격 서비스 취약점 악용 | 원격 서비스 취약점 악용 | - 공격자는 OT 자산의 원격 서비스(SMB·RPC·데이터베이스·장치 웹 서버 등) 취약점을 악용해, 처음 진입하거나 내부에서 다른 자산으로 이동할 수 있음 - 패치하기 어려운 노후 운영체제와 장치가 많아 오래된 취약점이 계속 유효하고, 웜형 악성코드는 IT에서 OT로 자동 확산됨 | ■ OT 관점 - 대상: Windows 기반 HMI·EWS·SCADA 서버·히스토리언(WinCC DB 등), PLC·RTU·IED의 웹·관리 서비스, 임베디드 네트워크 스택 (L1~L3.5) - CISA ICS 권고에서 원격 코드 실행·인증 우회류 공개 취약점 2,213건(이 매트릭스의 CWE 규칙 기준), KEV에서 OT 제품·임베디드 구성요소 실제 악용 17건 확인 - 통합: Enterprise 원격 서비스 취약점 악용(T1210) — [IA]·[LM] 두 전술에 같은 근거로 표시 ■ 실제 사례 - [실제 사고] WannaCry·NotPetya(2017-05·2017-06): SMBv1 취약점(MS17-010)으로 IT망에서 산업망까지 자동 확산 (INC-015, INC-016) - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): WinCC 데이터베이스 서버에 악성 SQL 명령을 실행하고 Windows 취약점(MS08-067·MS10-061)으로 확산 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실제 사고] 데이비스-베시 원전(2003-01): SQL Slammer 웜이 협력업체 연결로 들어와 안전 변수 표시 시스템을 마비 (INC-025) | T0866 | Exploitation of Remote Services | ICS | T1210 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0916 Vulnerability Scanning M0919 Threat Intelligence Program M0926 Privileged Account Management M0930 Network Segmentation M0942 Disable or Remove Feature or Program M0948 Application Isolation and Sandboxing M0950 Exploit Protection M0951 Update Software |  |  | TID-202 악용 가능한 시스템 네트워크 스택 (알려진 취약점·분석) TID-320 SQL 주입 (알려진 취약점·분석) TID-321 HTTP 세션 하이재킹 (알려진 취약점·분석) TID-324 HTTP 직접 객체 참조 (알려진 취약점·분석) TID-325 HTTP 헤더 주입·응답 분할 (개념 증명·분석) TID-326 안전하지 않은 역직렬화 (관찰·분석) TID-327 범위 밖 메모리 접근 (알려진 취약점·분석) | SR 1.3, SR 3.2, SR 5.1, SR 5.4, SR 7.7 | CR 1.3, CR 3.2, CR 3.10, CR 5.1, CR 5.4, CR 7.7 | AC-2, AC-3, CM-7, RA-5, SI-16, SI-2, SI-3 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 7건(최근 0) · ATT&CK 사례 6건 · 공개 취약점 2213건 · KEV 17건 · 실증·연구 1건 · EMB3D 위협 7건(관찰 1) | 전술 기준값(초기 침투) — OT 환경 진입 경로 확보(후속 공격 기반) | 7 | 0 | 6 | 2213 | 17 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 5 · 분석 3 | INC-009, INC-011, INC-015, INC-016, INC-017, INC-025, INC-037 실증: INC-080 | S0143 Flame, S0366 WannaCry, S0368 NotPetya, S0603 Stuxnet, S0606 Bad Rabbit, S0608 Conficker | https://attack.mitre.org/techniques/T0866 | ■ 탐지 - OT 네트워크 감시(DPI)로 익스플로잇 패턴과 내부의 대량 SMB·RPC 연결 확산 탐지 - 서비스 충돌·비정상 종료 로그를 모아 악용 시도 확인 ■ 대응 - 위험 기반 패치(운영 영향 검증 뒤 적용)와 패치할 수 없는 자산의 보완 통제(서비스 비활성화·구간 분리·허용 목록) - OT 구간 사이의 불필요한 SMB·RPC를 막고 망 분리
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-11 | 인터넷 노출 장치 악용 | 인터넷 노출 장치 악용 | - 공격자는 원격 관리를 위해 인터넷에 직접 노출된 PLC·HMI·제어 장치에 접속해, 별도의 침투 없이 곧바로 OT 환경에 들어올 수 있음 - 기본·약한 암호나 인증 없는 프로토콜이 그대로인 경우가 많아, 인터넷 스캔만으로 대상을 찾는 핵티비스트·봇넷의 손쉬운 표적이 됨 | ■ OT 관점 - 대상: 인터넷에 노출된 PLC 내장 HMI·웹 제어 화면·VNC 접속 HMI, 원격 감시 장치, 셀룰러 모뎀 연결 SCADA, IoT 기기 (L1~L2·IoT) - 2023년 이후 노출 장치를 노린 핵티비스트형 조작(화면 변조·설정값 변경·운영자 잠금)이 수도·댐·지역 유틸리티에서 반복되며, IoT 봇넷도 같은 경로를 씀 - 외부 원격 서비스(OTC-IA-03)와 달리 원격 접속 체계를 거치지 않고 장치 자체가 노출된 것이 원인 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Unitronics(2023-11): 인터넷에 연결된 Unitronics PLC·HMI에 접속해 화면을 바꿈 (INC-005, ATT&CK C0031) - [실제 사고] 노르웨이 브레망에르 댐(2025-04): 약한 암호의 웹 제어 화면에 접속해 방류 밸브를 엶 (INC-068) - [실제 사고] 캐나다 핵티비스트(2025-10): 노출된 제어 장치로 수도 압력·탱크 게이지·사일로 온습도를 조작 (INC-072) | T0883 | Internet Accessible Device | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0008 애플리케이션 서버 A0011 VPN 서버 A0015 스위치 A0016 방화벽 | L1, L2, L3, L3.5 |  |  |  | ● | ● | ● | M0930 Network Segmentation |  |  |  | SR 5.1 | CR 5.1 | AC-3 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 13건(최근 3) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(초기 침투) — OT 환경 진입 경로 확보(후속 공격 기반) | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 · 분석 11 | INC-005, INC-023, INC-028, INC-030, INC-032, INC-035, INC-040, INC-061, INC-064, INC-067, INC-068, INC-072, INC-084 | C0031 Unitronics Defacement Campaign, S1157 Fuxnet | https://attack.mitre.org/techniques/T0883 | ■ 탐지 - 인터넷 출발지의 OT 장치 로그인·프로토콜 접속을 경보하고, 외부 스캔 서비스 결과로 자사 노출 장치를 정기 확인 - 장치 화면·설정 변경을 접속 출발지와 대조 ■ 대응 - OT 장치의 인터넷 직접 노출을 없애고(방화벽·VPN 뒤로) 셀룰러 모뎀 같은 숨은 연결을 점검 - 기본 암호 변경과 인증 강화, 노출이 불가피하면 출발지 제한과 접속 감시
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-12 | 원격 서비스 악용 | 원격 서비스 악용 | - 공격자는 RDP·SSH·SMB·WMI·데이터베이스 접속·원격 지원 소프트웨어 같은 정상 원격 서비스로 OT 자산 사이를 오가며 운영자처럼 시스템을 조작할 수 있음 - 운영 업무에 쓰는 서비스라 막기 어렵고, 탈취한 정상 계정으로 접속하면 일상 운영 활동과 구분되지 않음 | ■ OT 관점 - 대상: 점프 호스트·HMI·SCADA 서버·히스토리언·데이터베이스 서버, 제어기의 관리 프로토콜(CODESYS·Telnet) (L1~L3.5) - 수법: 점프 호스트 RDP와 허술한 OT 방화벽 규칙(Triton), 헬프데스크 원격 제어 소프트웨어로 HMI 마우스 조작(2015 우크라이나), MS-SQL 피벗(2016 우크라이나), 관리자 공유·PsExec·WMI 확산 - 통합: Enterprise 원격 서비스(T1021, RDP·SMB)·WMI(T1047)·RDP 세션 가로채기(T1563.002) — [IA]·[LM] 두 전술에 같은 근거로 표시 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): IT 헬프데스크 원격 제어 소프트웨어로 ICS 단말의 마우스를 움직여 차단기를 개방 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] Triton(2017-08): RDP 점프 박스와 허술한 OT 방화벽 설정으로 ICS 영역에 이동 (INC-004, ATT&CK C0030) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 침해한 Fortinet 경계 장비로 OT에 들어와 SSH·RDP·SMB로 장치에 접속 (INC-008, ATT&CK C0063) | T0886 | Remote Services | ICS | T1021, T1021.001, T1021.002, T1047, T1563.002 | 분석가 작성 | A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0015 스위치 A0017 DCS 제어기 | L1, L2, L3, L3.5 | ● |  | ● | ● | ● |  | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0918 User Account Management M0927 Password Policies M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic |  |  |  | SR 1.1, SR 1.2, SR 1.3, SR 1.5, SR 2.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 1.3, CR 1.5, CR 2.1, CR 5.1 | AC-2, AC-3, IA-2, IA-3, IA-5, SC-7 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 9건(최근 1) · ATT&CK 사례 14건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 | 전술 기준값(초기 침투) — OT 환경 진입 경로 확보(후속 공격 기반) | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 10 | INC-002, INC-003, INC-004, INC-008, INC-009, INC-010, INC-015, INC-016, INC-020 위협인텔: INC-022 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0038 Duqu, S0089 BlackEnergy, S0366 WannaCry, S0368 NotPetya, S0446 Ryuk, S0496 REvil, S0603 Stuxnet, S0605 EKANS, S0608 Conficker, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0886 | ■ 탐지 - 원격 서비스 접속의 출발지·시간대·계정을 기준선과 비교하고 IT 계정의 OT 자산 접속을 경보 - 점프 호스트 세션 기록과 OT 자산 변경 이력 대조 ■ 대응 - OT 원격 접속을 점프 호스트로 일원화하고 다중 인증·세션 기록을 적용하며 구간 사이 RDP·SMB 직접 연결 차단 - 원격 지원 소프트웨어 사용을 승인된 도구·시간으로 제한
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-13 | 디버그·유지보수 포트 악용 | 디버그·유지보수 포트 악용 | - 공격자는 장치에 남아 있는 디버그·유지보수 포트(JTAG·UART·진단 광포트 등)에 물리적으로 접근해, 원격 접근 통제를 거치지 않고 장치 셸·메모리에 직접 들어올 수 있음 - 양산 뒤에도 비활성화되지 않은 포트가 많고, 현장·원격 무인 설비는 물리 접근을 막기 어려워 소프트웨어 권한 모델 밖의 진입 경로가 됨 | ■ OT 관점 - 대상: 현장·네트워크 장치(PLC·RTU·IED·DCS 제어기·PAC·필드 I/O·안전 제어기·게이트웨이·산업용 라우터·스위치·방화벽)의 디버그·개발·유지보수 포트 (L0~L3.5) - 전제: 장치에 물리적으로 닿아야 함 — 무인 변전소·원격 펌프장·옥외 캐비닛처럼 물리 보안이 약한 곳이 주 대상 - 얻은 접근은 펌웨어·데이터 추출(OTC-CO-14.2)·메모리 조작으로 이어지고, 유효 계정 확보(OTC-PE-01)의 우회 경로가 됨 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 푸에르토리코 스마트 계량기(2010-05): 현장 진단용 광포트에 광 변환기·노트북을 연결해 사용량 기록 설정을 바꿔 전기를 훔침 (INC-083) - [EMB3D] 잠재 특권 접근 포트·하드웨어 디버그 포트: UART 셸로 root 획득, JTAG로 메모리·코드 조작이 시연됨 (EMB3D TID-116, TID-119) | EMB3D-IA | Latent Privileged Access Port / Latent Hardware Debug Port Allows Memory/Code Manipulation | EMB3D 신설 |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● |  | ● | ● | EMB3D MID-057 Disable Physical Development and Debugging Ports EMB3D MID-058 Engage Hardware Readout Protection Mechanisms |  |  | TID-116 잠재 특권 접근 포트 (개념 증명·신설) TID-119 하드웨어 디버그 포트로 메모리·코드 조작 (개념 증명·신설) |  | EDR/HDR/NDR 2.13, EDR/HDR/NDR 3.11 |  | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 2건(관찰 0) | 전술 기준값(초기 침투) — OT 환경 진입 경로 확보(후속 공격 기반) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | 분석 1 | INC-083 |  | https://emb3d.mitre.org/threats/TID-116.html https://emb3d.mitre.org/threats/TID-119.html | ■ 탐지 - 캐비닛·함체의 개폐 감지(도어 스위치·봉인)와 장치 변조 탐지 신호를 감시·운영 시스템으로 올려 비인가 물리 접근을 경보 - 디버그 포트 활성화·접속 흔적(진단 세션 로그, 예정 없는 재부팅)을 장치 진단으로 확인 ■ 대응 - 양산·설치 단계에서 쓰지 않는 디버그·개발 포트를 비활성화하거나 물리적으로 차단하고, 유지보수 포트는 인증·판독 보호(readout protection)를 적용 (EMB3D MID-057·MID-058, IEC 62443-4-2 EDR/HDR/NDR 2.13) - 현장·원격 설비의 함체 잠금·봉인·접근 통제를 강화하고 유지보수 접근을 절차·기록으로 관리
[EX] 실행 | OTC-EX-01 | 명령줄 인터페이스 | 명령줄 인터페이스 | - 공격자는 EWS·HMI·SCADA 서버의 명령 셸과 RTU·방화벽의 장비 CLI로 명령을 실행해, 도구를 설치하고 설정을 바꾸거나 제어 소프트웨어를 직접 호출할 수 있음 - 운영·유지보수에 늘 쓰는 인터페이스라 실행 자체가 정상 행위와 같고, 내장 명령만 쓰면 별도 악성 파일 없이도 공격이 진행됨 | ■ OT 관점 - 대상: Windows 기반 EWS·HMI·SCADA 서버·히스토리언, Linux 기반 RTU·데이터 게이트웨이, OT 경계 방화벽·스위치의 관리 CLI (L1~L3.5) - 수법: SCADA 명령 도구 호출(MicroSCADA scilc.exe), MS-SQL xp_cmdshell, 공격 도구에 대상 IP·페이로드를 명령줄 인자로 전달(Triton·Industroyer), RTU에 SSH로 접속해 파일 삭제, 방화벽 CLI로 설정 변경 - 통합: Enterprise Windows 명령 셸(T1059.003)·Unix 셸(T1059.004)·네트워크 장비 CLI(T1059.008) — PowerShell·VBS 같은 스크립트는 스크립트 실행(OTC-EX-05) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2022 우크라이나(2022-10): MicroSCADA의 scilc.exe로 SCIL-API 명령을 실행해 변전소 차단기를 개방 (INC-006, ATT&CK C0034) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): HMI에서 PowerShell로 관리 공유·방화벽 규칙을 바꾸고, Mikronika RTU에 root로 SSH 접속해 파일을 모두 지워 장치를 고장 냄 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] Triton(2017-08): 대상 Triconex 장치의 IP 주소 하나를 명령줄 인자로 받아 공격 도구를 실행 (INC-004, ATT&CK C0030) | T0807 | Command-Line Interface | ICS | T1059.003, T1059.004, T1059.008 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0012 점프 호스트 A0015 스위치 A0016 방화벽 | L1, L2, L3, L3.5 |  |  | ● | ● | ● | ● | M0938 Execution Prevention M0942 Disable or Remove Feature or Program |  |  | TID-205 기존 OS 도구를 악용한 장치 조작 (관찰·분석) | SR 3.2, SR 7.7 | CR 3.2, CR 7.7 | CM-7, SI-3 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 6건(최근 1) · ATT&CK 사례 10건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 전술 기준값(실행) — OT 자산에서 코드·기능 실행(후속 공격 기반) | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 6 | INC-003, INC-004, INC-006, INC-007, INC-008, INC-009 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, G0034 Sandworm Team, S0446 Ryuk, S0496 REvil, S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer, S1165 FrostyGoop | https://attack.mitre.org/techniques/T0807 | ■ 탐지 - OT 호스트에서 명령 셸·PowerShell 실행과 인자를 기록(명령줄 감사)하고, 제어 소프트웨어 명령 도구(scilc.exe 등)를 평소와 다른 부모 프로세스·계정이 호출하면 경보 - RTU·네트워크 장비의 SSH 접속과 CLI 명령 이력(AAA 기록)을 중앙 수집해 승인되지 않은 명령·설정 변경 확인 ■ 대응 - OT 호스트에서 쓰지 않는 셸·관리 도구를 제거하거나 애플리케이션 허용 목록으로 막고, 관리자 셸은 점프 호스트·지정 계정에서만 사용 - 장치·장비 관리 인터페이스는 관리망에서만 열고 root 직접 로그인을 막으며, 명령 권한을 역할별로 나눔
[EX] 실행 | OTC-EX-02 | 제어기 태스크 변조 | 제어기 태스크 변조 | - 공격자는 제어기의 태스크 설정(태스크와 프로그램 조직 단위의 연결·주기·우선순위)을 바꾸거나 새 태스크를 넣어, 자신이 심은 코드를 매 스캔 주기나 특정 조건에서 실행시킬 수 있음 - 기존 로직은 그대로 두고 실행 흐름만 바꿀 수 있어 로직 비교만으로는 놓치기 쉽고, 태스크 변경을 경보하지 않는 장치가 많음 | ■ OT 관점 - 대상: IEC 61131-3 기반 PLC·PAC·DCS 제어기와 안전 제어기(SIS)의 태스크·조직 블록(OB)·프로그램 테이블 (L1) - 수법: 주기 실행 블록 감염(Stuxnet의 OB1·OB35), 제어기가 자동 인식하는 새 조직 블록 추가(PLC-Blaster의 OB9999), 안전 제어기 프로그램 테이블에 공격 코드 등록(Triton) - 전제: 운전 모드 변경(OTC-EX-06)과 프로그램 추가 다운로드(OTC-LM-01.3)로 쓰기 권한을 얻어야 하며, 결과는 제어 프로그램 변조(OTC-PE-03)·운전 파라미터 변조(OTC-IP-02)로 이어짐 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): 주기 실행 블록 OB1과 감시용 OB35를 감염시켜 매 스캔 주기 시작에 악성 코드가 먼저 실행되게 함 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실제 사고] Triton(2017-08): Tricon 안전 제어기의 프로그램 테이블에 인자 설정 코드와 셸코드를 추가해 펌웨어가 매 주기 실행하게 함 (INC-004, ATT&CK S1009) - [실증] PLC-Blaster(2016-03): 기존 코드를 건드리지 않고 OB9999에 웜 코드를 넣어 PLC가 자동으로 실행하게 함 (INC-024, ATT&CK S1006) | T0821 | Modify Controller Tasking | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  | ● | M0800 Authorization Enforcement M0804 Human User Authentication M0945 Code Signing M0947 Audit |  |  | TID-301 애플리케이션 바이너리 변조 (관찰·EMB3D 인용) | SR 1.1, SR 2.1, SR 3.4 | CR 1.1, CR 2.1, CR 3.4 | AC-3, IA-2, SI-7 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 2건(최근 0) · ATT&CK 사례 3건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 3 | INC-004, INC-009 실증: INC-024 | S0603 Stuxnet, S1006 PLC-Blaster, S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T0821 | ■ 탐지 - 제어기의 태스크 구성(태스크 목록·주기·우선순위·연결 블록)과 블록 목록을 승인된 기준 프로젝트와 정기 비교하고, 진단 버퍼·변경 경보를 수집 - 다운로드·온라인 편집 같은 엔지니어링 기능 코드가 지정 EWS 밖에서 오거나 작업 일정 밖에 발생하면 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 제어기 접근 보호(암호·보호 레벨)를 켜고 운전 중에는 키 스위치를 RUN에 두어 원격 프로그램 변경을 막음 - 변경 관리로 승인된 변경만 반영하고, 코드 서명·무결성 검증을 지원하는 제어기를 우선 도입
[EX] 실행 | OTC-EX-03 | 그래픽 사용자 인터페이스 조작 | 그래픽 사용자 인터페이스 조작 | - 공격자는 원격 데스크톱·VNC·원격 지원 도구로 HMI·EWS 화면을 넘겨받아, 운영자와 같은 방식으로 클릭해 차단기 개방·설정 변경 같은 제어 기능을 실행할 수 있음 - 운영자 화면에서 이뤄지는 정상 조작이라 명령 자체로는 구분되지 않고, HMI가 공정 배치를 보여주므로 깊은 공정 지식 없이도 의미 있는 조작이 가능함 | ■ OT 관점 - 대상: SCADA·DCS 운영자 HMI, EWS, 원격 접속 도구가 깔린 운전 단말과 OT 도메인 컨트롤러 (L2~L3) - 경로: 탈취 계정으로 RDP·VNC 접속(OTC-IA-12), 원격 지원 도구(TeamViewer 등), 인터넷에 직접 노출된 HMI 웹·VNC 화면(OTC-IA-11) - 올즈마 정수장 설정값 변경(2021-02)은 원격 지원 화면 조작 사례로 널리 알려졌으나, 이후 직원 실수 가능성이 제기돼 실제 사고 집계에서 제외(INC-041) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): SCADA 환경의 HMI 화면을 원격으로 조작해 배전 변전소 차단기를 개방 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): RDP로 Mikronika HMI에 접속해 GUI로 명령을 실행하고, 도메인 컨트롤러에도 GUI로 접속해 데이터를 빼내고 파괴를 시도 (INC-008, ATT&CK C0063) | T0823 | Graphical User Interface | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0012 점프 호스트 A0015 스위치 A0016 방화벽 | L1, L2, L3, L3.5 |  |  | ● | ● | ● | ● | M0816 Mitigation Limited or Not Effective |  |  | TID-205 기존 OS 도구를 악용한 장치 조작 (관찰·EMB3D 인용) |  |  |  | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 2건(최근 1) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 전술 기준값(실행) — OT 자산에서 코드·기능 실행(후속 공격 기반) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-002, INC-008 집계 제외: INC-041 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks | https://attack.mitre.org/techniques/T0823 | ■ 탐지 - HMI·EWS로 들어오는 원격 화면 세션(RDP·VNC·원격 지원 도구)의 생성·출발지·시간대를 기록하고, 운영자 콘솔이 아닌 세션에서 일어난 제어 조작을 경보 - HMI 운영자 조작 기록을 로그인 세션과 대조해 근무하지 않는 계정이나 원격 세션의 조작 확인 ■ 대응 - HMI·EWS 원격 화면 접속은 점프 호스트·다중 인증을 거친 지정 경로로만 허용하고, 쓰지 않는 원격 지원 도구 제거 - 중요 제어 조작은 확인 창 외에 2인 승인·현장 확인을 거치게 하고, 원격 세션은 녹화·감독
[EX] 실행 | OTC-EX-04 | 네이티브 API 악용 | 네이티브 API 악용 | - 공격자는 운영체제나 제어기 펌웨어가 제공하는 저수준 API(시스템 호출·시스템 함수 블록)를 직접 불러, 메모리·프로세스·통신 같은 하위 기능을 정상 도구 없이 다룰 수 있음 - 제어기의 시스템 함수 블록은 정상 로직에도 쓰여 악용 호출이 구분되지 않고, 장치 내부의 API 호출을 기록·감시할 수단이 거의 없음 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·안전 제어기의 시스템 함수(SFC·SFB)와 펌웨어 시스템 호출, Windows·Linux 기반 HMI·EWS·SCADA 서버의 네이티브 API (L1~L3) - 제어기 쪽 수법: 시스템 함수 블록으로 시계 읽기·데이터 블록 생성(Stuxnet), TCON·TSEND로 PLC에서 임의 TCP 연결 생성(PLC-Blaster), 펌웨어 시스템 호출로 메모리·레지스터 읽기·쓰기(Triton) - 호스트 쪽: Windows API로 디스크 핸들 확보·프로세스 주입(KillDisk·Bad Rabbit 등) — 통합: Enterprise 네이티브 API(T1106) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): 펌웨어 시스템 호출을 쓰는 imain.bin으로 안전 제어기 메모리·레지스터를 읽고 쓰고 실행 (INC-004, ATT&CK S1009) - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): PLC 시스템 함수 블록으로 시계를 읽고 데이터 블록을 실행 중에 생성 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실증] PLC-Blaster(2016-03): 시스템 함수 블록 TCON·TSEND·TRCV로 다른 PLC에 연결해 웜을 퍼뜨림 (INC-024, ATT&CK S1006) | T0834 | Native API | ICS | T1106 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0938 Execution Prevention |  |  | TID-305 위험한 시스템 호출 실행 (관찰·EMB3D 인용) | SR 3.2 | CR 3.2 | SI-3 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 3건(최근 0) · ATT&CK 사례 7건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 전술 기준값(실행) — OT 자산에서 코드·기능 실행(후속 공격 기반) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 4 | INC-004, INC-009, INC-017 실증: INC-024 | S0446 Ryuk, S0496 REvil, S0603 Stuxnet, S0606 Bad Rabbit, S0607 KillDisk, S1006 PLC-Blaster, S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T0834 | ■ 탐지 - 제어기 프로그램의 통신·메모리 관련 시스템 함수 사용을 기준 프로젝트와 비교하고, PLC가 평소 없던 TCP 연결을 만들면 OT 네트워크 감시로 경보 - HMI·EWS에서는 EDR로 프로세스 주입·디스크 직접 접근 같은 의심 API 호출 패턴 탐지(OT 벤더 호환성 확인 후 적용) ■ 대응 - 제어기 접근 보호로 프로그램 변경을 막고 쓰지 않는 통신 기능(PUT/GET·개방형 통신)을 끔 - 호스트에는 애플리케이션 허용 목록을 적용해 비인가 실행 파일이 API를 호출할 기회를 줄임
[EX] 실행 | OTC-EX-05 | 스크립트 실행 | 스크립트 실행 | - 공격자는 PowerShell·VBScript·배치 파일·Python 같은 스크립트로 공격 도구를 실행하고 작업을 자동화해, 정상 관리 작업처럼 보이게 할 수 있음 - OT 호스트에도 운영 자동화용 스크립트 환경이 기본으로 깔려 있고, 메모리에서만 실행하거나 난독화하면 파일 기반 검사로 잡기 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: Windows 기반 EWS·HMI·SCADA 서버·히스토리언, 도메인 정책을 받는 OT 호스트, Python 등 스크립트 엔진이 설치된 엔지니어링 단말 (L2~L3) - 수법: VBS → 배치 파일 → SCADA 명령 도구로 이어지는 실행(2022 MicroSCADA), PowerShell 도구로 그룹 정책 경유 와이퍼 배포(TANKTRAP), 메모리 내 자격증명 수집, 문서 매크로로 최초 감염, Python으로 재구성한 산업 프로토콜 프레임워크(Triton) - 통합: Enterprise PowerShell(T1059.001)·Visual Basic(T1059.005) — 명령 셸 직접 실행은 OTC-EX-01, 그룹 정책 경유 배포는 OTC-PV-04.1 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2022 우크라이나(2022-10): lun.vbs가 n.bat을 실행하고 n.bat이 MicroSCADA scilc.exe로 차단기 명령을 보냄 — PowerShell 도구 TANKTRAP으로 와이퍼도 배포 (INC-006, ATT&CK C0034) - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): VBS·배치 스크립트로 파일을 옮기고 PowerShell로 자격증명 수집 도구를 메모리에서 실행 (INC-003, ATT&CK C0025) - [실제 사고] Triton(2017-08): PowerShell 기반 공개 도구 WMImplant를 쓰고, Python으로 짠 TriStation 통신 프레임워크로 안전 제어기를 조작 (INC-004, ATT&CK C0030) | T0853 | Scripting | ICS | T1059.001, T1059.005 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0012 점프 호스트 A0015 스위치 A0016 방화벽 | L1, L2, L3, L3.5 |  |  | ● | ● | ● |  | M0938 Execution Prevention M0942 Disable or Remove Feature or Program M0948 Application Isolation and Sandboxing |  |  |  | SR 3.2, SR 5.4, SR 7.7 | CR 3.2, CR 5.4, CR 7.7 | CM-7, SI-3 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 4건(최근 0) · ATT&CK 사례 8건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(실행) — OT 자산에서 코드·기능 실행(후속 공격 기반) | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 4 | INC-002, INC-003, INC-004, INC-006 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, G0049 OilRig, G0064 APT33, S0496 REvil, S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T0853 | ■ 탐지 - OT 호스트에도 PowerShell 스크립트 블록 로깅과 명령줄 감사를 켜고, wscript·cscript·powershell이 제어 소프트웨어 명령 도구를 부르는 프로세스 체인을 경보 - 그룹 정책·예약 작업으로 새로 배포된 스크립트 파일과 WMI·PsExec를 통한 원격 스크립트 실행 감시 ■ 대응 - OT 호스트에서 쓰지 않는 스크립트 엔진을 막고, PowerShell 제한 언어 모드와 서명된 스크립트만 실행하도록 설정 - 문서 매크로를 기본 차단하고, 운영 자동화 스크립트는 승인된 저장소에서만 배포
[EX] 실행 | OTC-EX-06 | 운전 모드 변경 | 운전 모드 변경 | - 공격자는 제어기의 운전 모드를 RUN에서 PROGRAM·STOP·REMOTE로 바꿔, 프로그램 다운로드·메모리 쓰기 같은 엔지니어링 기능을 열거나 제어 로직 실행을 멈출 수 있음 - 키 스위치를 원격 변경이 가능한 위치에 둔 채 운영하는 경우가 흔해 프로토콜 명령만으로 모드가 바뀌고, 모드 변경을 기록·경보하지 않는 장치도 많음 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·PAC·DCS 제어기와 안전 제어기(SIS)의 운전 모드(RUN·PROGRAM·STOP·REMOTE)와 물리 키 스위치 (L1) - 수법: 공격 도구에 내장된 정지·실행 명령(Triton의 TriStation halt·run, PLC-Blaster의 프로그램 정지 후 재기동), 장치 웹 인터페이스로 모드 변경(INCONTROLLER의 Omron PLC 대상 HTTP 연결) - 모드 변경 뒤에는 제어 프로그램 다운로드(OTC-LM-01.0)·제어기 태스크 변조(OTC-EX-02)·시스템 펌웨어 변조(OTC-PE-04.1)가 이어지고, STOP 상태로 두면 장치 정지(OTC-IR-04)와 같은 결과가 남 — 현재 모드는 운전 모드 탐지(OTC-CO-08)로 먼저 확인 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): 키 스위치가 PROGRAM 위치에 있던 Tricon 안전 제어기의 프로그램을 TriStation 프로토콜로 멈추고 다시 실행하며 공격 코드를 심음 (INC-004, ATT&CK S1009) - [위협인텔] PIPEDREAM(2022-04): INCONTROLLER가 HTTP로 Omron PLC의 운전 모드를 바꾸는 기능을 갖춘 채 배포 전에 발견 (INC-022, ATT&CK S1045) - [실증] PLC-Blaster(2016-03): 대상 PLC의 사용자 프로그램을 멈추고 웜 코드를 복사한 뒤 다시 기동 (INC-024, ATT&CK S1006) | T0858 | Change Operating Mode | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  |  | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation |  |  |  | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-8 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 3건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · 위협인텔 1건 | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 3 | INC-004 실증: INC-024 위협인텔: INC-022 | S1006 PLC-Blaster, S1009 Triton, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0858 | ■ 탐지 - 운전 모드를 바꾸는 기능 코드(정지·실행·모드 전환)를 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 장치 이벤트 로그·진단 버퍼의 모드 변경 기록 수집 - 키 스위치 위치를 감시 신호로 HMI·SCADA에 올려, PROGRAM·REMOTE 상태가 작업 일정 밖에 나타나거나 오래 유지되면 경보 ■ 대응 - 정상 운전 중에는 키 스위치를 RUN(잠금)에 두고 키를 관리하며, 모드 변경은 변경 관리 절차로 승인 - 엔지니어링 프로토콜 접근을 지정 EWS로 제한하고 제어기 접근 암호·인증 기능을 켬
[EX] 실행 | OTC-EX-07 | 사용자 실행 유도 | 사용자 실행 유도 | - 공격자는 운영자·엔지니어가 첨부파일·설치 파일·프로젝트 파일을 직접 열거나 실행하게 만들어, 사용자 권한으로 OT 단말에서 악성 코드를 실행시킬 수 있음 - 엔지니어링 업무는 벤더 설치 파일·프로젝트 파일을 일상적으로 주고받아 위장이 쉽고, 파일을 여는 행위 자체가 정상 업무라 차단 기준을 세우기 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: EWS·HMI 운영 단말, 점프 호스트, OT 접근 권한이 있는 업무 단말과 엔지니어링 소프트웨어(프로젝트·설정 파일 편집기) (L2~L3) - 수법: 문서 매크로(2015 우크라이나), 트로이 목마화된 설치 파일(Havex), 감염된 엔지니어링 프로젝트 파일(Stuxnet) — 공격자가 장악한 PLC에서 올려받은 프로젝트가 EWS를 감염시키는 역방향 경로도 시연됨(Evil PLC, INC-081) - CISA ICS 권고에서 프로젝트·설정 파일 파싱 취약점(로컬 경로의 메모리 손상·역직렬화) 1,491건, 2025년 이후 400건 — 조작된 파일을 여는 것만으로 코드가 실행됨 - 통합: Enterprise 악성 파일 실행(T1204.002) — 이메일 전달은 스피어피싱 첨부파일(OTC-IA-09), 프로젝트 파일 감염은 OTC-PE-02.1 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 직원이 첨부 문서의 매크로를 허용하자 BlackEnergy가 설치됨 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] Dragonfly(2014-06): 이메일에 첨부된 트로이 목마 설치 파일을 사용자가 실행해 Havex(Backdoor.Oldrea)에 감염 (INC-013, ATT&CK S0093) - [공개 취약점] Delta DOPSoft(CVE-2021-38406): HMI 편집 소프트웨어가 조작된 프로젝트 파일을 열 때 범위 밖 쓰기로 코드가 실행됨 — KEV 등재 | T0863 | User Execution | ICS | T1204.002 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0012 점프 호스트 | L2, L3, L3.5 |  |  |  | ● | ● | ● | M0917 User Training M0921 Restrict Web-Based Content M0931 Network Intrusion Prevention M0938 Execution Prevention M0945 Code Signing M0949 Antivirus/Antimalware |  |  | TID-309 장치가 엔지니어링 워크스테이션을 공격 (개념 증명·분석) | SR 2.4, SR 3.2, SR 3.4, SR 6.2 | HDR 2.4, CR 3.2, CR 3.4, CR 6.2 | AT-2, SC-18, SI-3, SI-4, SI-7 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 5건(최근 0) · ATT&CK 사례 5건 · 공개 취약점 1491건 · KEV 1건 · 실증·연구 1건 · EMB3D 위협 1건(관찰 0) | 전술 기준값(실행) — OT 자산에서 코드·기능 실행(후속 공격 기반) | 5 | 0 | 5 | 1491 | 1 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 4 · 분석 2 | INC-002, INC-009, INC-013, INC-017, INC-026 실증: INC-081 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, S0093 Backdoor.Oldrea, S0496 REvil, S0603 Stuxnet, S0606 Bad Rabbit | https://attack.mitre.org/techniques/T0863 | ■ 탐지 - Office·PDF 뷰어·압축 프로그램·엔지니어링 소프트웨어가 스크립트 엔진·명령 셸 같은 자식 프로세스를 만들면 EDR로 경보 - 외부에서 들어온 설치 파일·프로젝트 파일의 출처·해시를 기록하고 벤더 공식 배포본과 대조 ■ 대응 - OT 단말에서 매크로와 외부 실행 파일을 기본 차단하고, 벤더 소프트웨어는 서명·해시를 확인한 승인 저장소에서만 설치 - 엔지니어링 소프트웨어를 최신으로 유지하고(KEV·CISA 권고 우선), 출처가 불분명한 프로젝트 파일은 격리 환경에서 먼저 열기
[EX] 실행 | OTC-EX-08 | API 경유 실행 | API 경유 실행 | - 공격자는 제어 소프트웨어가 장치와 통신할 때 쓰는 API(엔지니어링 프로토콜 함수·벤더 라이브러리)를 호출해, 프로그램 다운로드·메모리 쓰기·장치 설정 같은 기능을 엔지니어링 도구 없이 실행할 수 있음 - 장치 입장에서는 정상 엔지니어링 요청과 같고, 역분석한 프로토콜이나 공개된 벤더 라이브러리만 있으면 재현할 수 있음 | ■ OT 관점 - 대상: 엔지니어링 프로토콜(TriStation·S7comm·CIP 등)과 벤더 API를 받아들이는 PLC·안전 제어기·RTU·HMI·데이터 게이트웨이 (L1~L2) - 수법: 역분석으로 재구성한 프로토콜 라이브러리로 프로그램 다운로드·할당·변경 함수를 호출(Triton) — 공개된 벤더 SDK·엔지니어링 라이브러리를 불러 같은 기능을 쓰는 방식도 가능 - 구분: 비인가 명령 메시지(OTC-IP-03.1)가 운전 명령(쓰기·동작)을 보낸다면, 이 기법은 장치 관리·프로그래밍 기능을 부르는 데 초점 — OS·펌웨어 수준 호출은 네이티브 API 악용(OTC-EX-04) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): 재구성한 TriStation 프로토콜 프레임워크로 안전 제어기의 프로그램 다운로드·할당·변경 API를 호출 (INC-004, ATT&CK S1009) | T0871 | Execution through API | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0013 필드 I/O A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0804 Human User Authentication M0938 Execution Prevention |  |  | TID-224 진단 기능을 통한 과도한 접근 (관찰·분석) TID-401 문서화되지 않은 프로토콜 기능 (개념 증명·분석) | SR 1.1, SR 2.1, SR 3.2 | CR 1.1, CR 2.1, CR 3.2 | AC-3, IA-2, SI-3 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 2건(관찰 1) | 전술 기준값(실행) — OT 자산에서 코드·기능 실행(후속 공격 기반) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-004 | S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T0871 | ■ 탐지 - 엔지니어링 프로토콜의 프로그램 다운로드·메모리 쓰기 함수 호출을 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 지정 EWS 밖 발신지나 작업 일정 밖 호출을 경보 - 장치 감사 로그(지원 시)를 엔지니어링 소프트웨어 작업 기록과 대조해 도구 밖에서 이뤄진 호출 확인 ■ 대응 - 엔지니어링 기능에 인증과 역할별 권한을 적용하고 지정 EWS에서만 허용 - 키 스위치·접근 보호로 운전 중 프로그래밍 API 사용을 막음
[EX] 실행 | OTC-EX-09 | 후킹 | 후킹 | - 공격자는 API 함수 주소·명령 처리기를 가로채거나 정상 프로세스에 코드를 주입해, 정상 기능이 호출될 때 자신의 코드가 먼저 실행되게 할 수 있음 - 신뢰된 프로세스·펌웨어 안에서 실행돼 실행 주체가 정상으로 보이고, 반환값까지 바꿀 수 있어 감염 사실을 숨기는 데도 쓰임 | ■ OT 관점 - 대상: 엔지니어링 소프트웨어·HMI가 쓰는 Windows DLL, 신뢰된 시스템 프로세스(svchost·explorer), 안전 제어기 펌웨어의 명령 처리기 (L1~L3) - 수법: 프로젝트 파일을 여는 API의 가져오기 주소 테이블(IAT) 후킹(Stuxnet), 안전 제어기 진단 명령 처리기의 함수 포인터 변경(Triton), 정상 프로세스 DLL 주입·프로세스 할로잉(BlackEnergy·Duqu·Havex) - 엔지니어링 소프트웨어의 PLC 통신 DLL을 가짜로 바꿔 블록 읽기·쓰기를 가로채는 수법은 루트킷(OTC-EV-03)으로 분류 — 통합: Enterprise 프로세스 주입(T1055)·DLL 주입(T1055.001)·프로세스 할로잉(T1055.012) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): 'get main processor diagnostic data' 명령 처리기의 함수 포인터를 imain.bin 주소로 바꿔 정상 처리 전에 공격 코드가 실행되게 함 (INC-004, ATT&CK S1009) - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): 프로젝트 파일을 여는 API를 IAT 후킹으로 가로채고 신뢰된 프로세스에 DLL 전체를 주입 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): BlackEnergy를 svchost.exe에 올린 뒤 C2 통신용 브라우저 프로세스를 띄움 (INC-002, ATT&CK C0028) | T0874 | Hooking | ICS | T1055, T1055.001, T1055.012 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0944 Restrict Library Loading M0947 Audit |  |  | TID-206 메모리 관리 보호 우회 (알려진 취약점·EMB3D 인용) TID-304 런타임 환경 조작 (개념 증명·분석) | SR 3.4, SR 7.7 | CR 3.4, CR 7.7 | CM-7, SI-7 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 5건(최근 0) · ATT&CK 사례 8건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 2건(관찰 0) | 전술 기준값(실행) — OT 자산에서 코드·기능 실행(후속 공격 기반) | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 5 | INC-002, INC-004, INC-009, INC-010, INC-013 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, S0038 Duqu, S0089 BlackEnergy, S0093 Backdoor.Oldrea, S0446 Ryuk, S0496 REvil, S0603 Stuxnet, S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T0874 | ■ 탐지 - EDR로 원격 스레드 생성·타 프로세스 메모리 쓰기 같은 주입 패턴과 엔지니어링 소프트웨어에 로드된 미서명 DLL 탐지(OT 벤더 호환성 확인 후 적용) - PLC·안전 제어기는 벤더 진단 도구로 펌웨어·메모리 무결성을 점검하고, 평소 쓰지 않는 진단 명령 사용을 OT 네트워크 감시로 확인 ■ 대응 - 엔지니어링 소프트웨어·HMI 설치 경로의 쓰기 권한을 제한하고 DLL 서명 검증·애플리케이션 허용 목록 적용 - 제어기 펌웨어 무결성 검증 기능을 켜고, 안전 제어기의 원격 프로그래밍은 운전 중 차단
[EX] 실행 | OTC-EX-10 | 자동 실행 이미지 | 자동 실행 이미지 | - 공격자는 이동식 매체나 디스크 이미지(ISO)의 자동 실행 기능을 이용해, 매체를 연결·마운트하는 순간 악성 코드를 실행시킬 수 있음 - 레거시 운영체제를 오래 쓰는 OT 호스트에는 자동 실행이 켜진 채 남은 경우가 있고, 가상화 환경에서는 하이퍼바이저에서 이미지를 붙이기만 해도 VM 안에서 실행이 일어남 | ■ OT 관점 - 대상: 레거시 Windows를 쓰는 HMI·EWS·SCADA 서버, 가상화된 SCADA 서버(하이퍼바이저 관리 권한 경유), 현장에서 USB를 쓰는 단말 (L2~L3) - 수법: 하이퍼바이저 권한으로 SCADA 서버 VM에 ISO 이미지를 연결해 자동 실행(2022 우크라이나), USB 매체의 자동 실행 설정 — USB를 통한 침투·전파 자체는 이동식 매체 전파(OTC-IA-04) - 가상화 관리 권한이 있으면 OT 네트워크를 거치지 않고 VM 내부에서 실행되므로 네트워크 감시를 우회함 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2022 우크라이나(2022-10): 기존 하이퍼바이저 접근으로 SCADA 서버 VM에 a.iso를 연결했고, CD-ROM 자동 실행이 켜진 서버에서 이미지 속 VBS가 자동 실행됨 (INC-006, ATT&CK C0034) | T0895 | Autorun Image | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0012 점프 호스트 | L2, L3, L3.5 |  |  |  | ● | ● | ● | M0928 Operating System Configuration |  |  | TID-209 호스트의 게스트 가상 머신 조작 (관찰·분석) | SR 7.7 | CR 7.7 | CM-7 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 전술 기준값(실행) — OT 자산에서 코드·기능 실행(후속 공격 기반) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-006 | C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack | https://attack.mitre.org/techniques/T0895 | ■ 탐지 - 새 드라이브 문자·마운트 생성과 이동식 매체·이미지에서 시작된 프로세스를 감시하고, 하이퍼바이저의 가상 매체 연결 이벤트를 수집 - 하이퍼바이저 관리 콘솔 로그인과 VM 설정 변경을 OT 변경 이력과 대조 ■ 대응 - OT 호스트의 자동 실행·자동 재생을 정책으로 끄고, 이동식 매체는 검사 키오스크를 거친 뒤 사용 - 가상화 관리 콘솔을 별도 관리망·다중 인증으로 보호하고 VM 가상 매체 연결 권한을 제한
[EX] 실행 | OTC-EX-11 | 예약 작업 | 예약 작업 | - 공격자는 작업 스케줄러·cron·네트워크 장비 예약 작업에 악성 명령을 등록해, 정한 시각에 실행하거나 재부팅 뒤에도 유지하고, 원격 호스트에 작업을 만들어 확산할 수 있음 - 운영·백업 자동화용 예약 작업이 많아 새 작업이 눈에 띄지 않고, 파괴형 공격은 여러 호스트에서 같은 시각에 동시 실행되게 맞춰 복구를 어렵게 함 | ■ OT 관점 - 대상: Windows 기반 EWS·HMI·SCADA 서버·히스토리언, 도메인 그룹 정책을 받는 OT 호스트, OT 경계 방화벽의 예약 작업 기능 (L2~L3.5) - 수법: 그룹 정책 개체(GPO)로 예약 작업을 배포해 와이퍼를 일제히 실행(2022 우크라이나), 방화벽 예약 작업으로 공격자 CLI 스크립트를 매주 실행(2025 폴란드), 감염 직후 실행·재부팅 예약(Stuxnet·NotPetya) - 실행·지속성·권한 상승 전술에 같은 기법으로 나타남(OTC-EX-11·PE-06·PV-03) — 통합: Enterprise 예약 작업(T1053.005), 그룹 정책 변조는 OTC-PV-04.1 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2022 우크라이나(2022-10): GPO에 등록한 예약 작업으로 정해진 시각에 CaddyWiper를 실행 (INC-006, ATT&CK C0034) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): FortiGate 예약 작업에 공격자가 만든 CLI 스크립트를 걸어 매주 실행 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] NotPetya(2017-06): 감염 1시간 뒤 재부팅하는 작업을 만들어 디스크 암호화를 실행 (INC-016, ATT&CK S0368) | T1053 | Scheduled Task/Job | Enterprise 편입 | T1053.005 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 | L2, L3 |  |  |  | ● |  |  | M1018 User Account Management M1022 Restrict File and Directory Permissions M1026 Privileged Account Management M1028 Operating System Configuration M1047 Audit | [6 empty] | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 7건(최근 1) · ATT&CK 사례 8건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(실행) — OT 자산에서 코드·기능 실행(후속 공격 기반) | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 7 | INC-004, INC-006, INC-008, INC-009, INC-010, INC-016, INC-017 | C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0038 Duqu, S0368 NotPetya, S0446 Ryuk, S0603 Stuxnet, S0606 Bad Rabbit | https://attack.mitre.org/techniques/T1053 | ■ 탐지 - 작업 스케줄러의 작업 생성·변경 이벤트와 원격 작업 생성(schtasks /s 등)을 수집하고, 승인된 예약 작업 목록과 정기 비교 - 그룹 정책 변경과 방화벽·네트워크 장비의 예약 작업 설정 변경을 중앙 로그로 경보 ■ 대응 - 예약 작업 생성 권한을 관리자 계정으로 제한하고, OT 도메인을 IT 도메인과 분리해 GPO 경유 일괄 배포를 막음 - OT 호스트·경계 장비의 예약 작업을 변경 관리 대상으로 등록하고 설정 백업과 비교 점검
[PE] 지속성 | OTC-PE-01 | 유효 계정 악용 | 유효 계정 악용 | - 공격자는 탈취하거나 새로 만든 유효 계정(도메인·로컬·서비스·장치 계정)으로 VPN·원격 서비스·제어 장치에 로그인해, 정상 사용자 권한으로 OT 환경에 머물고 이동할 수 있음 - 인증을 정상 통과하므로 접근 통제와 다수 탐지 수단을 그대로 지나치며, 퇴사자·휴면·공용 계정 관리가 허술한 OT 환경에서 반복적으로 악용됨 | ■ OT 관점 - 대상: IT·OT 도메인 계정, VPN·원격 접속 계정, EWS·HMI 로컬 계정, SQL 서버 계정, RTU·보호 계전기·시리얼 서버 같은 현장 장치 계정, 카메라 클라우드 관리 계정 (L1~L3.5·IoT) - 수법: 기업망에서 모은 자격증명으로 VPN·이중 연결(dual-homed) 시스템을 거쳐 제어망 진입(2015·2016 우크라이나), RDP 점프 박스 경유(Triton), 새 관리자·도메인 계정 생성, 해시 재사용 — 계정 탈취 수단은 OTC-LM-07·LM-08·LM-09 - 통합: Enterprise 유효 계정(T1078·.002~.004)·계정 조작(T1098)·계정 생성(T1136·.001·.002)·해시 전달(T1550.002) — 기본·하드코딩 자격증명은 OTC-PE-05.1·05.2 - 지속성(OTC-PE-01)·횡적 이동(OTC-LM-02) 전술에 같은 기법으로 나타나며, 퇴사자에게 남은 원격 접속 권한이 내부자 조작으로 이어진 수도 사고가 반복됨(INC-042, INC-043) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 기업망에서 탈취한 계정으로 VPN과 이중 연결 시스템을 거쳐 제어망에 들어가고, 권한 있는 도메인 계정을 새로 만들어 머묾 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 유효 계정으로 Hitachi·Mikronika RTU, 보호 계전기, Mikronika HMI, Moxa NPort에 접근하고, 권한 계정으로 FortiGate VPN을 거쳐 하위 망으로 이동 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] 미국 베이 지역 정수장(2021-01): 퇴사한 직원의 TeamViewer 계정으로 제어 시스템에 접속해 정수 처리 프로그램을 삭제 (INC-042) | T0859 | Valid Accounts | ICS | T1078, T1078.002, T1078.003, T1078.004, T1098, T1136, T1136.001, T1136.002, T1550.002 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0801 Access Management M0913 Application Developer Guidance M0915 Active Directory Configuration M0918 User Account Management M0926 Privileged Account Management M0927 Password Policies M0932 Multi-factor Authentication M0936 Account Use Policies M0937 Filter Network Traffic M0947 Audit | T1078.004 클라우드 계정(2025 폴란드: 탈취 자격증명으로 클라우드 접근) |  | TID-313 인증 없는 세션의 자격증명 변경 (알려진 취약점·EMB3D 인용) | SR 1.3, SR 1.5, SR 1.7, SR 1.11, SR 2.1, SR 3.4, SR 5.1 | CR 1.3, CR 1.5, CR 1.7, CR 1.11, CR 2.1, CR 3.4, CR 5.1 | AC-2, AC-3, AT-3, IA-2, IA-5, SC-7, SI-7 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 15건(최근 1) · ATT&CK 사례 14건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 · EMB3D 위협 1건(관찰 0) | 전술 기준값(지속성) — OT 거점 유지(후속 공격 기반) | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 9 · 분석 7 | INC-002, INC-003, INC-004, INC-008, INC-009, INC-010, INC-011, INC-016, INC-036, INC-042, INC-043, INC-044, INC-063, INC-074, INC-075 위협인텔: INC-022 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, G0049 OilRig, G1000 ALLANITE, S0038 Duqu, S0089 BlackEnergy, S0143 Flame, S0368 NotPetya, S0446 Ryuk, S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0859 | ■ 탐지 - OT 계정의 로그인 시간·출발지·대상 장치를 기준선과 비교하고, 휴면·퇴사자·서비스 계정의 대화형 로그인과 새 관리자 계정 생성을 경보 - 현장 장치(RTU·계전기·시리얼 서버) 로그인 기록을 VPN·점프 호스트 세션과 상관 분석해 승인된 원격 세션 없이 일어난 장치 접근 확인 ■ 대응 - OT 계정·도메인을 IT와 분리하고, 원격·특권 접근에 다중 인증과 승인 기반 일시 권한(JIT)을 적용 - 퇴사·계약 종료 때 원격 접속 계정을 즉시 폐기하고, 공용 계정을 개인 계정으로 바꾸며 계정 목록을 정기 검토
[PE] 지속성 | OTC-PE-02.1 | 프로젝트 파일 감염 | 지멘스 프로젝트 파일 | - 공격자는 Step 7·WinCC 같은 지멘스 PLC 프로젝트 파일에 악성 코드를 심거나 감염된 프로젝트를 들여와, 엔지니어가 프로젝트를 열 때마다 코드가 실행되게 할 수 있음 - 프로젝트 파일은 EWS 사이와 협력업체 간에 정상적으로 오가므로 감염이 엔지니어링 업무를 따라 퍼지고, 정상 수정과 함께 바뀌면 변경 분석으로 가려내기 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: SIMATIC Step 7·WinCC가 설치된 EWS와 프로젝트 저장소·공유 폴더, 협력업체와 주고받는 프로젝트 사본 (L2~L3) - 수법: 프로젝트를 불러올 때 자동 실행되도록 프로젝트 폴더에 자신을 복사하고, 감염된 엔지니어링 소프트웨어로 연 깨끗한 프로젝트도 다시 감염(Stuxnet) - 감염된 EWS는 PLC로 내려보내는 코드까지 바꿀 수 있어 제어 프로그램 변조(OTC-PE-03)와 횡적 이동의 발판이 됨 — 사용자가 파일을 열어야 실행되므로 사용자 실행 유도(OTC-EX-07)와 같은 방어가 필요 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): Step 7 프로젝트에 자신을 복사해 프로젝트를 열 때 자동 실행되게 하고, 감염된 매니저로 연 프로젝트 파일도 감염시킴 (INC-009, ATT&CK S0603) | T0873.001 | Siemens Project File Format | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) | L2, L3 |  |  |  | ● |  |  | M0922 Restrict File and Directory Permissions M0941 Encrypt Sensitive Information M0945 Code Signing M0947 Audit |  |  |  | SR 2.1, SR 3.4, SR 4.1 | CR 2.1, CR 3.4, CR 4.1 | AC-6, SC-28, SI-7 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(지속성) — OT 거점 유지(후속 공격 기반) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-009 | S0603 Stuxnet | https://attack.mitre.org/techniques/T0873/001 | ■ 탐지 - 프로젝트 파일·폴더의 예상치 못한 변경(새 DLL·실행 파일, 해시 변화)을 감시하고 버전 관리 저장소의 승인 본과 비교 - 엔지니어링 소프트웨어가 프로젝트를 열 때 만드는 비정상 자식 프로세스·DLL 로드를 EDR로 확인 ■ 대응 - 프로젝트 파일을 접근 통제된 버전 관리 저장소에서 관리하고, 협력업체에서 받은 프로젝트는 검사한 뒤 반입 - 엔지니어링 소프트웨어의 프로젝트 보호(암호·무결성) 기능을 켜고 최신 패치 적용
[PE] 지속성 | OTC-PE-03 | 제어 프로그램 변조 | 제어 프로그램 변조 | - 공격자는 제어기의 프로그램을 바꾸거나 새 블록을 추가해, 제어기가 물리 공정·주변 장치·다른 호스트와 상호작용하는 방식을 바꾸고 그 상태로 오래 머물 수 있음 - 바뀐 프로그램은 제어기를 재시작해도 그대로 실행되고, 엔지니어링 소프트웨어로 읽을 때 원래 코드를 보여주도록 숨길 수도 있어 오프라인 비교 없이는 찾기 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·PAC·DCS 제어기와 안전 제어기(SIS)의 사용자 프로그램(코드 블록·데이터 블록·함수 블록) (L1) - 수법: 대상 설비 구성에 맞춘 감염 코드 내려받기(Stuxnet), 프로그램 구성 단위(POU)에 웜 코드 복사(PLC-Blaster), 위장 엔지니어링 스테이션으로 실행 코드와 다른 소스를 심기(Rogue7) - 전달은 제어 프로그램 다운로드(OTC-LM-01.1~01.3), 실행 흐름 조작은 제어기 태스크 변조(OTC-EX-02), 결과는 운전 파라미터 변조(OTC-IP-02)·제어 조작(OTC-IM-07)으로 이어짐 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): 대상 PLC 구성에 맞는 코드·데이터 블록을 내려받아 원심분리기 제어 로직을 바꾸고, 읽기 요청에는 원래 코드를 보여줌 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실증] PLC-Blaster(2016-03): 데이터 블록·함수·함수 블록에 자신을 복사해 PLC 사이로 퍼지는 웜 (INC-024, ATT&CK S1006) - [실증] Rogue7(2019-08): S7-1500 PLC에 위장 엔지니어링 스테이션으로 로직을 내려받고 운영자에게는 원래 로직을 보여줌 (INC-078) | T0889 | Modify Program | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  | ● | M0800 Authorization Enforcement M0804 Human User Authentication M0945 Code Signing M0947 Audit |  |  | TID-301 애플리케이션 바이너리 변조 (관찰·분석) TID-307 장치 코드 표현 불일치 (개념 증명·분석) | SR 1.1, SR 2.1, SR 3.4 | CR 1.1, CR 2.1, CR 3.4 | AC-3, IA-2, SI-7 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 2건 · EMB3D 위협 2건(관찰 1) | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 · 분석 1 | INC-009 실증: INC-024, INC-078 | S0603 Stuxnet, S1006 PLC-Blaster | https://attack.mitre.org/techniques/T0889 | ■ 탐지 - 제어기에서 프로그램을 정기적으로 올려받아 승인 기준본과 블록 단위로 비교(체크섬·해시)하고, 온라인 편집·프로그램 추가 기능 코드를 OT 네트워크 감시로 탐지 - 장치 변경 경보·진단 버퍼와 엔지니어링 소프트웨어 변경 기록을 수집해 변경 관리 기록과 대조 ■ 대응 - 제어기 접근 보호(읽기·쓰기 암호)와 키 스위치 RUN을 유지하고, 프로그램 변경은 승인 후 지정 EWS에서만 수행 - 코드 서명·무결성 검증을 지원하는 제어기를 도입하고 승인된 프로그램 백업을 오프라인으로 보관
[PE] 지속성 | OTC-PE-04.0 | 펌웨어 변조 | 펌웨어 변조 (일반·상위기법) | - 공격자는 제어기·네트워크 장비의 펌웨어 업데이트 기능으로 악성·구버전 펌웨어를 설치해, 장치 최하위 계층에서 지속성과 완전한 제어권을 확보할 수 있음 - 펌웨어 변경을 알리는 경보·로그가 없는 장치가 많고 서명 검증이 없으면 정상 업데이트와 구분되지 않으며, 장치를 쓸 수 없게 만들면 교체 외에는 복구가 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·안전 제어기·DCS 제어기 본체와 통신·I/O 모듈, RTU·게이트웨이, OT 경계 방화벽·스위치 (L1~L3.5) - 경로: 원격 펌웨어 업데이트 기능, 이동식 매체, 공급망 유입 펌웨어(OTC-IA-07), 펌웨어 업데이트 모드 활성화(OTC-IR-01) - 이 행은 시스템·모듈로 특정되지 않은 근거 — 세부는 시스템 펌웨어(OTC-PE-04.1)·모듈 펌웨어(OTC-PE-04.2) ■ 실제 사례 - [공개 취약점] CISA ICS 권고: 무결성 검증 없이 코드·펌웨어를 받아들이는 취약점(CWE-494·347·1277) 44건, 2025년 이후 20건 — 서명 없는 업데이트로 변조 펌웨어 설치 가능 | T1693 | Modify Firmware (일반) | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  | ● | M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0808 Encrypt Network Traffic M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic M0941 Encrypt Sensitive Information M0945 Code Signing M0946 Boot Integrity M0947 Audit |  |  |  | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-7 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 44건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 실증·공개 취약점 |  |  |  | https://attack.mitre.org/techniques/T1693 | ■ 탐지 - 장치 펌웨어 버전·해시를 자산 관리 기준과 주기적으로 대조하고, 펌웨어 전송·업데이트 프로토콜 기능을 OT 네트워크 감시로 경보 - 업데이트 모드 전환, 예기치 않은 재부팅·고장 코드를 장치 진단과 함께 확인 ■ 대응 - 서명 검증·보안 부팅을 지원하는 펌웨어로 갱신하고, 펌웨어 업데이트는 변경 관리 절차를 거쳐 지정 단말에서만 수행 - 키스위치·물리 보호로 원격 업데이트 모드를 막고, 예비 장치와 정상 펌웨어 원본을 확보해 복구 시간 단축
[PE] 지속성 | OTC-PE-04.1 | 펌웨어 변조 | 시스템 펌웨어 변조 | - 공격자는 장치 펌웨어를 악성·구버전으로 바꾸거나 덮어써, 감시 기능을 없애거나 장치를 영구적으로 쓸 수 없게 만들 수 있음 - 원격 복구 수단 자체가 사라져 현장 교체가 필요해지고, 정전·공정 복구를 수동 조작에 의존하게 만듦 | ■ OT 관점 - 대상: 직렬-이더넷 변환기·RTU·안전 제어기·제어기 본체, VPN·방화벽·스위치 같은 경계 장비 (L1~L3.5) - 목적별 변형: 파괴(펌웨어 덮어쓰기·공장 초기화로 사용 불능), 은닉(다운그레이드로 감시 기능 제거), 장악(펌웨어 영역 메모리 변조로 최고 권한 확보) - 통합: Enterprise 펌웨어 손상(T1495)·다운그레이드 공격(T1689) — 같은 행위를 OT 장치에서 표현 - 하드웨어 신뢰 루트가 없으면 부팅 무결성 검증도 우회될 수 있음 (INC-079, CVE-2022-38773) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 직렬-이더넷 변환기를 맞춤 펌웨어로 덮어써 원격 복구를 막음 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): Hitachi RTU 펌웨어를 손상시켜 재부팅 반복을 일으키고, 장치 공장 초기화로 포렌식을 방해 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] 리비우 지역난방(2024-01): 피해 장치 펌웨어를 다운그레이드해 공정 가시성을 떨어뜨림 (INC-007, ATT&CK C0041) | T1693.001 | System Firmware | ICS | T1495, T1689 | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0808 Encrypt Network Traffic M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic M0941 Encrypt Sensitive Information M0945 Code Signing M0946 Boot Integrity M0947 Audit M0951 Update Software |  |  | TID-201 부트로더 보호·검증 미흡 (관찰·분석) TID-211 인증 없는 펌웨어 설치 허용 (관찰·EMB3D 인용) TID-212 업데이트 무결성 공유 비밀 추출 (개념 증명·분석) TID-213 업데이트 무결성 검증 결함 (알려진 취약점·분석) TID-215 암호화되지 않은 업데이트 파일 (개념 증명·분석) TID-216 펌웨어 롤백 허용 (관찰·분석) | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.10, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-2, SI-7 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 5건(최근 1) · ATT&CK 사례 5건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · EMB3D 위협 6건(관찰 3) | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 5 · 분석 1 | INC-002, INC-004, INC-007, INC-008, INC-017 실증: INC-079 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0041 FrostyGoop Incident, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0606 Bad Rabbit, S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T1693/001 | ■ 탐지 - 펌웨어 버전·해시를 정기 대조하고, 장치의 예기치 않은 재부팅·고장 반복·통신 두절을 장치 진단과 OT 감시로 경보 - 경계 장비는 설정·펌웨어 변경 이력과 관리 접속 기록을 중앙으로 모아 승인되지 않은 변경 확인 ■ 대응 - 서명 펌웨어·보안 부팅을 적용하고, 펌웨어 업데이트 기능은 키스위치·관리 인증으로 보호해 지정 단말에서만 허용 - 핵심 장치의 예비품·정상 펌웨어·설정 백업을 확보하고 현장 교체·재구성 절차를 사전 훈련
[PE] 지속성 | OTC-PE-04.2 | 펌웨어 변조 | 모듈 펌웨어 변조 | - 공격자는 제어기에 장착된 통신·I/O 모듈의 별도 펌웨어를 변조해, 본체보다 무결성 검사가 약한 모듈에 지속 거점을 만들 수 있음 - 모듈은 자체 CPU·메모리·운영체제를 갖춰 본체를 다시 설치해도 악성 펌웨어가 남을 수 있고, 모듈 단위 펌웨어 점검은 대부분 운영 절차에 들어 있지 않음 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·DCS 제어기·안전 제어기의 이더넷 통신 모듈, 필드버스·I/O 모듈 (L1) - 이더넷 카드가 가장 쉬운 진입점 — 장악하면 지연 공격, 카드 파괴, 현장 장치 간 웜, 같은 장치의 다른 모듈 공격으로 이어질 수 있음 - 시스템 펌웨어 변조(OTC-PE-04.1)와 같은 업데이트 경로를 쓰지만 검증 수준이 더 낮은 구성요소를 노림 ■ 실제 사례 - 공개 사고 미확인 — ATT&CK에 실제 사용 절차가 없고, 모듈 펌웨어는 포렌식이 어려워 발견되지 않았을 가능성 | T1693.002 | Module Firmware | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  | ● | M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0808 Encrypt Network Traffic M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic M0941 Encrypt Sensitive Information M0945 Code Signing M0946 Boot Integrity M0947 Audit |  |  | TID-113 검증 없는 주변기기 펌웨어 적재 (관찰·분석) | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-7 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실사용 기법 포함 |  |  |  | https://attack.mitre.org/techniques/T1693/002 | ■ 탐지 - 모듈별 펌웨어 버전을 자산 대장에 기록해 정기 점검하고, 모듈 재시작·통신 이상을 장치 진단으로 확인 - 모듈을 향한 펌웨어 전송 기능을 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 모듈 펌웨어도 서명 검증을 지원하는 버전으로 갱신하고, 구매·수리 반입 단계에서 펌웨어 확인 - 의심되면 모듈 단위로 교체하고 정상 펌웨어로 다시 설치
[PE] 지속성 | OTC-PE-05.0 | 취약한 자격증명 | 취약한 자격증명 (일반·상위기법) | - 공격자는 장치·소프트웨어에 미리 설정돼 공개된 기본 자격증명이나 펌웨어에 박힌 하드코딩 자격증명, 허술하게 저장된 자격증명을 써서, 계정을 탈취하지 않고도 제어 장치·서버에 로그인하고 머물거나 이동할 수 있음 - 장치 교체 주기가 길고 일부 자격증명은 사용자가 바꿀 수 없어 노출 상태가 오래 이어지며, 로그인 자체는 정상이라 탐지가 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·HMI·RTU·IED·산업용 스위치·시리얼 서버·IoT 기기의 웹·텔넷·SSH·엔지니어링 접속과 SCADA·히스토리언 서버의 DB 계정 (L1~L3·IoT) - 하위 기법: 기본 자격증명(OTC-PE-05.1)·하드코딩 자격증명(OTC-PE-05.2) — 이 행은 자격증명을 평문·되돌릴 수 있는 형태로 저장하거나 약한 암호를 허용하는 결함처럼 하위 기법으로 나누기 어려운 근거를 모음 - CISA ICS 권고에서 보호되지 않은 자격증명·약한 암호 정책(CWE-522·256·257·260·521) 199건, 2025년 이후 48건 - 지속성(OTC-PE-05.0)·횡적 이동(OTC-LM-06.0) 전술에 같은 기법으로 나타나며, 실제 사고는 하위 기법에서 집계 ■ 실제 사례 - [공개 취약점] CISA ICS 권고: 설정 파일·백업·통신에 자격증명이 평문이나 약한 형태로 남는 취약점 다수 — 장치 설정을 얻은 공격자가 그대로 로그인할 수 있음 | T1694 | Insecure Credentials (일반) | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0801 Access Management |  |  | TID-315 암호 조회 기능 악용 (개념 증명·분석) TID-317 예측 가능한 암호키 (개념 증명·분석) TID-329 부적절한 암호 저장 (알려진 취약점·분석) | SR 2.1 | CR 2.1 | AC-3 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 199건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 3건(관찰 0) | 전술 기준값(지속성) — OT 거점 유지(후속 공격 기반) | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 실증·공개 취약점 |  |  |  | https://attack.mitre.org/techniques/T1694 | ■ 탐지 - 평문 인증 프로토콜(텔넷·FTP·HTTP)의 로그인과 알려진 기본 계정 사용을 OT 네트워크 감시로 탐지하고 장치 로그인 기록 수집 - 자산 점검 때 자격증명 관련 CISA ICS·벤더 권고 해당 여부를 자산 목록과 대조 ■ 대응 - 설치·인수 때 기본 자격증명을 바꾸고 장치별 고유 암호를 관리하며, 바꿀 수 없는 자격증명은 네트워크 분리·허용 목록으로 보완 - 자격증명 저장 결함을 패치하고 암호화 통신(HTTPS·SSH)을 적용하며, 쓰지 않는 텔넷·FTP 서비스를 끔
[PE] 지속성 | OTC-PE-05.1 | 취약한 자격증명 | 기본 자격증명 | - 공격자는 제조사가 출하 때 설정해 매뉴얼·인터넷에 공개된 기본 계정·암호로 PLC·HMI·RTU·IoT 기기에 로그인해, 관리자 권한을 바로 얻고 설정·화면·프로그램을 바꿀 수 있음 - 검색 엔진으로 노출 장치를 찾아 기본 암호를 넣는 것만으로 대규모 공격이 가능해, 숙련도가 낮은 핵티비스트와 IoT 봇넷이 가장 많이 쓰는 경로임 | ■ OT 관점 - 대상: Unitronics Vision 같은 일체형 PLC·HMI, RTU·보호 계전기·시리얼 서버, VNC 기반 HMI, IP 카메라·DVR 등 IoT 기기 (L1~L2·IoT) - 인터넷 노출 장치 악용(OTC-IA-11)과 결합해 화면 변조·설정값 조작·관리자 암호 변경(OTC-IR-10)으로 이어지고, IoT 기기는 봇넷 편입(OTC-IM-14.1)이나 기기 파괴로 이어짐 - CISA ICS 권고에서 기본 자격증명·안전하지 않은 기본 설정(CWE-1392·1393·1188) 48건, 2025년 이후 27건 — KEV: Unitronics Vision 기본 암호(CVE-2023-6448) - 통합: Enterprise 기본 계정(T1078.001) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Unitronics 화면 변조(2023-11): CyberAv3ngers가 인터넷에 노출된 Unitronics PLC·HMI에 기본 암호로 접속해 화면을 바꿨고, 알리퀴파 수도국 가압장은 수동 운전으로 전환 (INC-005, ATT&CK C0031) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 기본 자격증명으로 Hitachi·Mikronika RTU, 보호 계전기, Moxa NPort 등에 접근 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] Mirai(2016-10): 텔넷 기본 계정으로 IP 카메라·DVR 수십만 대를 감염시켜 대규모 DDoS 봇넷을 구성 (INC-032) | T1694.001 | Default Credentials | ICS | T1078.001 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0801 Access Management M0927 Password Policies |  |  | TID-311 기본 자격증명 (관찰·분석) | SR 1.5, SR 2.1 | CR 1.5, CR 2.1 | AC-3, IA-5 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 7건(최근 2) · ATT&CK 사례 3건 · 공개 취약점 48건 · KEV 1건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 전술 기준값(지속성) — OT 거점 유지(후속 공격 기반) | 7 | 2 | 3 | 48 | 1 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 3 · 분석 4 | INC-005, INC-008, INC-009, INC-032, INC-035, INC-064, INC-084 | C0031 Unitronics Defacement Campaign, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0603 Stuxnet | https://attack.mitre.org/techniques/T1694/001 | ■ 탐지 - 장치 로그인 기록과 OT 네트워크 감시로 기본 계정 이름의 로그인과 반복 로그인 시도를 탐지 - 외부 공격 표면 점검과 내부 자산 점검으로 기본 암호가 남은 장치를 정기 확인 ■ 대응 - 설치·인수 시험 항목에 기본 암호 변경을 넣고, 장치별 고유 암호를 암호 관리 도구로 관리 - 첫 사용 때 암호 변경을 강제하는 제품을 우선 도입하고 장치의 인터넷 노출을 없앰
[PE] 지속성 | OTC-PE-05.2 | 취약한 자격증명 | 하드코딩 자격증명 | - 공격자는 소프트웨어·펌웨어에 박혀 있는 계정·암호·암호키를 찾아내, 같은 제품을 쓰는 모든 현장의 장치에 로그인하거나 엔지니어링 인증을 우회할 수 있음 - 사용자가 바꾸거나 끌 수 없는 경우가 많아 패치 전까지 노출이 이어지고, 한 번 공개되면 같은 제품군 전체가 동시에 위험해짐 | ■ OT 관점 - 대상: SCADA·HMI 소프트웨어의 DB 계정, PLC·제어기의 엔지니어링 인증 키, 임베디드 장치의 서비스·유지보수 계정과 인증서·API 토큰 (L1~L2) - 수법: WinCC DB 서버의 하드코딩 암호로 인근 시스템 감염(Stuxnet), Omron PLC의 하드코딩 자격증명으로 로그인(INCONTROLLER, CVE-2022-34151) - CISA ICS 권고에서 하드코딩 자격증명·키(CWE-798·321·259) 270건, 2025년 이후 69건 — KEV: Rockwell Logix 제어기 인증 키 노출(CVE-2021-22681) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): WinCC 소프트웨어 DB 서버에 하드코딩된 암호로 인근 시스템에 퍼짐 (INC-009, ATT&CK S0603) - [위협인텔] PIPEDREAM(2022-04): INCONTROLLER가 Omron PLC의 하드코딩 자격증명(CVE-2022-34151)으로 로그인하는 기능을 갖춘 채 발견 (INC-022, ATT&CK S1045) - [공개 취약점] Rockwell Logix(CVE-2021-22681): 엔지니어링 소프트웨어와 제어기 사이 인증 키가 노출돼 원격에서 제어기 인증을 우회 — KEV 등재 | T1694.002 | Hardcoded Credentials | ICS |  | 분석가 작성 | A0013 필드 I/O | L0 | ● |  |  |  |  | ● | M0801 Access Management |  |  | TID-328 하드코딩 자격증명 (관찰·EMB3D 인용) | SR 2.1 | CR 2.1 | AC-3 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 270건 · KEV 1건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 전술 기준값(지속성) — OT 거점 유지(후속 공격 기반) | 1 | 0 | 2 | 270 | 1 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-009 위협인텔: INC-022 | S0603 Stuxnet, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T1694/002 | ■ 탐지 - CISA ICS·벤더 권고의 하드코딩 자격증명 해당 제품을 자산 목록과 대조하고, 해당 계정·키를 쓰는 로그인을 OT 네트워크 감시 규칙으로 탐지 - 엔지니어링 프로토콜 세션의 발신지를 지정 EWS 목록과 비교 ■ 대응 - 벤더 패치·펌웨어 업데이트로 하드코딩 자격증명을 없애고, 패치 전에는 장치 접근을 허용 목록·네트워크 분리로 제한 - 조달 요건에 하드코딩 자격증명 금지와 자격증명 변경 기능을 명시
[PE] 지속성 | OTC-PE-06 | 예약 작업 | 예약 작업 | - 공격자는 작업 스케줄러·cron·네트워크 장비 예약 작업에 악성 명령을 등록해, 정한 시각에 실행하거나 재부팅 뒤에도 유지하고, 원격 호스트에 작업을 만들어 확산할 수 있음 - 운영·백업 자동화용 예약 작업이 많아 새 작업이 눈에 띄지 않고, 파괴형 공격은 여러 호스트에서 같은 시각에 동시 실행되게 맞춰 복구를 어렵게 함 | ■ OT 관점 - 대상: Windows 기반 EWS·HMI·SCADA 서버·히스토리언, 도메인 그룹 정책을 받는 OT 호스트, OT 경계 방화벽의 예약 작업 기능 (L2~L3.5) - 수법: 그룹 정책 개체(GPO)로 예약 작업을 배포해 와이퍼를 일제히 실행(2022 우크라이나), 방화벽 예약 작업으로 공격자 CLI 스크립트를 매주 실행(2025 폴란드), 감염 직후 실행·재부팅 예약(Stuxnet·NotPetya) - 실행·지속성·권한 상승 전술에 같은 기법으로 나타남(OTC-EX-11·PE-06·PV-03) — 통합: Enterprise 예약 작업(T1053.005), 그룹 정책 변조는 OTC-PV-04.1 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2022 우크라이나(2022-10): GPO에 등록한 예약 작업으로 정해진 시각에 CaddyWiper를 실행 (INC-006, ATT&CK C0034) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): FortiGate 예약 작업에 공격자가 만든 CLI 스크립트를 걸어 매주 실행 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] NotPetya(2017-06): 감염 1시간 뒤 재부팅하는 작업을 만들어 디스크 암호화를 실행 (INC-016, ATT&CK S0368) | T1053 | Scheduled Task/Job | Enterprise 편입 | T1053.005 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 | L2, L3 |  |  |  | ● |  |  | M1018 User Account Management M1022 Restrict File and Directory Permissions M1026 Privileged Account Management M1028 Operating System Configuration M1047 Audit | [6 empty] | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 7건(최근 1) · ATT&CK 사례 8건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(지속성) — OT 거점 유지(후속 공격 기반) | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 7 | INC-004, INC-006, INC-008, INC-009, INC-010, INC-016, INC-017 | C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0038 Duqu, S0368 NotPetya, S0446 Ryuk, S0603 Stuxnet, S0606 Bad Rabbit | https://attack.mitre.org/techniques/T1053 | ■ 탐지 - 작업 스케줄러의 작업 생성·변경 이벤트와 원격 작업 생성(schtasks /s 등)을 수집하고, 승인된 예약 작업 목록과 정기 비교 - 그룹 정책 변경과 방화벽·네트워크 장비의 예약 작업 설정 변경을 중앙 로그로 경보 ■ 대응 - 예약 작업 생성 권한을 관리자 계정으로 제한하고, OT 도메인을 IT 도메인과 분리해 GPO 경유 일괄 배포를 막음 - OT 호스트·경계 장비의 예약 작업을 변경 관리 대상으로 등록하고 설정 백업과 비교 점검
[PE] 지속성 | OTC-PE-07.1 | 서버 소프트웨어 구성요소 악용 | SQL 저장 프로시저 | - 공격자는 SCADA·히스토리언이 쓰는 MS-SQL 등 데이터베이스의 저장 프로시저(xp_cmdshell 등)를 악용하거나 새로 등록해, DB 서버에서 OS 명령을 실행하고 접근을 유지할 수 있음 - DB는 SCADA 운영에 필수라 끌 수 없고, 저장 프로시저 실행은 DB 내부 활동이라 호스트 보안 도구가 잘 보지 못함 | ■ OT 관점 - 대상: SCADA 서버·데이터 히스토리언·MES의 MS-SQL 데이터베이스와 WinCC 같은 HMI 소프트웨어의 내장 DB (L2~L3) - 수법: xp_cmdshell로 OS 명령 실행·악성 코드 추출(Stuxnet), 여러 MS-SQL 저장 프로시저로 명령 실행과 서버 간 연결(2016 우크라이나) - 하드코딩·기본 DB 계정(OTC-PE-05.1·05.2)과 함께 쓰이며, 명령 실행은 명령줄 인터페이스(OTC-EX-01)로 이어짐 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): 여러 MS-SQL 저장 프로시저와 xp_cmdshell로 DB 서버에서 명령을 실행 (INC-003, ATT&CK C0025) - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): WinCC DB에 SQL 코드를 저장하고 xp_cmdshell로 자신을 추출·실행 (INC-009, ATT&CK S0603) | T1505.001 | Server Software Component: SQL Stored Procedures | Enterprise 편입 |  | 분석가 작성 | A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 | L2, L3 |  |  |  | ● |  | ● | M1026 Privileged Account Management M1045 Code Signing M1047 Audit |  |  | TID-320 SQL 주입 (알려진 취약점·EMB3D 인용) |  |  |  | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 2건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 1건(관찰 0) | 전술 기준값(지속성) — OT 거점 유지(후속 공격 기반) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-003, INC-009 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, S0603 Stuxnet | https://attack.mitre.org/techniques/T1505/001 | ■ 탐지 - DB 감사로 xp_cmdshell 활성화·실행, 새 저장 프로시저·시작 프로시저 등록, 연결 서버 생성을 기록하고 경보 - SQL 서버 프로세스가 명령 셸을 만드는 프로세스 체인을 EDR로 탐지 ■ 대응 - xp_cmdshell 같은 위험 확장 프로시저를 끄고, SCADA·히스토리언 DB 계정을 최소 권한으로 운영하며 기본·공용 DB 계정 제거 - DB 서버 접속을 OT 내부 지정 클라이언트로 제한하고 벤더 권고 보안 설정 적용
[PE] 지속성 | OTC-PE-07.2 | 서버 소프트웨어 구성요소 악용 | 웹셸 | - 공격자는 인터넷이나 OT 경계에 노출된 웹 서버에 웹셸을 심어, 이후 언제든 그 서버로 명령을 실행하고 내부망으로 터널을 뚫을 수 있음 - 정상 웹 요청처럼 보이는 HTTP(S) 트래픽으로 동작하고 웹 서버 파일 하나만 남아, 처음 악용한 취약점을 패치한 뒤에도 접근이 유지됨 | ■ OT 관점 - 대상: 인터넷 노출 웹 서버, 웹 기반 HMI·SCADA 서버, 히스토리언·원격 감시 포털, OT DMZ의 웹 애플리케이션 서버 (L3~L3.5) - 수법: reGeorg 계열 웹셸로 HTTP 터널을 만들어 내부망에 접근(2022 우크라이나 Neo-REGEORG, 리비우 지역난방 ReGeorg 변종) — 연결 프록시(OTC-C2-02)와 결합 - 공개 애플리케이션 취약점 악용(OTC-IA-02) 직후 지속 수단으로 쓰이므로, 패치에 그치지 말고 웹셸 존재를 함께 점검해야 함 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2022 우크라이나(2022-10): 인터넷에 노출된 서버에 Neo-REGEORG 웹셸을 심어 내부 접근 경로로 사용 (INC-006, ATT&CK C0034) - [실제 사고] 리비우 지역난방(2024-01): 최초 침투 뒤 ReGeorg 변종 웹셸을 설치해 접근을 유지 (INC-007, ATT&CK C0041) | T1505.003 | Server Software Component: Web Shell | Enterprise 편입 |  | 분석가 작성 | A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 | L2, L3 |  |  |  | ● |  |  | M1018 User Account Management M1042 Disable or Remove Feature or Program | [6 empty] | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 2건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(지속성) — OT 거점 유지(후속 공격 기반) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-006, INC-007 | C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, C0041 FrostyGoop Incident | https://attack.mitre.org/techniques/T1505/003 | ■ 탐지 - 웹 서버 디렉터리의 새·변경 스크립트 파일을 파일 무결성 감시로 탐지하고, 웹 서버 프로세스가 명령 셸을 만들면 경보 - 웹 로그에서 특정 파일로 반복되는 POST 요청과 HTTP 터널링 패턴 탐지 ■ 대응 - OT 관련 웹 서버를 인터넷에서 분리하거나 WAF·리버스 프록시 뒤에 두고, 웹 루트 쓰기 권한을 제한 - 침해 복구 때 패치와 함께 웹 서버 파일 전체의 무결성을 점검하거나 재구축
[PE] 지속성 | OTC-PE-08 | 시스템 서비스 생성·변조 | 시스템 서비스 생성·변조 | - 공격자는 Windows 서비스·Linux systemd 같은 시스템 서비스를 새로 만들거나 기존 서비스의 실행 경로를 바꿔, 부팅 때마다 높은 권한으로 악성 코드를 실행할 수 있음 - OT 호스트에는 SCADA·통신 드라이버 같은 벤더 서비스가 많아 낯선 서비스가 섞여도 눈에 띄지 않고, 서명된 드라이버를 쓰면 정상 구성요소로 보임 | ■ OT 관점 - 대상: Windows 기반 EWS·HMI·SCADA 서버·히스토리언과 Linux 기반 SCADA·게이트웨이 서버 (L2~L3) - 수법: 기존 서비스의 ImagePath를 백도어로 교체(Industroyer), systemd 유닛으로 터널 도구 상주(2022 우크라이나 GOGETTER), 부팅 드라이버 서비스 등록(Stuxnet·Duqu), 서비스 제어 관리자·PsExec로 원격 서비스 실행(NotPetya·Bad Rabbit) - 지속성(OTC-PE-08)·권한 상승(OTC-PV-05) 전술에 같은 기법으로 나타남 — 통합: Enterprise systemd 서비스(T1543.002)·Windows 서비스(T1543.003)·서비스 실행(T1569.002) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): 임의 시스템 서비스로 Industroyer를 부팅 때 실행하고, 기존 서비스의 ImagePath를 새 백도어로 바꿈 (INC-003, ATT&CK C0025) - [실제 사고] 2022 우크라이나(2022-10): systemd에 GOGETTER를 등록해 시스템 시작 때마다 실행되게 함 (INC-006, ATT&CK C0034) - [실제 사고] WannaCry(2017-05): 'mssecsvc2.0' 서비스를 만들어 퍼지며 공장 생산 라인을 멈춤 (INC-015, ATT&CK S0366) | T1543 | Create or Modify System Process | Enterprise 편입 | T1543.002, T1543.003, T1569.002 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 | L2, L3 |  |  |  | ● |  |  | M1018 User Account Management M1022 Restrict File and Directory Permissions M1026 Privileged Account Management M1028 Operating System Configuration M1033 Limit Software Installation M1040 Behavior Prevention on Endpoint M1045 Code Signing M1047 Audit M1054 Software Configuration | [6 empty] | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 7건(최근 0) · ATT&CK 사례 10건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(지속성) — OT 거점 유지(후속 공격 기반) | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 7 | INC-003, INC-006, INC-009, INC-010, INC-015, INC-016, INC-017 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, S0038 Duqu, S0089 BlackEnergy, S0366 WannaCry, S0368 NotPetya, S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer, S0606 Bad Rabbit, S0608 Conficker | https://attack.mitre.org/techniques/T1543 | ■ 탐지 - 서비스 생성·변경 이벤트(Windows 7045·4697, systemd 유닛 파일 변경)를 수집하고 승인된 서비스 목록과 정기 비교 - 서비스 실행 파일의 경로·서명 변화와 PsExec 같은 원격 서비스 생성을 경보 ■ 대응 - 서비스 생성·변경 권한을 관리자로 제한하고, 드라이버 서명 강제와 취약 드라이버 차단 목록 적용 - 벤더 서비스 기준 목록을 자산 관리에 등록하고, 서비스 변경은 변경 관리로 승인
[PV] 권한 상승 | OTC-PV-01 | 후킹 | 후킹 | - 공격자는 API 함수 주소·명령 처리기를 가로채거나 정상 프로세스에 코드를 주입해, 정상 기능이 호출될 때 자신의 코드가 먼저 실행되게 할 수 있음 - 신뢰된 프로세스·펌웨어 안에서 실행돼 실행 주체가 정상으로 보이고, 반환값까지 바꿀 수 있어 감염 사실을 숨기는 데도 쓰임 | ■ OT 관점 - 대상: 엔지니어링 소프트웨어·HMI가 쓰는 Windows DLL, 신뢰된 시스템 프로세스(svchost·explorer), 안전 제어기 펌웨어의 명령 처리기 (L1~L3) - 수법: 프로젝트 파일을 여는 API의 가져오기 주소 테이블(IAT) 후킹(Stuxnet), 안전 제어기 진단 명령 처리기의 함수 포인터 변경(Triton), 정상 프로세스 DLL 주입·프로세스 할로잉(BlackEnergy·Duqu·Havex) - 엔지니어링 소프트웨어의 PLC 통신 DLL을 가짜로 바꿔 블록 읽기·쓰기를 가로채는 수법은 루트킷(OTC-EV-03)으로 분류 — 통합: Enterprise 프로세스 주입(T1055)·DLL 주입(T1055.001)·프로세스 할로잉(T1055.012) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): 'get main processor diagnostic data' 명령 처리기의 함수 포인터를 imain.bin 주소로 바꿔 정상 처리 전에 공격 코드가 실행되게 함 (INC-004, ATT&CK S1009) - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): 프로젝트 파일을 여는 API를 IAT 후킹으로 가로채고 신뢰된 프로세스에 DLL 전체를 주입 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): BlackEnergy를 svchost.exe에 올린 뒤 C2 통신용 브라우저 프로세스를 띄움 (INC-002, ATT&CK C0028) | T0874 | Hooking | ICS | T1055, T1055.001, T1055.012 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0944 Restrict Library Loading M0947 Audit |  |  | TID-206 메모리 관리 보호 우회 (알려진 취약점·EMB3D 인용) TID-304 런타임 환경 조작 (개념 증명·분석) | SR 3.4, SR 7.7 | CR 3.4, CR 7.7 | CM-7, SI-7 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 5건(최근 0) · ATT&CK 사례 8건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 2건(관찰 0) | 전술 기준값(권한 상승) — OT 자산 권한 확대(후속 공격 기반) | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 5 | INC-002, INC-004, INC-009, INC-010, INC-013 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, S0038 Duqu, S0089 BlackEnergy, S0093 Backdoor.Oldrea, S0446 Ryuk, S0496 REvil, S0603 Stuxnet, S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T0874 | ■ 탐지 - EDR로 원격 스레드 생성·타 프로세스 메모리 쓰기 같은 주입 패턴과 엔지니어링 소프트웨어에 로드된 미서명 DLL 탐지(OT 벤더 호환성 확인 후 적용) - PLC·안전 제어기는 벤더 진단 도구로 펌웨어·메모리 무결성을 점검하고, 평소 쓰지 않는 진단 명령 사용을 OT 네트워크 감시로 확인 ■ 대응 - 엔지니어링 소프트웨어·HMI 설치 경로의 쓰기 권한을 제한하고 DLL 서명 검증·애플리케이션 허용 목록 적용 - 제어기 펌웨어 무결성 검증 기능을 켜고, 안전 제어기의 원격 프로그래밍은 운전 중 차단
[PV] 권한 상승 | OTC-PV-02 | 권한 상승용 취약점 악용 | 권한 상승용 취약점 악용 | - 공격자는 운영체제·엔지니어링 소프트웨어·제어기 펌웨어의 취약점을 악용해, 일반 사용자 권한에서 관리자·커널·펌웨어 수준 권한으로 올라갈 수 있음 - OT 호스트는 패치 주기가 길어 알려진 로컬 권한 상승 취약점이 오래 남고, 제어기 펌웨어 취약점은 공개와 패치 자체가 늦음 | ■ OT 관점 - 대상: EWS·HMI·SCADA 서버의 Windows·Linux와 그 위의 엔지니어링·SCADA 소프트웨어, 안전 제어기·PLC 펌웨어, 취약한 서명 드라이버 (L1~L3) - 수법: 안전 제어기 펌웨어의 시스템 호출 0-day로 임의 쓰기 권한 확보(Triton), Windows 로컬 권한 상승 취약점(Stuxnet), 취약한 서명 드라이버로 미서명 드라이버 적재(INCONTROLLER) - CISA ICS 권고에서 로컬 권한 관리 결함(CWE-269·732·276·250·427·428·266) 273건, 2025년 이후 63건 — 설치 폴더 권한·DLL 검색 경로 결함이 다수 - 통합: Enterprise 권한 상승 취약점 악용(T1068) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): Tricon MP3008 펌웨어(10.0~10.4)의 미공개 시스템 호출 취약점으로 2바이트 임의 쓰기를 얻어 권한을 높임 (INC-004, ATT&CK S1009) - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): MS10-073과 당시 미공개였던 작업 스케줄러 취약점으로 Windows 로컬 권한 상승 (INC-009, ATT&CK S0603) - [위협인텔] PIPEDREAM(2022-04): 취약한 ASRock 드라이버(CVE-2020-15368)로 자체 미서명 드라이버를 적재하는 기능을 갖춘 채 발견 (INC-022, ATT&CK S1045) | T0890 | Exploitation for Privilege Escalation | ICS | T1068 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0919 Threat Intelligence Program M0948 Application Isolation and Sandboxing M0950 Exploit Protection M0951 Update Software |  |  | TID-204 신뢰할 수 없는 프로그램의 특권 OS 기능 접근 (개념 증명·분석) TID-206 메모리 관리 보호 우회 (알려진 취약점·분석) TID-207 컨테이너 탈출 (알려진 취약점·분석) TID-208 가상 머신 탈출 (알려진 취약점·분석) TID-219 OS·커널 권한 상승 (관찰·EMB3D 인용) TID-305 위험한 시스템 호출 실행 (관찰·EMB3D 인용) TID-306 샌드박스 탈출 (개념 증명·분석) | SR 3.2, SR 5.4 | CR 3.2, CR 3.10, CR 5.4 | SI-16, SI-2, SI-3 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 2건(최근 0) · ATT&CK 사례 3건 · 공개 취약점 273건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 · EMB3D 위협 7건(관찰 2) | 전술 기준값(권한 상승) — OT 자산 권한 확대(후속 공격 기반) | 2 | 0 | 3 | 273 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 3 | INC-004, INC-009 위협인텔: INC-022 | S0603 Stuxnet, S1009 Triton, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0890 | ■ 탐지 - 일반 계정 프로세스가 SYSTEM·root 권한 프로세스를 만들거나 알려진 취약 드라이버가 적재되면 EDR로 경보 - 제어기는 벤더 진단으로 메모리·펌웨어 무결성을 점검하고, 비정상 재시작·오류 경보를 확인 ■ 대응 - 로컬 권한 상승 취약점(KEV 우선)과 엔지니어링 소프트웨어 설치 폴더 권한 결함을 패치하고, 취약 드라이버 차단 목록 적용 - 운영 계정에 관리자 권한을 주지 않고 애플리케이션 허용 목록·익스플로잇 보호를 적용
[PV] 권한 상승 | OTC-PV-03 | 예약 작업 | 예약 작업 | - 공격자는 작업 스케줄러·cron·네트워크 장비 예약 작업에 악성 명령을 등록해, 정한 시각에 실행하거나 재부팅 뒤에도 유지하고, 원격 호스트에 작업을 만들어 확산할 수 있음 - 운영·백업 자동화용 예약 작업이 많아 새 작업이 눈에 띄지 않고, 파괴형 공격은 여러 호스트에서 같은 시각에 동시 실행되게 맞춰 복구를 어렵게 함 | ■ OT 관점 - 대상: Windows 기반 EWS·HMI·SCADA 서버·히스토리언, 도메인 그룹 정책을 받는 OT 호스트, OT 경계 방화벽의 예약 작업 기능 (L2~L3.5) - 수법: 그룹 정책 개체(GPO)로 예약 작업을 배포해 와이퍼를 일제히 실행(2022 우크라이나), 방화벽 예약 작업으로 공격자 CLI 스크립트를 매주 실행(2025 폴란드), 감염 직후 실행·재부팅 예약(Stuxnet·NotPetya) - 실행·지속성·권한 상승 전술에 같은 기법으로 나타남(OTC-EX-11·PE-06·PV-03) — 통합: Enterprise 예약 작업(T1053.005), 그룹 정책 변조는 OTC-PV-04.1 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2022 우크라이나(2022-10): GPO에 등록한 예약 작업으로 정해진 시각에 CaddyWiper를 실행 (INC-006, ATT&CK C0034) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): FortiGate 예약 작업에 공격자가 만든 CLI 스크립트를 걸어 매주 실행 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] NotPetya(2017-06): 감염 1시간 뒤 재부팅하는 작업을 만들어 디스크 암호화를 실행 (INC-016, ATT&CK S0368) | T1053 | Scheduled Task/Job | Enterprise 편입 | T1053.005 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 | L2, L3 |  |  |  | ● |  |  | M1018 User Account Management M1022 Restrict File and Directory Permissions M1026 Privileged Account Management M1028 Operating System Configuration M1047 Audit | [6 empty] | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 7건(최근 1) · ATT&CK 사례 8건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(권한 상승) — OT 자산 권한 확대(후속 공격 기반) | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 7 | INC-004, INC-006, INC-008, INC-009, INC-010, INC-016, INC-017 | C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0038 Duqu, S0368 NotPetya, S0446 Ryuk, S0603 Stuxnet, S0606 Bad Rabbit | https://attack.mitre.org/techniques/T1053 | ■ 탐지 - 작업 스케줄러의 작업 생성·변경 이벤트와 원격 작업 생성(schtasks /s 등)을 수집하고, 승인된 예약 작업 목록과 정기 비교 - 그룹 정책 변경과 방화벽·네트워크 장비의 예약 작업 설정 변경을 중앙 로그로 경보 ■ 대응 - 예약 작업 생성 권한을 관리자 계정으로 제한하고, OT 도메인을 IT 도메인과 분리해 GPO 경유 일괄 배포를 막음 - OT 호스트·경계 장비의 예약 작업을 변경 관리 대상으로 등록하고 설정 백업과 비교 점검
[PV] 권한 상승 | OTC-PV-04.1 | 도메인 정책 변조 | 그룹 정책 변조 | - 공격자는 도메인 관리자 권한으로 그룹 정책 개체(GPO)를 바꿔, 도메인에 속한 OT 호스트 전체에 악성 코드 실행·보안 설정 해제를 한 번에 내릴 수 있음 - 정상 관리 기능으로 많은 호스트에 동시에 적용돼 파괴형 공격이 매우 빠르게 퍼지고, OT 호스트가 IT 도메인에 묶여 있으면 IT 침해가 그대로 OT로 번짐 | ■ OT 관점 - 대상: Active Directory 도메인에 가입한 EWS·HMI·SCADA 서버·히스토리언과 OT 도메인 컨트롤러 (L2~L3) - 수법: GPO에 예약 작업·스크립트를 넣어 와이퍼를 배포·실행(2022 우크라이나·2025 폴란드), 보안 도구·방화벽 설정 해제 - 권한 상승(OTC-PV-04.1)·회피(OTC-EV-08.1) 전술에 같은 기법으로 나타남 — 예약 작업은 OTC-EX-11, 스크립트 실행은 OTC-EX-05 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2022 우크라이나(2022-10): 그룹 정책 개체로 피해 기관 IT 환경에 CaddyWiper를 배포·실행 (INC-006, ATT&CK C0034) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 그룹 정책 개체로 네트워크 공유에 둔 와이퍼를 피해 장치들에 배포 (INC-008, ATT&CK C0063) | T1484.001 | Domain or Tenant Policy Modification: Group Policy Modification | Enterprise 편입 |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 | L2, L3 |  |  |  | ● |  |  | M1018 User Account Management M1047 Audit | [6 empty] | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 2건(최근 1) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(권한 상승) — OT 자산 권한 확대(후속 공격 기반) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-006, INC-008 | C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks | https://attack.mitre.org/techniques/T1484/001 | ■ 탐지 - GPO 생성·변경 이벤트(디렉터리 서비스 변경 감사 5136 등)와 SYSVOL의 새 스크립트·예약 작업 파일을 감시하고 근무 외 변경을 경보 - GPO 변경 직후 다수 호스트에서 같은 프로세스가 동시에 생기는 패턴을 상관 분석 ■ 대응 - OT를 별도 도메인으로 운영해 IT 도메인과의 신뢰 관계를 최소화하고, GPO 편집 권한을 소수 계정으로 제한 - 도메인 관리자 계정을 특권 접근 관리·다중 인증으로 보호하고, GPO 백업으로 변경 시 즉시 복원
[PV] 권한 상승 | OTC-PV-05 | 시스템 서비스 생성·변조 | 시스템 서비스 생성·변조 | - 공격자는 Windows 서비스·Linux systemd 같은 시스템 서비스를 새로 만들거나 기존 서비스의 실행 경로를 바꿔, 부팅 때마다 높은 권한으로 악성 코드를 실행할 수 있음 - OT 호스트에는 SCADA·통신 드라이버 같은 벤더 서비스가 많아 낯선 서비스가 섞여도 눈에 띄지 않고, 서명된 드라이버를 쓰면 정상 구성요소로 보임 | ■ OT 관점 - 대상: Windows 기반 EWS·HMI·SCADA 서버·히스토리언과 Linux 기반 SCADA·게이트웨이 서버 (L2~L3) - 수법: 기존 서비스의 ImagePath를 백도어로 교체(Industroyer), systemd 유닛으로 터널 도구 상주(2022 우크라이나 GOGETTER), 부팅 드라이버 서비스 등록(Stuxnet·Duqu), 서비스 제어 관리자·PsExec로 원격 서비스 실행(NotPetya·Bad Rabbit) - 지속성(OTC-PE-08)·권한 상승(OTC-PV-05) 전술에 같은 기법으로 나타남 — 통합: Enterprise systemd 서비스(T1543.002)·Windows 서비스(T1543.003)·서비스 실행(T1569.002) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): 임의 시스템 서비스로 Industroyer를 부팅 때 실행하고, 기존 서비스의 ImagePath를 새 백도어로 바꿈 (INC-003, ATT&CK C0025) - [실제 사고] 2022 우크라이나(2022-10): systemd에 GOGETTER를 등록해 시스템 시작 때마다 실행되게 함 (INC-006, ATT&CK C0034) - [실제 사고] WannaCry(2017-05): 'mssecsvc2.0' 서비스를 만들어 퍼지며 공장 생산 라인을 멈춤 (INC-015, ATT&CK S0366) | T1543 | Create or Modify System Process | Enterprise 편입 | T1543.002, T1543.003, T1569.002 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 | L2, L3 |  |  |  | ● |  |  | M1018 User Account Management M1022 Restrict File and Directory Permissions M1026 Privileged Account Management M1028 Operating System Configuration M1033 Limit Software Installation M1040 Behavior Prevention on Endpoint M1045 Code Signing M1047 Audit M1054 Software Configuration | [6 empty] | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 7건(최근 0) · ATT&CK 사례 10건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(권한 상승) — OT 자산 권한 확대(후속 공격 기반) | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 7 | INC-003, INC-006, INC-009, INC-010, INC-015, INC-016, INC-017 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, S0038 Duqu, S0089 BlackEnergy, S0366 WannaCry, S0368 NotPetya, S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer, S0606 Bad Rabbit, S0608 Conficker | https://attack.mitre.org/techniques/T1543 | ■ 탐지 - 서비스 생성·변경 이벤트(Windows 7045·4697, systemd 유닛 파일 변경)를 수집하고 승인된 서비스 목록과 정기 비교 - 서비스 실행 파일의 경로·서명 변화와 PsExec 같은 원격 서비스 생성을 경보 ■ 대응 - 서비스 생성·변경 권한을 관리자로 제한하고, 드라이버 서명 강제와 취약 드라이버 차단 목록 적용 - 벤더 서비스 기준 목록을 자산 관리에 등록하고, 서비스 변경은 변경 관리로 승인
[EV] 회피 | OTC-EV-01 | 회피용 취약점 악용 | 회피용 취약점 악용 | - 공격자는 소프트웨어·펌웨어 취약점을 악용해 장치의 무결성 점검·보안 기능을 끄거나 우회해, 심어 둔 코드가 발견되지 않게 할 수 있음 - 안전 제어기처럼 펌웨어·프로그램 체크섬을 계속 확인하는 장치도 점검 루틴 자체가 무력화되면 이상을 보고하지 못함 | ■ OT 관점 - 대상: 안전 제어기(SIS)·PLC의 펌웨어 무결성 점검, EWS·HMI의 보안 소프트웨어·커널 보호, 경계 장비의 보안 기능 (L1~L3.5) - 수법: 펌웨어 메모리에 페이로드를 넣은 뒤 RAM/ROM 일관성 점검을 끔(Triton) — 권한 상승용 취약점 악용(OTC-PV-02)으로 얻은 권한을 회피에 쓰는 형태가 일반적 - 사전에 원격 시스템 정보 탐색(OTC-DS-05)으로 장치 모델·펌웨어 버전과 보안 기능을 확인해 대상에 맞는 취약점을 고름 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): Tricon 펌웨어 메모리 영역에 imain.bin을 넣은 뒤 RAM/ROM 일관성 점검을 꺼, 체크섬 기반의 상시 감시를 피함 (INC-004, ATT&CK S1009) | T0820 | Exploitation for Evasion | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● |  | M0919 Threat Intelligence Program M0948 Application Isolation and Sandboxing M0950 Exploit Protection M0951 Update Software |  |  |  | SR 3.2, SR 5.4 | CR 3.2, CR 3.10, CR 5.4 | SI-16, SI-2, SI-3 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(회피) — 탐지 회피로 체류 장기화(후속 공격 기반) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-004 | S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T0820 | ■ 탐지 - 제어기 진단 정보(펌웨어·프로그램 체크섬, 자체 진단 상태)를 정기 수집해 점검 기능이 꺼지거나 값이 멈추면 경보 - EWS·HMI에서는 보안 기능 해제·커널 드라이버 적재 같은 이상을 EDR로 확인 ■ 대응 - 장치 펌웨어·OS를 패치하고, 무결성 점검 결과를 장치 밖의 별도 감시 시스템에서 교차 확인 - 안전 제어기 키 스위치를 RUN에 두어 메모리 쓰기 경로를 막고, 펌웨어 업데이트는 서명 검증을 거침
[EV] 회피 | OTC-EV-02 | 위장 | 위장 | - 공격자는 악성 파일·서비스·계정을 벤더 프로그램·업데이트 파일·전력 프로토콜 이름처럼 꾸며, 운영자와 엔지니어가 정상 구성요소로 여기게 할 수 있음 - OT 호스트에는 벤더별 실행 파일·서비스가 많아 이름만으로 정상 여부를 가리기 어렵고, 탈취한 인증서로 서명하면 서명 검증도 통과함 | ■ OT 관점 - 대상: EWS·HMI·SCADA 서버의 실행 파일·DLL·서비스·계정과 경계 장비의 설정 규칙 이름 (L2~L3.5) - 수법: SIS 로그 분석 도구 trilog.exe로 위장(Triton), 전력 프로토콜 이름의 DLL·EXE(2016 우크라이나), 정상처럼 보이는 systemd 서비스(2022 우크라이나), 기존 기관명을 흉내 낸 방화벽 규칙(2025 폴란드), update.exe(EKANS), 탈취 인증서 서명(Stuxnet·LockerGoga) - 통합: Enterprise 위장(T1036·.004·.005·.008·.010)·코드 서명 위조(T1553.002)·정상 프로그램 변조(T1554) — 엔지니어링 DLL을 바꿔 PLC 호출을 가로채는 Stuxnet 수법은 루트킷(OTC-EV-03)과 연계 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): 공격 도구를 Triconex의 SIS 로그 분석 소프트웨어 trilog.exe로 위장하고, 주입기는 표준 Tricon 프로그램처럼 꾸밈 (INC-004, ATT&CK S1009) - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): 전력 프로토콜 이름을 단 DLL·EXE를 쓰고, 실행 파일을 .txt로 옮긴 뒤 이름을 바꿈 (INC-003, ATT&CK C0025) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 방화벽 설정에 이미 있는 기관명을 흉내 낸 규칙을 만들어 탐지를 피함 (INC-008, ATT&CK C0063) | T0849 | Masquerading | ICS | T1036, T1036.004, T1036.005, T1036.008, T1036.010, T1553.002, T1554 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0012 점프 호스트 | L1, L2, L3, L3.5 |  |  | ● | ● | ● |  | M0922 Restrict File and Directory Permissions M0938 Execution Prevention M0945 Code Signing |  |  |  | SR 2.1, SR 3.2, SR 3.4 | CR 2.1, CR 3.2, CR 3.4 | AC-6, SI-3, SI-7 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 10건(최근 1) · ATT&CK 사례 15건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(회피) — 탐지 회피로 체류 장기화(후속 공격 기반) | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 10 | INC-003, INC-004, INC-006, INC-008, INC-009, INC-011, INC-016, INC-017, INC-019, INC-020 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0143 Flame, S0368 NotPetya, S0372 LockerGoga, S0446 Ryuk, S0496 REvil, S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer, S0605 EKANS, S0606 Bad Rabbit, S0607 KillDisk, S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T0849 | ■ 탐지 - 벤더 소프트웨어의 실행 파일·DLL·서비스 목록과 해시·서명 기준선을 만들어, 같은 이름인데 해시·경로·서명자가 다르면 경보 - 확장자와 실제 형식이 다른 파일, 기존 것과 철자가 비슷한 새 서비스·계정 확인 ■ 대응 - 해시·서명자 기준 애플리케이션 허용 목록을 적용하고 벤더 설치 경로의 쓰기 권한을 제한 - 탈취·폐기된 코드 서명 인증서를 신뢰 목록에서 빼고, 경계 장비 규칙은 변경 관리 기록과 대조
[EV] 회피 | OTC-EV-03 | 루트킷 | 루트킷 | - 공격자는 운영체제·PLC·펌웨어 수준의 루트킷으로 악성 코드·파일·통신을 숨겨, 엔지니어링 도구와 보안 도구가 침해를 보지 못하게 할 수 있음 - PLC 루트킷은 엔지니어링 소프트웨어가 읽는 로직을 정상으로 보이게 해, 로직을 내려받아 점검하는 절차까지 속임 | ■ OT 관점 - 대상: EWS·HMI·SCADA 서버의 Windows, 엔지니어링 통신 라이브러리, PLC·안전 제어기 펌웨어 (L1~L3.5) - 수법: 운영체제 API 가로채기, 엔지니어링 통신 DLL 교체로 PLC 읽기·쓰기 요청 걸러내기, 펌웨어 루트킷 - 대응 기능 억제(OTC-IR-07)·회피(OTC-EV-03) 두 행에 같은 근거로 표시 — 각각 운영자 대응 방해, 탐지 회피 관점 - 통합: Enterprise 루트킷(T1014) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): 가짜 s7otbxdx.dll로 PLC의 악성 블록 읽기 요청을 숨기고 Windows 루트킷으로 파일을 감춤 (INC-009, ATT&CK S0603) | T0851 | Rootkit | ICS | T1014 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0945 Code Signing M0947 Audit |  |  | TID-203 악성 커널 드라이버·모듈 설치 가능 (관찰·분석) TID-218 루트킷에 취약한 운영체제 (알려진 취약점·EMB3D 인용) TID-303 외부 관리·개발 도구(IDE)에 대한 과도한 신뢰 (관찰·EMB3D 인용) TID-307 장치 코드 표현 불일치 (개념 증명·분석) | SR 3.4 | CR 3.4 | SI-7 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 4건(관찰 2) | 전술 기준값(회피) — 탐지 회피로 체류 장기화(후속 공격 기반) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-009 | S0603 Stuxnet | https://attack.mitre.org/techniques/T0851 | ■ 탐지 - 엔지니어링 통신 라이브러리·드라이버의 해시·서명 변화를 무결성 감시로 경보 - PLC 로직을 다른 경로(독립 엔지니어링 단말·자산 관리 플랫폼)로 읽어 기준본과 비교 ■ 대응 - 엔지니어링 단말에 애플리케이션 허용 목록·코드 서명 검증을 적용하고 인터넷·메일 사용을 분리 - 펌웨어 서명·보안 부팅을 지원하는 장치로 교체 계획 수립
[EV] 회피 | OTC-EV-04 | 운전 모드 변경 | 운전 모드 변경 | - 공격자는 제어기의 운전 모드를 RUN에서 PROGRAM·STOP·REMOTE로 바꿔, 프로그램 다운로드·메모리 쓰기 같은 엔지니어링 기능을 열거나 제어 로직 실행을 멈출 수 있음 - 키 스위치를 원격 변경이 가능한 위치에 둔 채 운영하는 경우가 흔해 프로토콜 명령만으로 모드가 바뀌고, 모드 변경을 기록·경보하지 않는 장치도 많음 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·PAC·DCS 제어기와 안전 제어기(SIS)의 운전 모드(RUN·PROGRAM·STOP·REMOTE)와 물리 키 스위치 (L1) - 수법: 공격 도구에 내장된 정지·실행 명령(Triton의 TriStation halt·run, PLC-Blaster의 프로그램 정지 후 재기동), 장치 웹 인터페이스로 모드 변경(INCONTROLLER의 Omron PLC 대상 HTTP 연결) - 모드 변경 뒤에는 제어 프로그램 다운로드(OTC-LM-01.0)·제어기 태스크 변조(OTC-EX-02)·시스템 펌웨어 변조(OTC-PE-04.1)가 이어지고, STOP 상태로 두면 장치 정지(OTC-IR-04)와 같은 결과가 남 — 현재 모드는 운전 모드 탐지(OTC-CO-08)로 먼저 확인 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): 키 스위치가 PROGRAM 위치에 있던 Tricon 안전 제어기의 프로그램을 TriStation 프로토콜로 멈추고 다시 실행하며 공격 코드를 심음 (INC-004, ATT&CK S1009) - [위협인텔] PIPEDREAM(2022-04): INCONTROLLER가 HTTP로 Omron PLC의 운전 모드를 바꾸는 기능을 갖춘 채 배포 전에 발견 (INC-022, ATT&CK S1045) - [실증] PLC-Blaster(2016-03): 대상 PLC의 사용자 프로그램을 멈추고 웜 코드를 복사한 뒤 다시 기동 (INC-024, ATT&CK S1006) | T0858 | Change Operating Mode | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  |  | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation |  |  |  | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-8 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 3건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · 위협인텔 1건 | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 3 | INC-004 실증: INC-024 위협인텔: INC-022 | S1006 PLC-Blaster, S1009 Triton, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0858 | ■ 탐지 - 운전 모드를 바꾸는 기능 코드(정지·실행·모드 전환)를 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 장치 이벤트 로그·진단 버퍼의 모드 변경 기록 수집 - 키 스위치 위치를 감시 신호로 HMI·SCADA에 올려, PROGRAM·REMOTE 상태가 작업 일정 밖에 나타나거나 오래 유지되면 경보 ■ 대응 - 정상 운전 중에는 키 스위치를 RUN(잠금)에 두고 키를 관리하며, 모드 변경은 변경 관리 절차로 승인 - 엔지니어링 프로토콜 접근을 지정 EWS로 제한하고 제어기 접근 암호·인증 기능을 켬
[EV] 회피 | OTC-EV-05 | 호스트 흔적 삭제 | 호스트 흔적 삭제 | - 공격자는 이벤트 로그·악성 파일·저장 프로시저를 지우거나 파일 시각을 바꾸고, 제어기를 원래 상태로 되돌려 침입 흔적을 감출 수 있음 - OT 장치는 로그 보존 용량이 작고 중앙 수집이 안 된 경우가 많아, 현장에서 지우면 사고 원인 분석 자체가 어려워짐 | ■ OT 관점 - 대상: EWS·HMI·SCADA 서버의 Windows 이벤트 로그·파일, 제어기 메모리의 공격 프로그램, 경계 장비 로그 (L1~L3.5) - 수법: 공격이 실패하면 제어기를 정상 운전 상태로 되돌리고 안 되면 악성 프로그램을 무효 데이터로 덮어씀(Triton), 이벤트 로그 일괄 삭제(KillDisk), 저장 프로시저 삭제·파일 시각 위조(Stuxnet), 실행 뒤 자기 삭제(BlackEnergy 드로퍼·LockerGoga) - 통합: Enterprise 흔적 삭제(T1070·.004·.006) — 데이터 파괴(OTC-IR-02)가 복구 방해를 노린다면 이 기법은 흔적 은닉이 목적 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): 공격 코드가 실패하면 제어기를 이전 상태로 되돌리고, 정해진 시간 안에 회복되지 않으면 악성 프로그램을 무효 데이터로 덮어씀 (INC-004, ATT&CK C0030) - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): 악성 코드를 담았던 SQL 저장 프로시저를 지우고 드라이버 파일 시각을 정상 파일과 맞춤 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 매크로가 떨군 실행 파일이 BlackEnergy 구성요소를 내려놓은 뒤 자신을 삭제 (INC-002, ATT&CK C0028) | T0872 | Indicator Removal on Host | ICS | T1070, T1070.004, T1070.006 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0922 Restrict File and Directory Permissions |  |  | TID-225 장치 로그 조작 (관찰·분석) TID-308 탐지 회피용 코드 덮어쓰기 (관찰·EMB3D 인용) | SR 2.1 | CR 2.1 | AC-6 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 5건(최근 0) · ATT&CK 사례 9건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 2건(관찰 2) | 전술 기준값(회피) — 탐지 회피로 체류 장기화(후속 공격 기반) | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 5 | INC-002, INC-004, INC-009, INC-013, INC-019 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, S0089 BlackEnergy, S0093 Backdoor.Oldrea, S0372 LockerGoga, S0496 REvil, S0603 Stuxnet, S0607 KillDisk, S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T0872 | ■ 탐지 - OT 호스트·장비 로그를 실시간으로 중앙 수집해 현장 삭제와 무관하게 보존하고, 로그 삭제 이벤트(Windows 1102·104)와 로그 공백을 경보 - 제어기 프로그램·메모리 변경과 예기치 않은 리셋·재시작을 진단 정보로 확인 ■ 대응 - 로그 저장소 권한을 분리하고 장치 로그를 원격 syslog로 보내며, 보존 기간을 사고 조사 요건에 맞춤 - 사고 대응 계획에 OT 포렌식 절차(메모리·프로그램 확보 순서)를 넣고 승인된 프로그램 기준본을 보관
[EV] 회피 | OTC-EV-06 | 시스템 바이너리 대리 실행 | 시스템 바이너리 대리 실행 | - 공격자는 운영체제·SCADA 소프트웨어에 들어 있는 신뢰된 바이너리(rundll32·msiexec·SCADA 명령 도구)로 악성 코드나 명령을 대신 실행시켜, 실행 파일 기반 방어를 우회할 수 있음 - 실행 주체가 마이크로소프트·벤더 서명 프로그램이라 허용 목록과 서명 검사를 통과하고, SCADA 도구를 쓰면 제어 명령까지 정상 경로로 나감 | ■ OT 관점 - 대상: Windows 기반 EWS·HMI·SCADA 서버·히스토리언과 설치된 SCADA 애플리케이션 바이너리 (L2~L3) - 수법: MicroSCADA scilc.exe에 공격자가 만든 명령 목록 파일을 넘겨 변전소로 비인가 명령 전송(2022 우크라이나), rundll32로 악성 DLL 실행(BlackEnergy·Havex·NotPetya·Bad Rabbit), msiexec로 악성 설치 패키지 실행(Duqu) - 통합: Enterprise Msiexec(T1218.007)·Rundll32(T1218.011) — SCADA 바이너리를 통한 명령 전송은 비인가 명령 메시지(OTC-IP-03.1)로 이어짐 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2022 우크라이나(2022-10): 'scilc.exe -do pack\scil\s1.txt'로 MicroSCADA가 미리 준비된 SCADA 명령을 원격 변전소로 보내게 함 (INC-006, ATT&CK C0034) - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 백도어가 rundll32.exe로 공급받은 DLL을 실행 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] NotPetya(2017-06): PsExec·wmic로 원격 시스템에 접근한 뒤 rundll32.exe로 자신을 설치 (INC-016, ATT&CK S0368) | T0894 | System Binary Proxy Execution | ICS | T1218.007, T1218.011 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0012 점프 호스트 | L2, L3, L3.5 |  |  |  | ● | ● |  | M0938 Execution Prevention |  |  |  | SR 3.2 | CR 3.2 | SI-3 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 7건(최근 0) · ATT&CK 사례 7건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(회피) — 탐지 회피로 체류 장기화(후속 공격 기반) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 7 | INC-002, INC-006, INC-010, INC-011, INC-013, INC-016, INC-017 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, S0038 Duqu, S0093 Backdoor.Oldrea, S0143 Flame, S0368 NotPetya, S0606 Bad Rabbit | https://attack.mitre.org/techniques/T0894 | ■ 탐지 - rundll32·msiexec가 사용자 폴더·임시 경로의 DLL·패키지를 실행하거나 외부 연결을 만들면 EDR로 경보 - SCADA 명령 도구의 실행 인자·호출 주체를 기록하고, 운영 절차에 없는 명령 파일 실행을 경보 ■ 대응 - OT 호스트에서 쓰지 않는 시스템 바이너리 실행을 허용 목록으로 제한하고, SCADA 명령 도구는 지정 계정·경로에서만 실행되게 함 - SCADA 소프트웨어의 스크립트·명령 실행 권한을 역할별로 나누고 실행 기록을 남김
[EV] 회피 | OTC-EV-07.1 | 비인가 메시지 | 비인가 명령 메시지 | - 공격자는 제어 서버·위장 마스터·침해 장치에서 OT 프로토콜 명령 메시지를 직접 보내, 차단기 개방·펌프 정지·경보 발령 같은 동작을 정상 절차 없이 실행시킬 수 있음 - Modbus·DNP3·IEC 104 등 다수 산업 프로토콜과 무선 제어 신호는 발신자 인증이 없어, 통신 경로에 닿기만 하면 명령이 그대로 수용됨 | ■ OT 관점 - 대상: RTU·IED·PLC·안전 제어기·SCADA 서버와 무선 원격 제어 설비(옥외 경보 사이렌, 철도 무선 비상정지) (L1~L2) - 수법: 프로토콜 페이로드를 내장한 공격 도구(Industroyer·Industroyer2·INCONTROLLER), 정상 SCADA 도구 악용(2022 MicroSCADA), 무선·적외선 신호 재전송·위조 - CISA ICS 권고에서 인증 없는 핵심 기능(CWE-306)·재전송 취약(CWE-294) 313건 확인 — 설계상 인증이 없는 프로토콜은 CVE 없이도 같은 결과를 냄 - 연계: 위장 마스터(OTC-IA-05), 무선 통신 침해(OTC-IA-06), I/O 무차별 조작(OTC-IP-01) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016·2022 우크라이나(2016-12·2022-10): Industroyer가 RTU에 상태 변경 명령을, MicroSCADA SCIL-API로 변전소 장치에 비인가 명령을 보내 정전 (INC-003, INC-006) - [실제 사고] 폴란드 철도 Radio-Stop(2023-08): 인증 없는 무선 비상정지 신호를 무단 송신해 열차 20여 대 정지 (INC-057) - [실증] Aurora 시험(2007-03): 차단기 개폐 명령만으로 발전기를 물리적으로 파괴할 수 있음을 시연 (INC-077) | T1692.001 | Command Message | ICS |  | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0007 제어 서버 A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2 | ● | ● | ● | ● |  | ● | M0802 Communication Authenticity M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0818 Validate Program Inputs M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic |  |  | TID-310 인증 없는 원격 서비스 (관찰·EMB3D 인용) TID-406 비인가 메시지·연결 (관찰·EMB3D 인용) TID-407 메시지 재전송 방지 부재 (관찰·분석) | SR 1.2, SR 3.1, SR 3.5, SR 3.6, SR 5.1 | CR 1.2, CR 3.1, CR 3.5, CR 3.6, CR 5.1 | AC-3, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8, SI-10 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 8건(최근 0) · ATT&CK 사례 6건 · 공개 취약점 313건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · 위협인텔 2건 · EMB3D 위협 3건(관찰 3) | 물리 공정에 직접 영향(제어 조작·상실·설비 손상·안전 상실) | 8 | 0 | 6 | 313 | 0 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 6 · 분석 5 | INC-001, INC-003, INC-004, INC-006, INC-021, INC-027, INC-034, INC-057 실증: INC-077 위협인텔: INC-022, INC-082 | C0020 Maroochy Water Breach, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, S0604 Industroyer, S1045 INCONTROLLER, S1072 Industroyer2 | https://attack.mitre.org/techniques/T1692/001 | ■ 탐지 - OT 네트워크 감시로 명령 기능 코드(쓰기·SBO·Operate)의 발신지·대상·빈도를 기준선과 비교하고, 평소 명령을 보내지 않는 호스트의 명령을 경보 - 공정 이력의 설정값·차단기 상태 변화를 SCADA 운영자 조작 기록과 대조해 근거 없는 상태 변경 확인 ■ 대응 - 명령 발신 허용 목록과 프로토콜 인식 방화벽(DPI)으로 쓰기 기능을 지정 마스터로 제한하고, 인증을 지원하는 프로토콜(IEC 62351·DNP3-SA·CIP Security) 적용 - 무선 제어 신호는 암호화·재전송 방지를 적용하고, 중요 동작은 현장 인터록·확인 절차를 거치게 함
[EV] 회피 | OTC-EV-07.2 | 비인가 메시지 | 위조 보고 메시지 | - 공격자는 계측값·상태값을 담은 보고 메시지를 위조해, 운영자에게 정상 상태를 보이거나 다른 고장을 꾸며 실제 공격에서 주의를 돌릴 수 있음 - 폐루프 제어는 보고값을 근거로 동작하므로 위조 보고가 곧 제어 조작으로 이어지며, 화면과 이력이 모두 공격자가 만든 값으로 채워짐 | ■ OT 관점 - 대상: 텔레메트리를 주고받는 RTU·IED·데이터 게이트웨이와 SCADA 서버·HMI, 원격 감시용 무선 링크 (L1~L2) - 전제: 통신 경로에 끼어들거나(중간자 공격, OTC-CO-04) 위장 마스터·위장 장치(OTC-IA-05)로 메시지를 주입할 수 있어야 함 - 감시 화면 조작(OTC-IM-08)과 달리 HMI가 아니라 통신 메시지 자체를 위조하므로 같은 값을 받는 제어 로직·히스토리언까지 영향이 미침 — Stuxnet의 정상값 재생은 OTC-IM-08로 분류 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 마루치 하수처리(2000-03): 전용 무선망으로 펌프장과 중앙 컴퓨터에 거짓 데이터와 명령을 보내 경보와 펌프 동작을 교란 (INC-001, ATT&CK C0020) | T1692.002 | Reporting Message | ICS |  | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0007 제어 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2 | ● | ● | ● | ● |  |  | M0802 Communication Authenticity M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic |  |  |  | SR 1.2, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.2, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 물리 공정에 직접 영향(제어 조작·상실·설비 손상·안전 상실) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-001 | C0020 Maroochy Water Breach | https://attack.mitre.org/techniques/T1692/002 | ■ 탐지 - 같은 공정 변수를 다른 경로(독립 계측·현장 표시기·이중 센서)로 확인해 보고값 불일치 탐지 - 보고 메시지의 발신 장치·순번·주기 이상과 같은 주소의 중복 응답을 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 보고 메시지에 무결성·출처 인증(IEC 62351 등)을 적용하고 무선 텔레메트리를 암호화 - 안전 관련 판단은 독립 안전계통과 현장 계측에 두고, 보고값만으로 위험 동작을 수행하지 않도록 설계
[EV] 회피 | OTC-EV-08.1 | 도메인 정책 변조 | 그룹 정책 변조 | - 공격자는 도메인 관리자 권한으로 그룹 정책 개체(GPO)를 바꿔, 도메인에 속한 OT 호스트 전체에 악성 코드 실행·보안 설정 해제를 한 번에 내릴 수 있음 - 정상 관리 기능으로 많은 호스트에 동시에 적용돼 파괴형 공격이 매우 빠르게 퍼지고, OT 호스트가 IT 도메인에 묶여 있으면 IT 침해가 그대로 OT로 번짐 | ■ OT 관점 - 대상: Active Directory 도메인에 가입한 EWS·HMI·SCADA 서버·히스토리언과 OT 도메인 컨트롤러 (L2~L3) - 수법: GPO에 예약 작업·스크립트를 넣어 와이퍼를 배포·실행(2022 우크라이나·2025 폴란드), 보안 도구·방화벽 설정 해제 - 권한 상승(OTC-PV-04.1)·회피(OTC-EV-08.1) 전술에 같은 기법으로 나타남 — 예약 작업은 OTC-EX-11, 스크립트 실행은 OTC-EX-05 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2022 우크라이나(2022-10): 그룹 정책 개체로 피해 기관 IT 환경에 CaddyWiper를 배포·실행 (INC-006, ATT&CK C0034) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 그룹 정책 개체로 네트워크 공유에 둔 와이퍼를 피해 장치들에 배포 (INC-008, ATT&CK C0063) | T1484.001 | Domain or Tenant Policy Modification: Group Policy Modification | Enterprise 편입 |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 | L2, L3 |  |  |  | ● |  |  | M1018 User Account Management M1047 Audit | [6 empty] | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 2건(최근 1) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(회피) — 탐지 회피로 체류 장기화(후속 공격 기반) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-006, INC-008 | C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks | https://attack.mitre.org/techniques/T1484/001 | ■ 탐지 - GPO 생성·변경 이벤트(디렉터리 서비스 변경 감사 5136 등)와 SYSVOL의 새 스크립트·예약 작업 파일을 감시하고 근무 외 변경을 경보 - GPO 변경 직후 다수 호스트에서 같은 프로세스가 동시에 생기는 패턴을 상관 분석 ■ 대응 - OT를 별도 도메인으로 운영해 IT 도메인과의 신뢰 관계를 최소화하고, GPO 편집 권한을 소수 계정으로 제한 - 도메인 관리자 계정을 특권 접근 관리·다중 인증으로 보호하고, GPO 백업으로 변경 시 즉시 복원
[EV] 회피 | OTC-EV-09 | 보안 도구 무력화 | 보안 도구 무력화 | - 공격자는 백신·EDR·로그 수집 에이전트·OT 보안 센서를 멈추거나 설정을 바꿔, 이후 행위가 기록·탐지되지 않게 할 수 있음 - OT 호스트의 보안 도구는 운영 영향을 우려한 예외 설정이 많고 중앙 관리가 약해, 꺼져도 오랫동안 알아채지 못하는 경우가 많음 | ■ OT 관점 - 대상: EWS·HMI·SCADA 서버의 백신·EDR·이벤트 로깅, OT 네트워크 감시 센서, 보안 관리 서버 (L2~L3) - 수법: 보안·관리 소프트웨어 프로세스 종료(EKANS), 백신 강제 종료 후 랜섬웨어 실행(LockerGoga), 이벤트 로깅 해제(2016 우크라이나), 인터넷 보안 설정 하향(2015 우크라이나) - 구분: 운영 프로세스·서비스 강제 종료는 서비스 중지(OTC-IR-09), 경계 장비 보안 설정 변경은 OTC-EV-10.1 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): 침해한 시스템의 이벤트 로깅을 꺼 흔적을 줄임 (INC-003, ATT&CK C0025) - [실제 사고] 혼다 공장(2020-06): EKANS가 보안·관리 소프트웨어 프로세스를 멈추고 공장 시스템을 암호화해 일부 생산이 중단 (INC-020, ATT&CK S0605) - [실제 사고] 노르스크 하이드로(2019-03): 백신을 'task kill'로 종료한 직후 LockerGoga를 설치 (INC-019, ATT&CK S0372) | T1685 | Disable or Modify Tools | Enterprise 편입 | T1685.001 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0007 제어 서버 | L2, L3 |  |  |  | ● |  |  | M1018 User Account Management M1022 Restrict File and Directory Permissions M1024 Restrict Registry Permissions M1038 Execution Prevention M1042 Disable or Remove Feature or Program M1047 Audit M1054 Software Configuration | [6 empty] | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 6건(최근 0) · ATT&CK 사례 11건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(회피) — 탐지 회피로 체류 장기화(후속 공격 기반) | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 6 | INC-002, INC-003, INC-009, INC-016, INC-019, INC-020 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, S0089 BlackEnergy, S0368 NotPetya, S0372 LockerGoga, S0446 Ryuk, S0496 REvil, S0603 Stuxnet, S0605 EKANS, S0607 KillDisk, S0608 Conficker | https://attack.mitre.org/techniques/T1685 | ■ 탐지 - 보안 에이전트의 상태 신호가 끊기거나 서비스가 멈추면 중앙 관리 콘솔에서 경보하고, 로깅 정책 변경 이벤트를 수집 - OT 네트워크 감시 센서의 수신 트래픽이 갑자기 줄거나 끊기면 확인 ■ 대응 - 보안 도구의 변조 방지 기능을 켜고, 중지·제거 권한을 별도 관리자 계정으로 제한 - 보안 도구 예외 설정을 정기 검토하고, 로깅 설정은 그룹 정책·구성 관리로 강제
[EV] 회피 | OTC-EV-10.1 | 방화벽 무력화 | 경계 장비 보안 설정 변조 | - 공격자는 OT 경계 방화벽·VPN 장비의 접근 규칙·보안 설정·다중 인증 설정을 바꾸거나 트래픽 로깅을 꺼, 막혀 있던 통신을 열고 자신의 접근을 감출 수 있음 - 경계 장비 하나의 설정이 IT·OT 분리를 좌우하므로 규칙 하나만 바뀌어도 망 분리가 무력화되고, 장비 로그를 끄면 이후 행위가 남지 않음 | ■ OT 관점 - 대상: IT/OT 경계 방화벽, 원격 접속 VPN, 산업용 방화벽·라우터의 ACL·보안 정책·인증 설정 (L3.5) - 수법: 장비 CLI로 보안 설정 변경과 트래픽 로깅 해제, 다중 인증 설정 해제(2025 폴란드) — 기존 기관명을 흉내 낸 규칙 이름으로 위장(OTC-EV-02) - 통합: Enterprise 다중 인증 설정 변조(T1556.006) — 장비 접근은 공개 애플리케이션 취약점 악용(OTC-IA-02)·유효 계정 악용(OTC-PE-01)으로 확보 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): FortiGate CLI로 보안 설정을 바꾸고 네트워크 트래픽 로깅을 끄며, 2단계 인증 설정을 해제 (INC-008, ATT&CK C0063) | T1686.002 | Disable or Modify System Firewall: Network Device Firewall | Enterprise 편입 | T1556.006 | 분석가 작성 | A0011 VPN 서버 A0016 방화벽 | L3.5 |  |  |  |  | ● |  | M1018 User Account Management M1047 Audit M1051 Update Software | [6 empty] | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 1건(최근 1) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(회피) — 탐지 회피로 체류 장기화(후속 공격 기반) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-008 | C0063 2025 Poland Wiper Attacks | https://attack.mitre.org/techniques/T1686/002 | ■ 탐지 - 경계 장비 설정을 정기 백업해 승인 기준본과 비교하고, 규칙·인증·로깅 설정 변경 이벤트를 외부 로그 서버로 보내 경보 - 장비 로그 전송이 갑자기 끊기거나 줄면 로깅 해제 징후로 확인 ■ 대응 - 경계 장비 관리 접속을 관리망·다중 인증으로 제한하고, 설정 변경은 변경 관리 승인 뒤 수행 - 장비 펌웨어를 최신으로 유지하고(KEV 등재 취약점 우선), 관리 계정을 개인별로 나눠 변경 이력을 추적
[EV] 회피 | OTC-EV-11 | 하드웨어 결함 주입 | 하드웨어 결함 주입 | - 공격자는 전압·클럭·전자기·레이저로 프로세서에 순간적 결함(글리치)을 일으켜, 보안 검사 분기를 건너뛰거나 메모리 값을 바꿔 보호·검증을 무력화할 수 있음 - 정상 코드를 바꾸지 않고 실행 순간에만 작용해 소프트웨어 무결성 검사로는 보이지 않으며, 보안 부팅·판독 보호 같은 하드웨어 보호를 우회하는 데 쓰임 | ■ OT 관점 - 대상: 보안 부팅·펌웨어 검증·판독 보호를 하드웨어로 구현한 제어기·현장 장치의 프로세서·메모리 (L0~L3.5) - 전제: 장치에 물리적으로 닿아야 하며, 보통 디버그 포트 악용(OTC-IA-13)·칩 직접 판독(OTC-CO-14.1)과 함께 쓰여 보호를 벗겨 냄 - 결과: 신뢰 루트 우회(OTC-LM-10.2)·변조 펌웨어 실행(OTC-PE-04.1)으로 이어짐 ■ 실제 사례 - [EMB3D] 하드웨어 결함 주입: 전압 글리치로 부팅 ROM의 판독 보호 설정을 건너뛰어 신뢰 루트 코드를 빼낸 사례(알려진 취약점)와, RowHammer·Plundervolt로 메모리·보안 영역에 결함을 주입한 시연 (EMB3D TID-105, TID-110) | EMB3D-EV | Hardware Fault Injection – Control Flow Modification / Hardware Fault Injection – Data Manipulation | EMB3D 신설 |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● |  | ● | ● | EMB3D MID-014 Sandboxing EMB3D MID-051 Disallow User-Provided Code EMB3D MID-062 Hardware Mitigations for Fault Injection EMB3D MID-063 Software Mitigations for Fault Injection EMB3D MID-065 RAM Encryption EMB3D MID-066 Implement Redundant Processing and Memory EMB3D MID-067 Implement DRAM RowHammer-resistant DRAM and Memory Controllers |  |  | TID-105 하드웨어 결함 주입 — 실행 흐름 조작 (알려진 취약점·신설) TID-110 하드웨어 결함 주입 — 데이터 조작 (개념 증명·신설) |  | SAR/EDR/HDR/NDR 3.2, CR 3.4, CR 4.1 |  | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 2건(관찰 0) | 전술 기준값(회피) — 탐지 회피로 체류 장기화(후속 공격 기반) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실증·공개 취약점 |  |  |  | https://emb3d.mitre.org/threats/TID-105.html https://emb3d.mitre.org/threats/TID-110.html | ■ 탐지 - 장치 변조·개봉 감지와 예정 없는 재부팅·비정상 리셋·전원 이상을 장치 진단·감시 시스템으로 확인 - 보안 부팅 실패·무결성 검사 경보를 중앙으로 수집해 반복 발생 여부를 봄 ■ 대응 - 결함 주입에 견디는 하드웨어·소프트웨어 보호(전압·클럭 감시, 중복 검사, 중요 분기 다중화, RowHammer 내성 메모리)를 갖춘 장치를 도입 (EMB3D MID-062·MID-063·MID-066·MID-067) - 물리 접근 자체를 차단(함체 잠금·봉인·접근 통제)하고 중요 설비는 변조 방지 등급 장치를 우선 적용
[DS] 탐색 | OTC-DS-01 | 네트워크 연결 열거 | 네트워크 연결 열거 | - 공격자는 침해한 OT 호스트·장치에서 netstat·arp·ipconfig 같은 명령이나 공격 도구 모듈로 현재 연결·라우팅·네트워크 설정을 확인해, 장치 간 통신 관계와 장치 역할을 파악할 수 있음 - 운영자·관리 도구도 같은 명령을 자주 쓰고 결과가 로컬에만 남아, 명령 하나만으로는 공격 여부를 가리기 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: EWS·HMI·SCADA 서버·데이터 게이트웨이의 연결 테이블·ARP 캐시·라우팅 테이블과 네트워크 어댑터 설정 (L2~L3) - 수법: HMI에서 netstat·arp -a·nslookup 실행(2025 폴란드), IEC 61850 모듈이 연결된 어댑터·서브넷 열거(Industroyer), 내부 도메인 이름 조회로 목표 망인지 확인(EKANS) - 통합: Enterprise 시스템 네트워크 설정 탐색(T1016)·네트워크 연결 탐색(T1049) — 결과는 원격 시스템 탐색(OTC-DS-03.0)·원격 시스템 정보 탐색(OTC-DS-05)의 출발점 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): Mikronika HMI 컴퓨터에서 netstat·arp·nslookup으로 연결과 네트워크 설정을 확인 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Industroyer의 IEC 61850 모듈이 연결된 네트워크 어댑터와 서브넷 마스크를 열거해 공격 범위를 정함 (INC-003, ATT&CK S0604) - [실제 사고] 혼다 공장(2020-06): EKANS가 목표 기업의 내부 도메인 이름을 조회해 의도한 망에서만 실행되게 함 (INC-020, ATT&CK S0605) | T0840 | Network Connection Enumeration | ICS | T1016, T1049 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● |  | M0816 Mitigation Limited or Not Effective | [6 empty] | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 7건(최근 1) · ATT&CK 사례 9건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(탐색) — 자산·네트워크 정보 파악 위주로 직접 피해 없음 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 7 | INC-003, INC-008, INC-009, INC-010, INC-013, INC-015, INC-020 | C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0038 Duqu, S0089 BlackEnergy, S0093 Backdoor.Oldrea, S0366 WannaCry, S0446 Ryuk, S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer, S0605 EKANS | https://attack.mitre.org/techniques/T0840 | ■ 탐지 - OT 호스트에서 짧은 시간에 이어서 실행되는 네트워크 탐색 명령(netstat·arp·ipconfig·route·nslookup)을 명령줄 감사로 상관 분석 - 평소 이런 명령을 쓰지 않는 HMI·SCADA 서버 계정의 실행을 경보 ■ 대응 - 완화 수단이 제한적이므로 OT 호스트의 명령 셸·관리 도구 접근을 줄이고, 이어지는 횡적 이동·수집 행위의 탐지로 보완 - 운영 계정과 관리 계정을 분리해 일반 운영 계정으로는 시스템 명령을 쓰지 못하게 함
[DS] 탐색 | OTC-DS-02 | 네트워크 스니핑 | 네트워크 스니핑 | - 공격자는 침해한 호스트·네트워크 장비·제어기에서 지나가는 트래픽을 캡처해, 평문 자격증명과 제어 명령·공정 값·장치 주소를 수집할 수 있음 - 다수 산업 프로토콜이 암호화 없이 동작해 캡처만으로 공정 구조와 명령 형식을 알아낼 수 있고, 수동 수신은 흔적을 거의 남기지 않음 | ■ OT 관점 - 대상: 제어망 스위치 구간·SCADA 서버·EWS, OT 경계 라우터·VPN 장비, Profibus 같은 필드버스와 통신 프로세서 (L1~L3.5) - 수법: 기업 LAN과 제어망 사이의 평문 자격증명 수집(BlackEnergy), 라우터에서 Modbus 트래픽·기본 인증 감시(VPNFilter), Profibus 프레임 수신 블록 가로채기(Stuxnet), tcpdump 배포(INCONTROLLER) - CISA ICS 권고에서 평문 전송·암호화 누락(CWE-319·311) 303건, 2025년 이후 115건 — 캡처한 자격증명은 유효 계정 악용(OTC-PE-01), 명령 형식은 중간자 공격(OTC-CO-04)으로 이어짐 - 통합: Enterprise 네트워크 스니핑(T1040) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): BlackEnergy 스니퍼 모듈로 기업 LAN과 전력망 제어망 사이에 오가는 사용자 자격증명을 수집 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] VPNFilter(2018-05): 감염된 라우터의 패킷 스니퍼가 기본 인증 정보와 Modbus 트래픽을 감시 (INC-018, ATT&CK S1010) - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): Profibus 프레임을 받는 표준 함수 블록 DP_RECV를 바꿔 필드버스 통신을 가로챔 (INC-009, ATT&CK S0603) | T0842 | Network Sniffing | ICS | T1040 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0808 Encrypt Network Traffic M0814 Static Network Configuration M0926 Privileged Account Management M0930 Network Segmentation M0932 Multi-factor Authentication |  |  | TID-408 민감 데이터 평문 통신 (관찰·EMB3D 인용) TID-410 암호 프로토콜 부채널 (개념 증명·분석) TID-411 약하거나 안전하지 않은 암호 프로토콜 (알려진 취약점·분석) | SR 1.3, SR 1.7, SR 4.1, SR 5.1, SR 7.7 | CR 1.3, CR 1.7, CR 4.1, CR 5.1, CR 7.7 | AC-2, AC-3, CM-7, IA-2, SC-8 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 3건(최근 0) · ATT&CK 사례 4건 · 공개 취약점 303건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 · EMB3D 위협 3건(관찰 1) | 전술 기준값(탐색) — 자산·네트워크 정보 파악 위주로 직접 피해 없음 | 3 | 0 | 4 | 303 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 4 | INC-002, INC-009, INC-018 위협인텔: INC-022 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, S0603 Stuxnet, S1010 VPNFilter, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0842 | ■ 탐지 - OT 호스트·장비에서 패킷 캡처 도구 설치·실행과 네트워크 인터페이스의 무차별 모드 전환을 감시 - 스위치 미러 포트 설정 변경과 승인되지 않은 탭·장치 연결을 확인 ■ 대응 - 지원되는 구간부터 암호화·인증 통신(VPN·TLS·IEC 62351 등)을 적용하고, 평문 자격증명을 쓰는 원격 접속을 없앰 - 망 분할과 정적 ARP·포트 보안으로 캡처 범위를 줄이고, 관리 계정에 다중 인증을 적용해 캡처된 자격증명의 재사용을 막음
[DS] 탐색 | OTC-DS-03.0 | 원격 시스템 탐색 | 원격 시스템 탐색 (일반·상위기법) | - 공격자는 침해한 호스트에서 네트워크의 다른 시스템·장치 목록(IP·호스트 이름·OPC 서버·제어 장치)을 만들어, 이후 횡적 이동과 공격 대상을 정할 수 있음 - 운영체제 명령·벤더 소프트웨어·산업 프로토콜 기능만으로도 가능하고, IT망에서 OT 장치가 보이는 구조면 IT 침해만으로 OT 자산 목록이 드러남 | ■ OT 관점 - 대상: 같은 망의 HMI·SCADA 서버·OPC 서버·PLC·RTU·IED와 Active Directory 컴퓨터 목록 (L1~L3) - 수법: Windows 네트워킹으로 OPC 서버 검색(Havex), OPC DA 서버 열거(Industroyer), FINS 프로토콜로 Omron 장치 검색(INCONTROLLER), LDAP로 AD 컴퓨터 조회(2016 우크라이나), ping·nslookup(2025 폴란드) - 하위 기법: 포트 스캔(OTC-DS-03.1)·브로드캐스트 탐색(OTC-DS-03.2)·멀티캐스트 탐색(OTC-DS-03.3) — 통합: Enterprise 원격 시스템 탐색(T1018) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): IT망에서도 OT 시스템이 보이는 구조를 이용해 LAN 연결로 운영 자산을 원격 탐색 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] Dragonfly(2014-06): Havex의 ICS 플러그인이 Windows 네트워킹으로 도달 가능한 OPC 서버를 모두 찾음 (INC-013, ATT&CK S0093) - [위협인텔] PIPEDREAM(2022-04): INCONTROLLER가 FINS 프로토콜로 Omron 장치를 검색해 MAC 주소를 얻는 기능을 갖춤 (INC-022, ATT&CK S1045) | T0846 | Remote System Discovery (일반) | ICS | T1018 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0814 Static Network Configuration |  |  |  | SR 7.7 | CR 7.7 | CM-7 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 5건(최근 1) · ATT&CK 사례 7건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 | 전술 기준값(탐색) — 자산·네트워크 정보 파악 위주로 직접 피해 없음 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 6 | INC-002, INC-003, INC-008, INC-013, INC-015 위협인텔: INC-022 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0093 Backdoor.Oldrea, S0366 WannaCry, S0604 Industroyer, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0846 | ■ 탐지 - 한 호스트가 짧은 시간에 많은 장치로 ICMP·DCOM·산업 프로토콜 연결을 시도하면 OT 네트워크 감시로 경보 - 평소 없던 OPC 열거·LDAP 대량 조회와 새 산업 프로토콜 연결을 기준선과 비교 ■ 대응 - IT망에서 OT 장치가 보이지 않도록 망을 분할하고 경계에서 탐색 트래픽을 차단 - 정적 네트워크 구성과 허용 목록 통신으로 탐색에 응답하는 범위를 줄임
[DS] 탐색 | OTC-DS-03.1 | 원격 시스템 탐색 | 포트 스캔 | - 공격자는 제어망의 호스트·장치에 포트 스캔을 해 살아 있는 장치와 열린 서비스(S7 102·Modbus 502·OPC UA 4840 등)를 찾아, 장치 종류와 공격할 프로토콜을 정할 수 있음 - 산업 프로토콜 포트만 골라 조용히 스캔하면 일반 IT 스캔 탐지 규칙에 잘 걸리지 않고, 오래된 장치는 스캔만으로 멈추기도 함 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·RTU·IED·OPC 서버·HMI 등 제어망 장치의 산업 프로토콜 포트와 관리 서비스 (L1~L3) - 수법: TCP 102 접속으로 IEC 61850·S7 장치 탐색(Industroyer·PLC-Blaster), ICS 포트 스캔 모듈(Havex), OPC UA 4840 스캔(INCONTROLLER), 상용 스캐너(Advanced Port Scanner·Advanced IP Scanner) - 오래된 제어기는 비정상 패킷·대량 연결에 약해 스캔이 서비스 거부(OTC-IR-03)로 번질 수 있음 — 통합: Enterprise 네트워크 서비스 탐색(T1046) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Industroyer의 IEC 61850 구성요소가 서브넷 장치에 TCP 102 연결을 시도해 대상을 찾고, 자체 포트 스캐너로 망을 매핑 (INC-003, ATT&CK S0604) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): Advanced Port Scanner·Advanced IP Scanner와 ping으로 네트워크 장치를 열거 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실증] PLC-Blaster(2016-03): TCP 102에서 응답하는 Siemens S7 PLC를 찾아 감염 대상으로 삼음 (INC-024, ATT&CK S1006) | T0846.001 | Port Scan | ICS | T1046 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0814 Static Network Configuration M0930 Network Segmentation M0931 Network Intrusion Prevention |  |  |  | SR 5.1, SR 6.2, SR 7.7 | CR 5.1, CR 6.2, CR 7.7 | AC-3, CM-7, SI-4 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 3건(최근 1) · ATT&CK 사례 7건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · 위협인텔 1건 | 전술 기준값(탐색) — 자산·네트워크 정보 파악 위주로 직접 피해 없음 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 5 | INC-003, INC-008, INC-013 실증: INC-024 위협인텔: INC-022 | C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0089 BlackEnergy, S0093 Backdoor.Oldrea, S0604 Industroyer, S0608 Conficker, S1006 PLC-Blaster, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0846/001 | ■ 탐지 - 한 출발지가 여러 장치·포트에 연결을 시도하거나 산업 프로토콜 포트를 순회하면 OT 네트워크 감시로 경보 - 승인된 자산 점검 일정·도구와 대조해 계획에 없는 스캔 식별 ■ 대응 - 제어망을 영역별로 나누고 영역 사이에는 필요한 포트·발신지만 허용 - OT 프로토콜을 인식하는 침입 방지 장비를 경계에 두고, 자산 점검은 수동 방식이나 벤더가 검증한 도구로 수행
[DS] 탐색 | OTC-DS-03.2 | 원격 시스템 탐색 | 브로드캐스트 탐색 | - 공격자는 망 전체에 브로드캐스트 탐색 요청(ARP·산업 프로토콜 탐색 패킷)을 보내 응답한 장치를 찾아, 장치 목록과 쓰는 프로토콜을 빠르게 파악할 수 있음 - 많은 산업 장치가 설정 편의를 위해 탐색 요청에 응답하도록 출하되고, 엔지니어링 도구도 같은 요청을 써서 정상 활동과 구분이 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: 같은 브로드캐스트 도메인의 안전 제어기·PLC·RTU·HMI·EWS (L1~L2) - 수법: UDP 1502 브로드캐스트로 Triconex 제어기 탐색(Triton), ARP로 시스템 확인(2025 폴란드) — PROFINET DCP 같은 벤더 탐색 프로토콜도 같은 방식으로 악용될 수 있음 - 브로드캐스트는 라우터를 넘지 못하므로, 이 기법이 보이면 공격자가 이미 제어기와 같은 망 구간에 있다는 뜻 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): 특정 UDP 브로드캐스트 패킷(포트 1502)을 보내는 Python 스크립트로 망의 Triconex 제어기를 찾음 (INC-004, ATT&CK S1009) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): arp로 같은 망의 시스템을 탐색 (INC-008, ATT&CK C0063) | T0846.002 | Broadcast Discovery | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0814 Static Network Configuration M0930 Network Segmentation |  |  |  | SR 5.1, SR 7.7 | CR 5.1, CR 7.7 | AC-3, CM-7 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 2건(최근 1) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(탐색) — 자산·네트워크 정보 파악 위주로 직접 피해 없음 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-004, INC-008 | C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T0846/002 | ■ 탐지 - 평소 탐색 기능을 쓰지 않던 호스트가 산업 프로토콜 브로드캐스트 탐색을 보내면 OT 네트워크 감시로 경보 - EWS가 아닌 곳에서 나오는 벤더 탐색 패킷과 ARP 스캔 패턴을 기준선과 비교 ■ 대응 - 안전계통을 별도 망 구간으로 분리하고 브로드캐스트 도메인을 작게 나눔 - 장치의 불필요한 탐색 응답 기능을 끄고 정적 네트워크 구성을 적용
[DS] 탐색 | OTC-DS-03.3 | 원격 시스템 탐색 | 멀티캐스트 탐색 | - 공격자는 미리 정해진 멀티캐스트 그룹에 탐색 요청을 보내 그 그룹의 장치만 응답하게 해, 특정 벤더 장치를 골라 찾을 수 있음 - 망 전체가 아닌 그룹 단위 요청이라 브로드캐스트보다 눈에 덜 띄고, 벤더 관리 프로토콜의 정상 기능과 구분이 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: 벤더 관리 프로토콜로 멀티캐스트 탐색에 응답하는 PLC·제어기 (L1~L2) - 수법: UDP 27127 멀티캐스트 스캔으로 NetManage 프로토콜을 쓰는 Schneider PLC 식별(INCONTROLLER) - 같은 망 구간이나 멀티캐스트가 전달되는 구간에 있어야 하므로, 망 분할 상태가 탐색 범위를 결정 ■ 실제 사례 - [위협인텔] PIPEDREAM(2022-04): INCONTROLLER가 UDP 27127 멀티캐스트 스캔으로 Schneider PLC를 찾는 기능을 갖춘 채 배포 전에 발견 (INC-022, ATT&CK S1045) | T0846.003 | Multicast Discovery | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0814 Static Network Configuration M0930 Network Segmentation |  |  |  | SR 5.1, SR 7.7 | CR 5.1, CR 7.7 | AC-3, CM-7 | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 | 전술 기준값(탐색) — 자산·네트워크 정보 파악 위주로 직접 피해 없음 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실사용 기법 포함 | ATT&CK 공식 1 | 위협인텔: INC-022 | S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0846/003 | ■ 탐지 - 평소 쓰지 않던 호스트에서 벤더 관리 프로토콜의 멀티캐스트 탐색이 나오면 OT 네트워크 감시로 경보 - 멀티캐스트 그룹 가입(IGMP)과 새 산업 프로토콜 연결을 기준선과 비교 ■ 대응 - 스위치·라우터에서 필요 없는 멀티캐스트 전달을 막고 망을 분할 - 장치의 불필요한 탐색 응답 기능을 끄고 정적 구성을 적용
[DS] 탐색 | OTC-DS-04 | 무선 스니핑 | 무선 스니핑 | - 공격자는 원격 제어·감시에 쓰는 무선 신호(셀룰러·전용 무선·WirelessHART·Wi-Fi 등)를 수신해, 통신 내용·장치 주소·명령 형식을 수집할 수 있음 - 수동 수신은 장치에 접속하지 않아 흔적이 남지 않고, 신호가 시설 밖까지 퍼지면 물리적 침입 없이도 수집할 수 있음 | ■ OT 관점 - 대상: 원격 필드 텔레메트리 무선 링크, 산업용 무선 센서망(WirelessHART·ISA100), 무선 제어 신호(철도·경보 사이렌·크레인 원격), 현장 Wi-Fi (L0~L2·원격 필드) - 수집한 명령 형식·주소는 무선 통신 침해(OTC-IA-06)로 위조 명령을 재전송하거나 비인가 명령 메시지(OTC-IP-03.1)를 보내는 데 쓰임 - 암호화가 없거나 약한 레거시 무선 링크가 주 대상이며, 소프트웨어 정의 라디오(SDR)로 적은 비용에 수집 가능 ■ 실제 사례 - 공개 사고 미확인 — 수동 수신은 흔적이 남지 않아 사고로 드러나기 어렵고, ATT&CK에도 실제 사용 절차가 없음 - [시나리오] 원격 펌프장의 무선 텔레메트리를 수신해 명령 형식과 장치 주소를 파악한 뒤, 같은 주파수로 위조 정지 명령을 보냄 | T0887 | Wireless Sniffing | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0013 필드 I/O | L0, L2, L3 | ● |  |  | ● |  | ● | M0806 Minimize Wireless Signal Propagation M0808 Encrypt Network Traffic |  |  | TID-407 메시지 재전송 방지 부재 (관찰·EMB3D 인용) TID-408 민감 데이터 평문 통신 (관찰·EMB3D 인용) | SR 1.6, SR 4.1 | CR 1.6, CR 4.1 | SC-40, SC-8 | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 2건(관찰 2) | 전술 기준값(탐색) — 자산·네트워크 정보 파악 위주로 직접 피해 없음 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | 분석 1 | INC-034 |  | https://attack.mitre.org/techniques/T0887 | ■ 탐지 - 수동 수신 자체는 탐지가 사실상 어려우므로, 무선망 가입 시도·새 무선 장치·재전송·재밍 같은 능동 행위를 무선 감시로 확인 - 무선 경로로 들어온 명령을 운영 기록과 대조해 근거 없는 명령을 찾음 ■ 대응 - 무선 링크에 암호화·메시지 인증을 적용하고 레거시 무선 장비를 단계적으로 교체 - 안테나 방향·송신 출력을 조정해 신호가 시설 밖으로 퍼지는 범위를 줄임
[DS] 탐색 | OTC-DS-05 | 원격 시스템 정보 탐색 | 원격 시스템 정보 탐색 | - 공격자는 원격 장치의 제조사·모델·펌웨어 버전·역할·설정을 산업 프로토콜 질의나 원격 명령으로 수집해, 공격 대상이 맞는지 확인하고 이후 공격을 장치에 맞출 수 있음 - 장치 식별·상태 조회는 SCADA·자산 관리 도구가 늘 쓰는 정상 기능이라 질의 자체로는 이상을 가리기 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·RTU·IED·OPC 서버·HMI의 장치 식별 정보, 시스템 데이터 블록, 논리 노드·IOA 목록 (L1~L2) - 수법: IEC 61850 MMS getNameList로 논리 노드 조회(Industroyer), IEC 104로 연결 상태·공통 주소·IOA 상태 폴링(Industroyer2), 시스템 데이터 블록으로 설비 구성 확인(Stuxnet), OPC 서버 정보 수집(Havex), Modbus 장치 ID 요청(INCONTROLLER) - Stuxnet은 특정 구성이 맞을 때만 공격해, 이 기법이 정밀 표적 공격의 조건 판단에 쓰임을 보여줌 — 결과는 포인트·태그 식별(OTC-CO-07)·운전 파라미터 변조(OTC-IP-02)로 이어짐 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Industroyer가 IEC 61850 MMS getNameList로 장치의 논리 노드를 조회해 차단기·스위치 제어(CSW) 장치를 찾음 (INC-003, ATT&CK S0604) - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): PLC 시스템 데이터 블록을 읽어 Profibus 통신 프로세서(CP 342-5) 같은 목표 구성이 있는지 확인 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실제 사고] Industroyer2(2022-04): 대상 장치의 연결·전송 상태, 공통 주소, IOA와 I/O 상태를 폴링하도록 구성 (INC-021, ATT&CK S1072) | T0888 | Remote System Information Discovery | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0814 Static Network Configuration |  |  |  | SR 7.7 | CR 7.7 | CM-7 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 5건(최근 1) · ATT&CK 사례 6건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 | 전술 기준값(탐색) — 자산·네트워크 정보 파악 위주로 직접 피해 없음 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 6 | INC-003, INC-008, INC-009, INC-013, INC-021 위협인텔: INC-022 | C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0093 Backdoor.Oldrea, S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer, S1045 INCONTROLLER, S1072 Industroyer2 | https://attack.mitre.org/techniques/T0888 | ■ 탐지 - 평소 질의하지 않던 호스트가 장치 식별·이름 목록·진단 정보를 요청하면 OT 네트워크 감시로 경보 - 한 호스트가 여러 장치에 같은 식별 질의를 보내는 패턴과 PsExec 같은 원격 명령 실행을 상관 분석 ■ 대응 - 장치 식별·진단 기능 접근을 지정 SCADA·EWS로 제한하고, 쓰지 않는 장치 정보 서비스(웹·SNMP 등)를 끔 - 정적 네트워크 구성과 허용 목록 통신으로 질의 가능한 범위를 줄임
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-01.0 | 제어 프로그램 다운로드 | 제어 프로그램 다운로드 (일반·상위기법) | - 공격자는 엔지니어링 프로토콜로 제어기에 사용자 프로그램을 내려받아(전체 다운로드·온라인 편집·프로그램 추가), 제어 로직을 자신의 코드로 바꾸거나 새 코드를 더할 수 있음 - 정상 유지보수와 같은 기능이라 통신만으로 악의를 가리기 어렵고, 다수 제어기가 다운로드에 인증을 요구하지 않거나 약하게 요구함 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·PAC·DCS 제어기와 안전 제어기(SIS) (L1) — 엔지니어링 프로토콜(S7comm·TriStation·CODESYS·FINS 등)이 닿는 EWS나 침해 호스트에서 수행 - 수법: 감염 코드·데이터 블록 다운로드(Stuxnet), TriStation 프로그램 다운로드(Triton), CODESYS 프로토콜 다운로드와 Omron HTTP 서버의 다운로드·백업 전송(INCONTROLLER), 관리 API로 실행 블록 적재(PLC-Blaster) - 하위 기법: 전체 다운로드(OTC-LM-01.1)·온라인 편집(OTC-LM-01.2)·프로그램 추가(OTC-LM-01.3) — 앞 단계는 운전 모드 변경(OTC-EX-06), 결과는 제어 프로그램 변조(OTC-PE-03) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): 코드 블록·데이터 블록으로 이뤄진 감염 시퀀스를 PLC에 내려받아 동작을 바꿈 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실제 사고] Triton(2017-08): TriStation 프로토콜로 Triconex 안전 제어기에 프로그램을 내려받음 (INC-004, ATT&CK S1009) - [위협인텔] PIPEDREAM(2022-04): INCONTROLLER가 CODESYS 프로토콜로 Schneider PLC에, HTTP 서버 기능으로 Omron PLC에 프로그램을 내려받는 기능을 갖춤 (INC-022, ATT&CK S1045) | T0843 | Program Download (일반) | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  | ● | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic M0945 Code Signing M0947 Audit |  |  | TID-302 신뢰할 수 없는 애플리케이션 설치 (관찰·EMB3D 인용) | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8, SI-7 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 2건(최근 0) · ATT&CK 사례 4건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 2건 · 위협인텔 1건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 4 · 분석 1 | INC-004, INC-009 실증: INC-024, INC-078 위협인텔: INC-022 | S0603 Stuxnet, S1006 PLC-Blaster, S1009 Triton, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0843 | ■ 탐지 - 프로그램 다운로드·온라인 편집·프로그램 추가 기능 코드를 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 지정 EWS·승인된 작업 일정 밖이면 경보 - 장치의 프로그램 변경 경보·진단 버퍼를 수집하고 정기적으로 프로그램을 올려받아 기준본과 비교 ■ 대응 - 제어기 다운로드에 암호·인증과 역할별 권한을 적용하고, 키 스위치·접근 보호로 운전 중 변경을 막음 - 엔지니어링 프로토콜을 지정 EWS로 제한(허용 목록·망 분할·프로토콜 인식 방화벽)하고, 코드 서명을 지원하는 제어기를 도입
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-01.1 | 제어 프로그램 다운로드 | 전체 다운로드 | - 공격자는 제어기의 프로그램·설정 전체를 새 프로젝트로 덮어써, 제어 로직을 통째로 바꿀 수 있음 - 보통 제어기를 정지한 상태에서 이뤄져 공정 중단이 따르지만, 정비 시간대에 맞추거나 정지 자체가 목적이면 그대로 피해가 됨 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·PAC·DCS 제어기와 안전 제어기(SIS)의 전체 프로그램·하드웨어 구성 (L1) - 전제: 벤더 엔지니어링 소프트웨어가 있는 EWS 접근이나 엔지니어링 프로토콜을 재현한 도구가 필요하고, 다운로드 전 운전 모드 변경(OTC-EX-06)이 따름 - 정지 없이 일부만 바꾸는 방식은 온라인 편집(OTC-LM-01.2)·프로그램 추가(OTC-LM-01.3) ■ 실제 사례 - [위협인텔] PIPEDREAM(2022-04): INCONTROLLER가 Omron PLC HTTP 서버의 프로그램 다운로드·백업 전송 기능으로 로직을 바꾸는 기능을 갖춘 채 발견 (INC-022, ATT&CK S1045) | T0843.001 | Download All | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  |  | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic M0945 Code Signing M0947 Audit |  |  |  | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8, SI-7 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실사용 기법 포함 | ATT&CK 공식 1 | 위협인텔: INC-022 | S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0843/001 | ■ 탐지 - 전체 다운로드와 그에 앞선 정지 명령을 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 계획되지 않은 제어기 정지·재기동을 경보 - 다운로드 뒤 프로그램을 올려받아 승인 기준본과 비교 ■ 대응 - 전체 다운로드는 변경 관리 승인과 현장 확인을 거쳐 지정 EWS에서만 수행하고, 키 스위치를 RUN 잠금에 둠 - 제어기 웹 서버처럼 다운로드 경로가 되는 부가 서비스를 끄고 엔지니어링 접근에 인증 적용
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-01.2 | 제어 프로그램 다운로드 | 온라인 편집 | - 공격자는 제어기를 멈추지 않고 실행 중인 프로그램 일부를 고치는 온라인 편집으로, 공정 중단 없이 로직을 몰래 바꿀 수 있음 - 정지·재기동 같은 눈에 띄는 징후가 없고 정상 유지보수에서도 자주 쓰는 기능이라, 운영자가 알아채기 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: 온라인 편집을 지원하는 PLC·PAC·DCS 제어기 (L1) - 전제: 벤더 엔지니어링 소프트웨어나 엔지니어링 프로토콜 재현 도구와 제어기 접근 권한 — 제어기 접근 보호가 없거나 약하면 바로 가능 - 결과는 제어 프로그램 변조(OTC-PE-03)·운전 파라미터 변조(OTC-IP-02)와 같고, 실행 흐름 변경은 제어기 태스크 변조(OTC-EX-02) ■ 실제 사례 - 공개 사고 미확인 — ATT&CK에 실제 사용 절차가 없고, 정지 없이 이뤄져 사고 조사에서 별도 기법으로 식별되기 어려움 - [시나리오] 침해한 EWS의 엔지니어링 소프트웨어로 운전 중인 PLC의 인터록 조건 하나를 온라인 편집해 무력화 | T0843.002 | Online Edit | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  |  | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic M0945 Code Signing M0947 Audit |  |  |  | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8, SI-7 | 하 | 상 | 보통 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 이론·시나리오 |  |  |  | https://attack.mitre.org/techniques/T0843/002 | ■ 탐지 - 온라인 편집 기능 코드를 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 지정 EWS·작업 일정 밖이면 경보 - 프로그램을 정기적으로 올려받아 승인 기준본과 비교하고 장치 변경 경보를 수집 ■ 대응 - 운전 중 온라인 편집은 원칙적으로 막고(키 스위치·접근 보호), 필요하면 2인 승인과 변경 기록을 남김 - 엔지니어링 접근을 지정 EWS로 제한하고 제어기 접근 암호·인증 적용
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-01.3 | 제어 프로그램 다운로드 | 프로그램 추가 | - 공격자는 기존 프로그램은 두고 새 프로그램·블록만 추가로 내려받아, 원래 로직을 유지한 채 자신의 코드를 제어기에서 실행할 수 있음 - 기존 로직이 그대로라 공정이 정상처럼 동작하고, 추가된 프로그램만 찾아내야 해서 전체 비교 없이는 놓치기 쉬움 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·PAC·DCS 제어기와 안전 제어기(SIS)의 프로그램 테이블·블록 목록 (L1) - 수법: 안전 제어기에 여러 차례 제어 로직을 프로그램 추가 방식으로 내려받음(Triton) — 추가된 코드는 제어기 태스크 변조(OTC-EX-02)로 실행 기회를 얻음 - 안전 제어기는 대개 운전 중 변경을 막지만 키 스위치가 PROGRAM에 있으면 가능해, 운전 모드 관리가 핵심 방어선 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): 안전계통(SIS) 제어기에 프로그램 추가 방식으로 여러 차례 제어 로직을 내려받음 (INC-004, ATT&CK C0030) | T0843.003 | Program Append | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  |  | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic M0945 Code Signing M0947 Audit |  |  |  | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8, SI-7 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-004 | C0030 Triton Safety Instrumented System Attack | https://attack.mitre.org/techniques/T0843/003 | ■ 탐지 - 프로그램 추가·블록 생성 기능 코드를 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 블록 목록의 새 항목을 승인 기준본과 비교 - 안전 제어기의 키 스위치 위치와 프로그램 변경 진단 경보를 HMI·SCADA에서 감시 ■ 대응 - 안전 제어기 키 스위치를 RUN 잠금에 두고 키를 관리하며, 프로그램 변경은 안전 관리 절차(변경 승인·검증)를 거침 - 엔지니어링 접근을 지정 EWS로 제한하고 안전계통을 제어계통과 분리
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-02 | 유효 계정 악용 | 유효 계정 악용 | - 공격자는 탈취하거나 새로 만든 유효 계정(도메인·로컬·서비스·장치 계정)으로 VPN·원격 서비스·제어 장치에 로그인해, 정상 사용자 권한으로 OT 환경에 머물고 이동할 수 있음 - 인증을 정상 통과하므로 접근 통제와 다수 탐지 수단을 그대로 지나치며, 퇴사자·휴면·공용 계정 관리가 허술한 OT 환경에서 반복적으로 악용됨 | ■ OT 관점 - 대상: IT·OT 도메인 계정, VPN·원격 접속 계정, EWS·HMI 로컬 계정, SQL 서버 계정, RTU·보호 계전기·시리얼 서버 같은 현장 장치 계정, 카메라 클라우드 관리 계정 (L1~L3.5·IoT) - 수법: 기업망에서 모은 자격증명으로 VPN·이중 연결(dual-homed) 시스템을 거쳐 제어망 진입(2015·2016 우크라이나), RDP 점프 박스 경유(Triton), 새 관리자·도메인 계정 생성, 해시 재사용 — 계정 탈취 수단은 OTC-LM-07·LM-08·LM-09 - 통합: Enterprise 유효 계정(T1078·.002~.004)·계정 조작(T1098)·계정 생성(T1136·.001·.002)·해시 전달(T1550.002) — 기본·하드코딩 자격증명은 OTC-PE-05.1·05.2 - 지속성(OTC-PE-01)·횡적 이동(OTC-LM-02) 전술에 같은 기법으로 나타나며, 퇴사자에게 남은 원격 접속 권한이 내부자 조작으로 이어진 수도 사고가 반복됨(INC-042, INC-043) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 기업망에서 탈취한 계정으로 VPN과 이중 연결 시스템을 거쳐 제어망에 들어가고, 권한 있는 도메인 계정을 새로 만들어 머묾 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 유효 계정으로 Hitachi·Mikronika RTU, 보호 계전기, Mikronika HMI, Moxa NPort에 접근하고, 권한 계정으로 FortiGate VPN을 거쳐 하위 망으로 이동 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] 미국 베이 지역 정수장(2021-01): 퇴사한 직원의 TeamViewer 계정으로 제어 시스템에 접속해 정수 처리 프로그램을 삭제 (INC-042) | T0859 | Valid Accounts | ICS | T1078, T1078.002, T1078.003, T1078.004, T1098, T1136, T1136.001, T1136.002, T1550.002 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0801 Access Management M0913 Application Developer Guidance M0915 Active Directory Configuration M0918 User Account Management M0926 Privileged Account Management M0927 Password Policies M0932 Multi-factor Authentication M0936 Account Use Policies M0937 Filter Network Traffic M0947 Audit | T1078.004 클라우드 계정(2025 폴란드: 탈취 자격증명으로 클라우드 접근) |  | TID-313 인증 없는 세션의 자격증명 변경 (알려진 취약점·EMB3D 인용) | SR 1.3, SR 1.5, SR 1.7, SR 1.11, SR 2.1, SR 3.4, SR 5.1 | CR 1.3, CR 1.5, CR 1.7, CR 1.11, CR 2.1, CR 3.4, CR 5.1 | AC-2, AC-3, AT-3, IA-2, IA-5, SC-7, SI-7 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 15건(최근 1) · ATT&CK 사례 14건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 · EMB3D 위협 1건(관찰 0) | 전술 기준값(횡적 이동) — OT 내부 확산(후속 공격 기반) | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 9 · 분석 7 | INC-002, INC-003, INC-004, INC-008, INC-009, INC-010, INC-011, INC-016, INC-036, INC-042, INC-043, INC-044, INC-063, INC-074, INC-075 위협인텔: INC-022 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, G0049 OilRig, G1000 ALLANITE, S0038 Duqu, S0089 BlackEnergy, S0143 Flame, S0368 NotPetya, S0446 Ryuk, S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0859 | ■ 탐지 - OT 계정의 로그인 시간·출발지·대상 장치를 기준선과 비교하고, 휴면·퇴사자·서비스 계정의 대화형 로그인과 새 관리자 계정 생성을 경보 - 현장 장치(RTU·계전기·시리얼 서버) 로그인 기록을 VPN·점프 호스트 세션과 상관 분석해 승인된 원격 세션 없이 일어난 장치 접근 확인 ■ 대응 - OT 계정·도메인을 IT와 분리하고, 원격·특권 접근에 다중 인증과 승인 기반 일시 권한(JIT)을 적용 - 퇴사·계약 종료 때 원격 접속 계정을 즉시 폐기하고, 공용 계정을 개인 계정으로 바꾸며 계정 목록을 정기 검토
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-03 | 원격 서비스 취약점 악용 | 원격 서비스 취약점 악용 | - 공격자는 OT 자산의 원격 서비스(SMB·RPC·데이터베이스·장치 웹 서버 등) 취약점을 악용해, 처음 진입하거나 내부에서 다른 자산으로 이동할 수 있음 - 패치하기 어려운 노후 운영체제와 장치가 많아 오래된 취약점이 계속 유효하고, 웜형 악성코드는 IT에서 OT로 자동 확산됨 | ■ OT 관점 - 대상: Windows 기반 HMI·EWS·SCADA 서버·히스토리언(WinCC DB 등), PLC·RTU·IED의 웹·관리 서비스, 임베디드 네트워크 스택 (L1~L3.5) - CISA ICS 권고에서 원격 코드 실행·인증 우회류 공개 취약점 2,213건(이 매트릭스의 CWE 규칙 기준), KEV에서 OT 제품·임베디드 구성요소 실제 악용 17건 확인 - 통합: Enterprise 원격 서비스 취약점 악용(T1210) — [IA]·[LM] 두 전술에 같은 근거로 표시 ■ 실제 사례 - [실제 사고] WannaCry·NotPetya(2017-05·2017-06): SMBv1 취약점(MS17-010)으로 IT망에서 산업망까지 자동 확산 (INC-015, INC-016) - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): WinCC 데이터베이스 서버에 악성 SQL 명령을 실행하고 Windows 취약점(MS08-067·MS10-061)으로 확산 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실제 사고] 데이비스-베시 원전(2003-01): SQL Slammer 웜이 협력업체 연결로 들어와 안전 변수 표시 시스템을 마비 (INC-025) | T0866 | Exploitation of Remote Services | ICS | T1210 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0916 Vulnerability Scanning M0919 Threat Intelligence Program M0926 Privileged Account Management M0930 Network Segmentation M0942 Disable or Remove Feature or Program M0948 Application Isolation and Sandboxing M0950 Exploit Protection M0951 Update Software |  |  | TID-202 악용 가능한 시스템 네트워크 스택 (알려진 취약점·분석) TID-320 SQL 주입 (알려진 취약점·분석) TID-321 HTTP 세션 하이재킹 (알려진 취약점·분석) TID-324 HTTP 직접 객체 참조 (알려진 취약점·분석) TID-325 HTTP 헤더 주입·응답 분할 (개념 증명·분석) TID-326 안전하지 않은 역직렬화 (관찰·분석) TID-327 범위 밖 메모리 접근 (알려진 취약점·분석) | SR 1.3, SR 3.2, SR 5.1, SR 5.4, SR 7.7 | CR 1.3, CR 3.2, CR 3.10, CR 5.1, CR 5.4, CR 7.7 | AC-2, AC-3, CM-7, RA-5, SI-16, SI-2, SI-3 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 7건(최근 0) · ATT&CK 사례 6건 · 공개 취약점 2213건 · KEV 17건 · 실증·연구 1건 · EMB3D 위협 7건(관찰 1) | 전술 기준값(횡적 이동) — OT 내부 확산(후속 공격 기반) | 7 | 0 | 6 | 2213 | 17 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 5 · 분석 3 | INC-009, INC-011, INC-015, INC-016, INC-017, INC-025, INC-037 실증: INC-080 | S0143 Flame, S0366 WannaCry, S0368 NotPetya, S0603 Stuxnet, S0606 Bad Rabbit, S0608 Conficker | https://attack.mitre.org/techniques/T0866 | ■ 탐지 - OT 네트워크 감시(DPI)로 익스플로잇 패턴과 내부의 대량 SMB·RPC 연결 확산 탐지 - 서비스 충돌·비정상 종료 로그를 모아 악용 시도 확인 ■ 대응 - 위험 기반 패치(운영 영향 검증 뒤 적용)와 패치할 수 없는 자산의 보완 통제(서비스 비활성화·구간 분리·허용 목록) - OT 구간 사이의 불필요한 SMB·RPC를 막고 망 분리
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-04 | 내부 도구 전송 | 내부 도구 전송 | - 공격자는 SMB 공유·원격 복사·그룹 정책·산업 장치 원격 세션으로 공격 도구와 페이로드를 OT 내부 시스템과 장치에 옮겨, 다음 단계 공격을 준비할 수 있음 - 공유 폴더·GPO·패치 서버 같은 정상 배포 경로를 쓰면 트래픽이 업무와 섞이고, IT와 OT를 잇는 공유 폴더·이중 연결 호스트가 전송 통로가 됨 | ■ OT 관점 - 대상: EWS·SCADA 서버·점프 호스트·패치 서버와 파일 공유, Telnet·FTP를 지원하는 제어기·현장 장치 (L1~L3.5) - 수법(호스트 간): VBS로 ICS 전용 페이로드 복사(2016 우크라이나), GPO로 와이퍼를 준비 서버에서 로컬로 복사(2022 우크라이나), 네트워크 공유에 페이로드 배치(2025 폴란드), SMB로 산업망 확산(WannaCry·NotPetya·Bad Rabbit) - 수법(서버·장치로): SQL 테이블에 실행 파일을 넣어 DB 서버로 전달(Stuxnet), Telnet 세션으로 Omron PLC에 악성 코드 이식(INCONTROLLER) - 통합: Enterprise 도구 반입(T1105)·내부 도구 전송(T1570) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): VBS 스크립트로 ICS 전용 페이로드(101.dll)를 대상 경로에 복사 (INC-003, ATT&CK C0025) - [실제 사고] 2022 우크라이나(2022-10): GPO로 CaddyWiper 실행 파일을 준비 서버에서 각 호스트 하드디스크로 복사한 뒤 배포 (INC-006, ATT&CK C0034) - [실제 사고] WannaCry(2017-05): SMB 취약점으로 원격 컴퓨터에 자신을 복사해 산업망까지 퍼짐 (INC-015, ATT&CK S0366) | T0867 | Lateral Tool Transfer | ICS | T1105, T1570 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O | L0, L2, L3, L3.5 | ● |  |  | ● | ● |  | M0931 Network Intrusion Prevention |  |  |  | SR 6.2 | CR 6.2 | SI-4 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 11건(최근 1) · ATT&CK 사례 15건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 | 전술 기준값(횡적 이동) — OT 내부 확산(후속 공격 기반) | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 12 | INC-002, INC-003, INC-004, INC-006, INC-008, INC-009, INC-013, INC-015, INC-016, INC-017, INC-019 위협인텔: INC-022 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0093 Backdoor.Oldrea, S0366 WannaCry, S0368 NotPetya, S0372 LockerGoga, S0496 REvil, S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer, S0606 Bad Rabbit, S0608 Conficker, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0867 | ■ 탐지 - 같은 이름·해시의 파일이 짧은 시간에 여러 호스트에 생기거나 OT 호스트 사이 SMB 쓰기가 늘면 경보 - IT↔OT 경계를 넘는 파일 전송과 제어기로 향하는 Telnet·FTP 세션을 OT 네트워크 감시로 확인 ■ 대응 - OT 호스트 간 SMB·관리 공유를 필요한 경로로만 제한하고, IT↔OT 파일 전송은 검사 기능이 있는 파일 전송 중계 시스템으로 일원화 - 제어기의 Telnet·FTP 같은 부가 서비스를 끄고, 프로토콜 인식 침입 방지로 알려진 확산 시도를 차단
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-05 | 원격 서비스 악용 | 원격 서비스 악용 | - 공격자는 RDP·SSH·SMB·WMI·데이터베이스 접속·원격 지원 소프트웨어 같은 정상 원격 서비스로 OT 자산 사이를 오가며 운영자처럼 시스템을 조작할 수 있음 - 운영 업무에 쓰는 서비스라 막기 어렵고, 탈취한 정상 계정으로 접속하면 일상 운영 활동과 구분되지 않음 | ■ OT 관점 - 대상: 점프 호스트·HMI·SCADA 서버·히스토리언·데이터베이스 서버, 제어기의 관리 프로토콜(CODESYS·Telnet) (L1~L3.5) - 수법: 점프 호스트 RDP와 허술한 OT 방화벽 규칙(Triton), 헬프데스크 원격 제어 소프트웨어로 HMI 마우스 조작(2015 우크라이나), MS-SQL 피벗(2016 우크라이나), 관리자 공유·PsExec·WMI 확산 - 통합: Enterprise 원격 서비스(T1021, RDP·SMB)·WMI(T1047)·RDP 세션 가로채기(T1563.002) — [IA]·[LM] 두 전술에 같은 근거로 표시 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): IT 헬프데스크 원격 제어 소프트웨어로 ICS 단말의 마우스를 움직여 차단기를 개방 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] Triton(2017-08): RDP 점프 박스와 허술한 OT 방화벽 설정으로 ICS 영역에 이동 (INC-004, ATT&CK C0030) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 침해한 Fortinet 경계 장비로 OT에 들어와 SSH·RDP·SMB로 장치에 접속 (INC-008, ATT&CK C0063) | T0886 | Remote Services | ICS | T1021, T1021.001, T1021.002, T1047, T1563.002 | 분석가 작성 | A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0015 스위치 A0017 DCS 제어기 | L1, L2, L3, L3.5 | ● |  | ● | ● | ● |  | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0918 User Account Management M0927 Password Policies M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic |  |  |  | SR 1.1, SR 1.2, SR 1.3, SR 1.5, SR 2.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 1.3, CR 1.5, CR 2.1, CR 5.1 | AC-2, AC-3, IA-2, IA-3, IA-5, SC-7 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 9건(최근 1) · ATT&CK 사례 14건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 | 전술 기준값(횡적 이동) — OT 내부 확산(후속 공격 기반) | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 10 | INC-002, INC-003, INC-004, INC-008, INC-009, INC-010, INC-015, INC-016, INC-020 위협인텔: INC-022 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0038 Duqu, S0089 BlackEnergy, S0366 WannaCry, S0368 NotPetya, S0446 Ryuk, S0496 REvil, S0603 Stuxnet, S0605 EKANS, S0608 Conficker, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0886 | ■ 탐지 - 원격 서비스 접속의 출발지·시간대·계정을 기준선과 비교하고 IT 계정의 OT 자산 접속을 경보 - 점프 호스트 세션 기록과 OT 자산 변경 이력 대조 ■ 대응 - OT 원격 접속을 점프 호스트로 일원화하고 다중 인증·세션 기록을 적용하며 구간 사이 RDP·SMB 직접 연결 차단 - 원격 지원 소프트웨어 사용을 승인된 도구·시간으로 제한
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-06.0 | 취약한 자격증명 | 취약한 자격증명 (일반·상위기법) | - 공격자는 장치·소프트웨어에 미리 설정돼 공개된 기본 자격증명이나 펌웨어에 박힌 하드코딩 자격증명, 허술하게 저장된 자격증명을 써서, 계정을 탈취하지 않고도 제어 장치·서버에 로그인하고 머물거나 이동할 수 있음 - 장치 교체 주기가 길고 일부 자격증명은 사용자가 바꿀 수 없어 노출 상태가 오래 이어지며, 로그인 자체는 정상이라 탐지가 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·HMI·RTU·IED·산업용 스위치·시리얼 서버·IoT 기기의 웹·텔넷·SSH·엔지니어링 접속과 SCADA·히스토리언 서버의 DB 계정 (L1~L3·IoT) - 하위 기법: 기본 자격증명(OTC-PE-05.1)·하드코딩 자격증명(OTC-PE-05.2) — 이 행은 자격증명을 평문·되돌릴 수 있는 형태로 저장하거나 약한 암호를 허용하는 결함처럼 하위 기법으로 나누기 어려운 근거를 모음 - CISA ICS 권고에서 보호되지 않은 자격증명·약한 암호 정책(CWE-522·256·257·260·521) 199건, 2025년 이후 48건 - 지속성(OTC-PE-05.0)·횡적 이동(OTC-LM-06.0) 전술에 같은 기법으로 나타나며, 실제 사고는 하위 기법에서 집계 ■ 실제 사례 - [공개 취약점] CISA ICS 권고: 설정 파일·백업·통신에 자격증명이 평문이나 약한 형태로 남는 취약점 다수 — 장치 설정을 얻은 공격자가 그대로 로그인할 수 있음 | T1694 | Insecure Credentials (일반) | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0801 Access Management |  |  | TID-315 암호 조회 기능 악용 (개념 증명·분석) TID-317 예측 가능한 암호키 (개념 증명·분석) TID-329 부적절한 암호 저장 (알려진 취약점·분석) | SR 2.1 | CR 2.1 | AC-3 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 199건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 3건(관찰 0) | 전술 기준값(횡적 이동) — OT 내부 확산(후속 공격 기반) | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 실증·공개 취약점 |  |  |  | https://attack.mitre.org/techniques/T1694 | ■ 탐지 - 평문 인증 프로토콜(텔넷·FTP·HTTP)의 로그인과 알려진 기본 계정 사용을 OT 네트워크 감시로 탐지하고 장치 로그인 기록 수집 - 자산 점검 때 자격증명 관련 CISA ICS·벤더 권고 해당 여부를 자산 목록과 대조 ■ 대응 - 설치·인수 때 기본 자격증명을 바꾸고 장치별 고유 암호를 관리하며, 바꿀 수 없는 자격증명은 네트워크 분리·허용 목록으로 보완 - 자격증명 저장 결함을 패치하고 암호화 통신(HTTPS·SSH)을 적용하며, 쓰지 않는 텔넷·FTP 서비스를 끔
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-06.1 | 취약한 자격증명 | 기본 자격증명 | - 공격자는 제조사가 출하 때 설정해 매뉴얼·인터넷에 공개된 기본 계정·암호로 PLC·HMI·RTU·IoT 기기에 로그인해, 관리자 권한을 바로 얻고 설정·화면·프로그램을 바꿀 수 있음 - 검색 엔진으로 노출 장치를 찾아 기본 암호를 넣는 것만으로 대규모 공격이 가능해, 숙련도가 낮은 핵티비스트와 IoT 봇넷이 가장 많이 쓰는 경로임 | ■ OT 관점 - 대상: Unitronics Vision 같은 일체형 PLC·HMI, RTU·보호 계전기·시리얼 서버, VNC 기반 HMI, IP 카메라·DVR 등 IoT 기기 (L1~L2·IoT) - 인터넷 노출 장치 악용(OTC-IA-11)과 결합해 화면 변조·설정값 조작·관리자 암호 변경(OTC-IR-10)으로 이어지고, IoT 기기는 봇넷 편입(OTC-IM-14.1)이나 기기 파괴로 이어짐 - CISA ICS 권고에서 기본 자격증명·안전하지 않은 기본 설정(CWE-1392·1393·1188) 48건, 2025년 이후 27건 — KEV: Unitronics Vision 기본 암호(CVE-2023-6448) - 통합: Enterprise 기본 계정(T1078.001) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Unitronics 화면 변조(2023-11): CyberAv3ngers가 인터넷에 노출된 Unitronics PLC·HMI에 기본 암호로 접속해 화면을 바꿨고, 알리퀴파 수도국 가압장은 수동 운전으로 전환 (INC-005, ATT&CK C0031) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 기본 자격증명으로 Hitachi·Mikronika RTU, 보호 계전기, Moxa NPort 등에 접근 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] Mirai(2016-10): 텔넷 기본 계정으로 IP 카메라·DVR 수십만 대를 감염시켜 대규모 DDoS 봇넷을 구성 (INC-032) | T1694.001 | Default Credentials | ICS | T1078.001 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0801 Access Management M0927 Password Policies |  |  | TID-311 기본 자격증명 (관찰·분석) | SR 1.5, SR 2.1 | CR 1.5, CR 2.1 | AC-3, IA-5 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 7건(최근 2) · ATT&CK 사례 3건 · 공개 취약점 48건 · KEV 1건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 전술 기준값(횡적 이동) — OT 내부 확산(후속 공격 기반) | 7 | 2 | 3 | 48 | 1 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 3 · 분석 4 | INC-005, INC-008, INC-009, INC-032, INC-035, INC-064, INC-084 | C0031 Unitronics Defacement Campaign, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0603 Stuxnet | https://attack.mitre.org/techniques/T1694/001 | ■ 탐지 - 장치 로그인 기록과 OT 네트워크 감시로 기본 계정 이름의 로그인과 반복 로그인 시도를 탐지 - 외부 공격 표면 점검과 내부 자산 점검으로 기본 암호가 남은 장치를 정기 확인 ■ 대응 - 설치·인수 시험 항목에 기본 암호 변경을 넣고, 장치별 고유 암호를 암호 관리 도구로 관리 - 첫 사용 때 암호 변경을 강제하는 제품을 우선 도입하고 장치의 인터넷 노출을 없앰
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-06.2 | 취약한 자격증명 | 하드코딩 자격증명 | - 공격자는 소프트웨어·펌웨어에 박혀 있는 계정·암호·암호키를 찾아내, 같은 제품을 쓰는 모든 현장의 장치에 로그인하거나 엔지니어링 인증을 우회할 수 있음 - 사용자가 바꾸거나 끌 수 없는 경우가 많아 패치 전까지 노출이 이어지고, 한 번 공개되면 같은 제품군 전체가 동시에 위험해짐 | ■ OT 관점 - 대상: SCADA·HMI 소프트웨어의 DB 계정, PLC·제어기의 엔지니어링 인증 키, 임베디드 장치의 서비스·유지보수 계정과 인증서·API 토큰 (L1~L2) - 수법: WinCC DB 서버의 하드코딩 암호로 인근 시스템 감염(Stuxnet), Omron PLC의 하드코딩 자격증명으로 로그인(INCONTROLLER, CVE-2022-34151) - CISA ICS 권고에서 하드코딩 자격증명·키(CWE-798·321·259) 270건, 2025년 이후 69건 — KEV: Rockwell Logix 제어기 인증 키 노출(CVE-2021-22681) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): WinCC 소프트웨어 DB 서버에 하드코딩된 암호로 인근 시스템에 퍼짐 (INC-009, ATT&CK S0603) - [위협인텔] PIPEDREAM(2022-04): INCONTROLLER가 Omron PLC의 하드코딩 자격증명(CVE-2022-34151)으로 로그인하는 기능을 갖춘 채 발견 (INC-022, ATT&CK S1045) - [공개 취약점] Rockwell Logix(CVE-2021-22681): 엔지니어링 소프트웨어와 제어기 사이 인증 키가 노출돼 원격에서 제어기 인증을 우회 — KEV 등재 | T1694.002 | Hardcoded Credentials | ICS |  | 분석가 작성 | A0013 필드 I/O | L0 | ● |  |  |  |  | ● | M0801 Access Management |  |  | TID-328 하드코딩 자격증명 (관찰·EMB3D 인용) | SR 2.1 | CR 2.1 | AC-3 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 270건 · KEV 1건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 전술 기준값(횡적 이동) — OT 내부 확산(후속 공격 기반) | 1 | 0 | 2 | 270 | 1 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-009 위협인텔: INC-022 | S0603 Stuxnet, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T1694/002 | ■ 탐지 - CISA ICS·벤더 권고의 하드코딩 자격증명 해당 제품을 자산 목록과 대조하고, 해당 계정·키를 쓰는 로그인을 OT 네트워크 감시 규칙으로 탐지 - 엔지니어링 프로토콜 세션의 발신지를 지정 EWS 목록과 비교 ■ 대응 - 벤더 패치·펌웨어 업데이트로 하드코딩 자격증명을 없애고, 패치 전에는 장치 접근을 허용 목록·네트워크 분리로 제한 - 조달 요건에 하드코딩 자격증명 금지와 자격증명 변경 기능을 명시
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-07 | OS·저장 자격증명 탈취 | OS·저장 자격증명 탈취 | - 공격자는 메모리(LSASS)·SAM·AD 데이터베이스(ntds.dit)·브라우저·설정 파일에서 자격증명을 빼내, 도메인 관리자·OT 운영자 계정으로 횡적 이동할 수 있음 - OT 호스트는 자격증명 보호 기능이 꺼져 있거나 레거시 OS라 덤프가 쉽고, 한 번 얻은 도메인 자격증명은 IT·OT 전체에 통함 | ■ OT 관점 - 대상: EWS·HMI·점프 호스트·SCADA 서버의 LSASS 메모리·SAM, IT·OT 도메인 컨트롤러의 ntds.dit, 경계 장비 설정 속 암호 (L2~L3.5) - 수법: Mimikatz(2016 우크라이나·Triton·NotPetya·Bad Rabbit), SAM·SYSTEM 하이브 탈취(리비우 지역난방·2025 폴란드), 볼륨 섀도 복사본으로 ntds.dit 덤프와 Kerberos 티켓 위조(2025 폴란드), 브라우저·파일에 저장된 암호 수집(BlackEnergy·Havex) - 통합: Enterprise OS 자격증명 덤프(T1003·.001~.003)·직접 볼륨 접근(T1006)·파일 저장 자격증명(T1552.001)·암호 저장소(T1555·.003)·Kerberos 티켓 탈취·위조(T1558) — 얻은 계정은 유효 계정 악용(OTC-PE-01·LM-02)으로 이어짐 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): LSASS 덤프를 시도하고 SAM·SYSTEM 하이브와 AD 데이터베이스(ntds.dit)를 빼냈으며, Rubeus로 Kerberos 티켓을 위조 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Mimikatz로 정상 자격증명을 얻어 사용 (INC-003, ATT&CK C0025) - [실제 사고] 리비우 지역난방(2024-01): 피해 환경의 SAM 하이브를 빼내 자격증명을 확보 (INC-007, ATT&CK C0041) | T1003 | OS Credential Dumping | Enterprise 편입 | T1003.001, T1003.002, T1003.003, T1006, T1552.001, T1555, T1555.003, T1558 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0007 제어 서버 A0012 점프 호스트 | L2, L3, L3.5 |  |  |  | ● | ● | ● | M1015 Active Directory Configuration M1017 User Training M1025 Privileged Process Integrity M1026 Privileged Account Management M1027 Password Policies M1028 Operating System Configuration M1040 Behavior Prevention on Endpoint M1041 Encrypt Sensitive Information M1043 Credential Access Protection |  |  | TID-223 RAM 스크래핑 (알려진 취약점·분석) TID-226 로그를 통한 보안 정보 유출 (알려진 취약점·분석) |  |  |  | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 8건(최근 1) · ATT&CK 사례 8건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 2건(관찰 0) | 전술 기준값(횡적 이동) — OT 내부 확산(후속 공격 기반) | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 7 · 분석 1 | INC-003, INC-004, INC-007, INC-008, INC-013, INC-016, INC-017, INC-063 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0041 FrostyGoop Incident, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0089 BlackEnergy, S0093 Backdoor.Oldrea, S0368 NotPetya, S0606 Bad Rabbit | https://attack.mitre.org/techniques/T1003 | ■ 탐지 - LSASS 메모리 접근, SAM·SYSTEM 하이브 저장, vssadmin·ntdsutil 실행을 EDR·명령줄 감사로 경보 - 도메인 컨트롤러의 비정상 복제 요청과 Kerberos 티켓 발급 이상을 확인 ■ 대응 - LSA 보호·Credential Guard를 적용할 수 있는 OT 호스트에 켜고, 레거시 호스트는 관리자 로그인 자체를 줄임 - OT 도메인을 분리하고 계층화된 관리자 모델(도메인 관리자는 도메인 컨트롤러에만 로그인)을 적용하며, 침해 시 KRBTGT를 포함한 전체 암호를 재설정
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-08 | 입력 캡처 | 입력 캡처 | - 공격자는 키로거·로그인 화면 가로채기·위장 포털로 운영자·엔지니어가 입력하는 자격증명과 정보를 수집할 수 있음 - OT 접근에 쓰는 VPN·점프 호스트·HMI 로그인 정보가 그대로 노출되고, 사용자는 정상 로그인처럼 느껴 알아채기 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: EWS·HMI·점프 호스트와 OT 원격 접속 포털, 엔지니어가 쓰는 업무 단말 (L2~L3.5) - 수법: BlackEnergy·Duqu 키로거 플러그인, 자격증명 변경 시점에 로그인 정보를 공격자 웹사이트로 돌려받기(Triton) - 횡적 이동용 자격증명 탈취(OTC-LM-08)와 정보 수집(OTC-CO-12)에 같은 기법으로 나타남 — 통합: Enterprise 키로깅(T1056.001)·웹 포털 캡처(T1056.003) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): BlackEnergy 키로거 플러그인으로 계정 자격증명을 수집 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] Triton(2017-08): 자격증명이 바뀔 때 텍스트 기반 로그인 코드를 공격자가 통제하는 웹사이트로 돌려 새 자격증명을 가로챔 (INC-004, ATT&CK C0030) - [실제 사고] Duqu(2011-10): 키로거 모듈로 키 입력을 기록해 자격증명과 정보를 수집 (INC-010, ATT&CK S0038) | T1056 | Input Capture | Enterprise 편입 | T1056.001, T1056.003 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0012 점프 호스트 | L2, L3, L3.5 |  |  |  | ● | ● | [8 empty] | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 3건(최근 0) · ATT&CK 사례 4건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(횡적 이동) — OT 내부 확산(후속 공격 기반) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 3 | INC-002, INC-004, INC-010 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, S0038 Duqu, S0089 BlackEnergy | https://attack.mitre.org/techniques/T1056 | ■ 탐지 - 키보드 후킹 API 사용과 서명 없는 모듈의 입력 장치 접근을 EDR로 탐지 - 원격 접속 포털·로그인 페이지 변조와 외부로 향하는 비정상 웹 요청을 확인 ■ 대응 - 원격·특권 접근에 다중 인증(하드웨어 토큰 등)을 적용해 가로챈 암호만으로는 로그인할 수 없게 함 - OT 접근 단말을 업무 단말과 분리하고 애플리케이션 허용 목록으로 비인가 모듈 실행을 막음
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-09 | 무차별 대입 | 무차별 대입 | - 공격자는 암호를 모를 때 반복 대입·유출 계정 재사용(크리덴셜 스터핑)·탈취한 해시 크래킹으로 VPN·HMI·점프 호스트·제어기 계정을 뚫을 수 있음 - OT 장치는 로그인 실패 잠금·지연이 없거나 꺼진 경우가 많아 대입이 막히지 않고, 짧은 공용 암호가 오래 유지됨 | ■ OT 관점 - 대상: VPN·점프 호스트·HMI 로그인, Windows RPC·SMB 인증, 제어기 엔지니어링 접속(CODESYS·OPC UA 등), IoT 기기 클라우드 계정 (L1~L3.5·IoT) - 수법: 스크립트로 여러 호스트에 RPC 인증 시도(2016 우크라이나), 탈취한 해시 크래킹(2025 폴란드), NTLM 로그인 대입으로 확산(Bad Rabbit), 다른 서비스에서 유출된 계정 재사용(Ring 카메라) — INCONTROLLER의 CODESYS·OPC UA 암호 대입 기능은 ATT&CK에서 유효 계정 악용(OTC-PE-01)으로 분류 - 통합: Enterprise 암호 크래킹(T1110.002)·크리덴셜 스터핑(T1110.004) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): 스크립트로 여러 호스트에 RPC 인증을 시도 (INC-003, ATT&CK C0025) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 확보한 사용자 암호의 크래킹을 시도 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] Bad Rabbit(2017-10): NTLM 로그인 정보를 대입해 Windows 시스템으로 퍼짐 (INC-017, ATT&CK S0606) | T1110 | Brute Force | Enterprise 편입 | T1110.002, T1110.004 | 분석가 작성 | A0002 HMI A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 | L2, L3.5 |  |  |  | ● | ● | ● | M1018 User Account Management M1027 Password Policies M1032 Multi-factor Authentication M1036 Account Use Policies |  |  | TID-314 무차별 대입으로 추측 가능한 암호 (관찰·분석) |  |  |  | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 4건(최근 1) · ATT&CK 사례 3건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 전술 기준값(횡적 이동) — OT 내부 확산(후속 공격 기반) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 3 · 분석 1 | INC-003, INC-008, INC-017, INC-075 | C0025 2016 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0606 Bad Rabbit | https://attack.mitre.org/techniques/T1110 | ■ 탐지 - 짧은 시간의 반복 로그인 실패와 같은 출발지에서 여러 계정·호스트로 향하는 인증 시도를 경보 - 제어기·HMI 로그인 실패 기록을 수집하고, 엔지니어링 프로토콜 인증 실패 패턴을 OT 네트워크 감시로 확인 ■ 대응 - 로그인 실패 잠금·지연과 강한 암호 정책을 적용하되(운전 계정 잠금이 운영에 주는 영향 검토), 원격 접속에는 다중 인증 적용 - 계정마다 다른 암호를 쓰고, 유출 계정 목록과 대조해 재사용 암호를 바꿈
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-10.1 | 장치 비밀 추출 | 부채널 분석 | - 공격자는 장치의 소비 전력·전자기 방출·연산 시간·캐시 상태를 측정·분석해, 암호키 같은 비밀을 장치에 침입하지 않고 추론할 수 있음 - 정상 동작을 관찰만 해도 되어 로그·무결성 검사에 흔적이 남지 않으며, 얻은 키는 다른 장치·통신을 뚫는 횡적 이동의 발판이 됨 | ■ OT 관점 - 대상: 암호 연산을 수행하는 제어기·현장 장치·게이트웨이의 프로세서·암호 모듈 (L0~L3.5) - 전제: 전력·전자기 측정은 근접 물리 접근, 마이크로아키텍처·타이밍 부채널은 장치에서 코드 실행이나 네트워크 접근이 필요 - 얻은 키·비밀은 신뢰 루트 우회(OTC-LM-10.2)·펌웨어 복호화·통신 복호화로 이어져, 같은 제품군 전체로 확산될 수 있음 ■ 실제 사례 - [EMB3D] 부채널 분석: 마이크로아키텍처 부채널(Spectre/Meltdown 계열)이 실제로 관측됐고, 전력·전자기 분석으로 AES 키 복원, 암호 연산 타이밍으로 비교 로직 우회가 시연됨 (EMB3D TID-101, TID-103, TID-330) | EMB3D-LM.1 | Power Consumption Analysis Side Channel / Electromagnetic Analysis Side Channel / Microarchitectural Side Channels / Cryptographic Timing Side-Channel | EMB3D 신설 |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● |  | ● | ● | EMB3D MID-014 Sandboxing EMB3D MID-027 Validated Cryptographic Libraries EMB3D MID-044 Strong Cryptographic Algorithms and Protocols EMB3D MID-050 Operating System Defenses Against Microarchitecture Feature Side Channels EMB3D MID-051 Disallow User-Provided Code EMB3D MID-059 Software Patterns for Side Channel Resistance EMB3D MID-060 Dedicated Hardware Cryptographic Modules EMB3D MID-061 Use Separate Processors for Isolation |  |  | TID-101 전력 소비 분석 부채널 (개념 증명·신설) TID-102 전자기 분석 부채널 (개념 증명·신설) TID-103 마이크로아키텍처 부채널 (알려진 취약점·신설) TID-330 암호 연산 타이밍 부채널 (알려진 취약점·신설) |  | CR 1.5 RE(1), CR 1.9, CR 1.9 RE(1), CR 1.14, CR 1.14 RE(1), CR 2.1, SAR/EDR/HDR/NDR 3.2, CR 3.4, CR 4.3 |  | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 4건(관찰 0) | 전술 기준값(횡적 이동) — OT 내부 확산(후속 공격 기반) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실증·공개 취약점 |  |  |  | https://emb3d.mitre.org/threats/TID-101.html https://emb3d.mitre.org/threats/TID-102.html https://emb3d.mitre.org/threats/TID-103.html https://emb3d.mitre.org/threats/TID-330.html | ■ 탐지 - 수동 측정은 탐지가 어려우므로, 장치 근접 물리 접근(함체 개폐·근접 장비 설치)과 비인가 코드 실행을 우선 감시 - 마이크로아키텍처·타이밍 부채널은 해당 CVE·벤더 권고 대상 프로세서를 자산 대장과 대조해 패치 상태를 점검 ■ 대응 - 검증된 암호 라이브러리·부채널 저항 구현과 전용 하드웨어 암호 모듈을 사용하고, 사용자 제공 코드 실행을 제한 (EMB3D MID-027·MID-059·MID-060·MID-051, IEC 62443-4-2 CR 4.3) - 중요 암호 연산 장치는 물리 접근을 차단하고 OS 부채널 완화·분리 프로세서를 적용
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-10.2 | 장치 비밀 추출 | 신뢰 루트(RoT) 비밀 추출·우회 | - 공격자는 장치의 하드웨어 신뢰 루트(TPM·보안 요소·암호 칩)에서 키·비밀을 빼내거나 그 검증을 우회해, 펌웨어·자격증명의 인증 보호를 무력화할 수 있음 - 신뢰 루트가 고장(immutable) 설계라 결함이 발견돼도 패치할 수 없는 경우가 많아, 같은 제품군 전체가 오래 노출됨 | ■ OT 관점 - 대상: 보안 부팅·펌웨어 무결성·키 저장을 신뢰 루트로 구현한 제어기·현장 장치(S7-1500 등) (L0~L3.5) - 전제: 칩 직접 판독(OTC-CO-14.1)·버스 가로채기(OTC-CO-14.3)·결함 주입(OTC-EV-11)으로 신뢰 루트에 접근 - 결과: 자격증명 위조, 변조 펌웨어 재암호화·설치(OTC-PE-04.1), 장치에 대한 은밀한 특권 장악으로 이어짐 ■ 실제 사례 - [실증] S7-1500 신뢰 루트 우회(2023-01): 패치할 수 없는 하드웨어 신뢰 루트 결함으로 펌웨어 무결성 검증을 우회함(CVE-2022-38773) (INC-079) - [EMB3D] 신뢰 루트 비밀 추출·우회: 신뢰 루트에서 비밀 추출, 패치 불가 하드웨어 신뢰 루트 결함이 시연·보고됨 (EMB3D TID-214, TID-220) | EMB3D-LM.2 | Secrets Extracted from Device Root of Trust / Unpatchable Hardware Root of Trust | EMB3D 신설 |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● |  | ● | ● | EMB3D MID-028 Hardware-backed Key Storage EMB3D MID-033 Unique and Unpredictable Factory Preinstalled Secret Keys EMB3D MID-060 Dedicated Hardware Cryptographic Modules |  |  | TID-214 신뢰 루트(RoT)의 비밀 추출 (개념 증명·신설) TID-220 패치할 수 없는 하드웨어 신뢰 루트 (알려진 취약점·신설) |  | CR 1.2, CR 1.5 RE(1), CR 1.9 RE(1), CR 1.14 RE(1), CR 4.3 |  | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · EMB3D 위협 2건(관찰 0) | 전술 기준값(횡적 이동) — OT 내부 확산(후속 공격 기반) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 실증·공개 취약점 | 분석 1 | 실증: INC-079 |  | https://emb3d.mitre.org/threats/TID-214.html https://emb3d.mitre.org/threats/TID-220.html | ■ 탐지 - 신뢰 루트·보안 요소의 자체 진단·무결성 경보를 수집하고, 펌웨어 서명 검증 실패를 중앙으로 모음 - 해당 장치의 신뢰 루트 관련 CVE·벤더 권고를 자산 대장과 대조해 영향 제품을 식별 ■ 대응 - 하드웨어 기반 키 저장·공장 고유 비밀키·전용 암호 모듈을 갖춘 장치를 도입하고, 패치 불가 결함은 네트워크 분리·물리 접근 통제로 보완 (EMB3D MID-028·MID-033·MID-060) - 조달 요건에 신뢰 루트 갱신 가능성과 키 보호 수준을 명시하고, 영향 장치는 교체 계획을 세움
[CO] 수집 | OTC-CO-01 | 공정 상태 감시 | 공정 상태 감시 | - 공격자는 OPC 태그·히스토리언·PLC 블록·산업 프로토콜 읽기로 공정의 현재 상태(밸브·차단기 상태, 압력·온도 값)를 감시해, 공정을 이해하거나 공격 시점을 정하는 조건으로 쓸 수 있음 - 읽기 요청은 SCADA·HMI가 늘 보내는 정상 트래픽과 같아 구분이 어렵고, 공정에 직접 영향을 주지 않아 정찰 단계에서 드러나지 않음 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·RTU·IED의 I/O 상태, OPC 서버 태그, 히스토리언 데이터, 필드버스 트래픽 (L1~L3) - 수법: IEC 104 일반 질의로 IOA 상태 감시(Industroyer2), OPC·IEC 61850 상태값(stVal) 읽기(Industroyer), Modbus 홀딩 레지스터 읽기(FrostyGoop), Profibus 수신 기록으로 운전 상태 판단(Stuxnet) - 상태값이 공격 개시 조건으로 쓰이고(Stuxnet은 특정 운전 상태에서만 공격), 인터넷에 노출된 SCADA에 반복 접속해 상태만 조회한 사례도 있음 — 노출 경로는 OTC-IA-11 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): Profibus 수신 감시 기록의 필드를 살펴 목표 설비가 특정 운전 상태인지 판단 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실제 사고] Industroyer2(2022-04): IEC 104 일반 질의 명령으로 장치 IOA와 I/O 상태를 감시하도록 구성 (INC-021, ATT&CK S1072) - [실제 사고] 보먼 애비뉴 댐(2013-08): 셀룰러 모뎀으로 소형 홍수 조절 댐 SCADA에 접속해 수위·온도·수문 상태를 반복 조회 (INC-028) | T0801 | Monitor Process State | ICS |  | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0013 필드 I/O A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3 | ● | ● | ● | ● |  |  | M0816 Mitigation Limited or Not Effective | [6 empty] | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 5건(최근 0) · ATT&CK 사례 4건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 4 · 분석 1 | INC-003, INC-007, INC-009, INC-021, INC-028 | S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer, S1072 Industroyer2, S1165 FrostyGoop | https://attack.mitre.org/techniques/T0801 | ■ 탐지 - 산업 프로토콜 읽기 기능 코드(Modbus·DNP3 읽기, IEC 104 일반 질의)를 보내는 발신지를 기준선과 비교해 새 발신지·대량 조회를 경보 - 히스토리언·OPC 서버의 대량 조회와 새 클라이언트 연결을 확인 ■ 대응 - 공정 데이터 읽기를 지정 SCADA·HMI·히스토리언으로 제한하고, 외부에는 단방향 복제·DMZ 히스토리언으로만 제공 - SCADA·HMI의 인터넷 노출을 없애고 원격 조회는 인증된 원격 접속으로만 허용
[CO] 수집 | OTC-CO-02 | 자동 수집 | 자동 수집 | - 공격자는 OPC·IEC 104 같은 산업 프로토콜과 스크립트로 제어 환경 정보를 자동 수집해, 많은 장치·태그의 정보를 짧은 시간에 모을 수 있음 - 정상 감시 도구와 같은 프로토콜·함수를 써서 수집 트래픽이 섞이고, 한 번 실행으로 공정 전체 구조가 공격자에게 넘어감 | ■ OT 관점 - 대상: OPC 서버, SCADA 서버, RTU·IED 같은 원격 장치와 히스토리언 (L1~L3) - 수법: OPC로 연결 장치 정보를 모아 C2로 전송(Havex), 원격 장치 IP 목록을 돌며 IEC 104 우선순위별 정보 수집(Industroyer2), 프로토콜 객체 데이터 자동 수집(Industroyer) - 수집 결과는 포인트·태그 식별(OTC-CO-07)과 공격 대상 목록 구성에 바로 쓰이며, 외부 전송은 운영 정보 탈취(OTC-IM-12) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Dragonfly(2014-06): Havex의 OPC 구성요소가 연결된 장치의 세부 정보를 모아 C2로 보냄 (INC-013, ATT&CK S0093) - [실제 사고] Industroyer2(2022-04): 하드코딩된 원격 장치 IP 목록을 돌며 IEC 104 우선순위별로 정보를 수집하도록 구성 (INC-021, ATT&CK S1072) - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Industroyer가 프로토콜 객체 데이터를 자동 수집해 제어 장치를 파악 (INC-003, ATT&CK S0604) | T0802 | Automated Collection | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3 | ● |  |  | ● |  |  | M0807 Network Allowlists M0930 Network Segmentation |  |  |  | SR 5.1 | CR 5.1 | AC-3 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 3건(최근 0) · ATT&CK 사례 3건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 3 | INC-003, INC-013, INC-021 | S0093 Backdoor.Oldrea, S0604 Industroyer, S1072 Industroyer2 | https://attack.mitre.org/techniques/T0802 | ■ 탐지 - 한 호스트가 여러 장치·태그를 순차·대량으로 조회하는 패턴을 OT 네트워크 감시로 경보 - OPC 서버의 새 클라이언트·대량 열거와 SCADA 서버가 아닌 곳에서 시작된 IEC 104 세션을 확인 ■ 대응 - 산업 프로토콜 접근을 허용 목록으로 제한하고 망을 분할해 수집 가능한 범위를 줄임 - OPC 서버에 인증·권한 설정(OPC UA 보안 모드)을 적용하고 쓰지 않는 OPC Classic DCOM 접근을 막음
[CO] 수집 | OTC-CO-03 | 정보 저장소 데이터 수집 | 정보 저장소 데이터 수집 | - 공격자는 문서 관리 시스템·공유 폴더·클라우드 협업 도구·자산 관리 DB에 저장된 설계서·도면·시스템 구성 자료를 모아, 제어 시스템 구조를 파악할 수 있음 - 정상 계정으로 열람하면 업무 열람과 구분이 어렵고, OT 설계 자료가 IT·클라우드 저장소에 있으면 OT를 건드리지 않고도 핵심 정보가 넘어감 | ■ OT 관점 - 대상: 엔지니어링 문서 저장소, 공유 폴더, SharePoint·Teams 같은 클라우드 협업 도구, 자산·정비 관리 DB, 히스토리언 (L3~L4·클라우드) - 수법: 정보 수집 모듈로 Windows 공유의 자료에 접근(Duqu), 탈취한 자격증명으로 클라우드 서비스에서 대상 자료 내려받기(2025 폴란드) - 통합: Enterprise 클라우드 저장소 데이터(T1530) — 외부 반출은 운영 정보 탈취(OTC-IM-12) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 탈취한 자격증명으로 클라우드 서비스에 접속해 SharePoint·Teams에서 대상 자료를 내려받음 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] Duqu(2011-10): 추가 정보 수집 모듈로 Windows 공유의 자료에 접근해 산업 정보를 모음 (INC-010, ATT&CK S0038) | T0811 | Data from Information Repositories | ICS | T1530 | 분석가 작성 | A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 | L2, L3 |  |  |  | ● |  |  | M0917 User Training M0918 User Account Management M0922 Restrict File and Directory Permissions M0926 Privileged Account Management M0941 Encrypt Sensitive Information M0947 Audit | T1530 클라우드 스토리지 데이터(2025 폴란드: SharePoint·Teams 자료 다운로드) |  |  | SR 1.3, SR 2.1, SR 3.4, SR 4.1 | CR 1.3, CR 2.1, CR 3.4, CR 4.1 | AC-2, AC-6, AT-2, SC-28, SI-7 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 2건(최근 1) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-008, INC-010 | C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0038 Duqu | https://attack.mitre.org/techniques/T0811 | ■ 탐지 - 문서 저장소·SharePoint 감사 로그로 짧은 시간의 대량 열람·내려받기와 평소 접근하지 않던 계정의 설계 자료 접근을 경보 - 클라우드 서비스의 비정상 위치·기기 로그인과 대량 동기화를 확인 ■ 대응 - OT 설계·구성 자료를 분류해 접근 권한을 최소화하고 민감 자료는 암호화 - 클라우드 협업 도구에 조건부 접근·다중 인증을 적용하고 OT 자료의 외부 공유를 제한
[CO] 수집 | OTC-CO-04 | 중간자 공격 | 중간자 공격 | - 공격자는 통신 경로 중간에 끼어들어(ARP 스푸핑·라우터 장악·트래픽 리디렉션), 제어 명령·계측 값·자격증명을 엿보거나 막고 바꾸고 주입할 수 있음 - 양쪽 장치는 정상 상대와 통신한다고 믿어 이상을 알아채기 어렵고, 인증·무결성 보호가 없는 산업 프로토콜은 내용 변조에 그대로 노출됨 | ■ OT 관점 - 대상: SCADA 서버와 RTU·PLC 사이 통신, EWS와 제어기 사이 엔지니어링 세션, OT 경계 라우터·VPN 장비를 지나는 트래픽 (L1~L3.5) - 수법: 라우터 iptables로 웹 트래픽을 가로채 내용 수집·변조(VPNFilter ssler), 연락처 전화번호를 바꿔 인증 관련 트래픽을 공격자 사이트로 돌림(Triton), 제어망 ARP 스푸핑 - 중간자 위치에서 보고 메시지 위조(OTC-IP-03.2)·명령 메시지 차단(OTC-IR-11.1)·감시 화면 조작(OTC-IM-08)으로 이어짐 — 전제는 네트워크 스니핑(OTC-DS-02) ■ 실제 사례 - [실제 사고] VPNFilter(2018-05): 감염 라우터의 ssler 모듈이 80번 포트로 나가는 웹 요청을 가로채 내용을 수집·변조 (INC-018, ATT&CK S1010) - [실제 사고] Triton(2017-08): 연락처 목록의 특정 계정 전화번호를 바꿔 관련 트래픽을 공격자가 통제하는 웹사이트로 돌림 (INC-004, ATT&CK C0030) | T0830 | Adversary-in-the-Middle | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0802 Communication Authenticity M0810 Out-of-Band Communications Channel M0813 Software Process and Device Authentication M0814 Static Network Configuration M0930 Network Segmentation M0931 Network Intrusion Prevention M0942 Disable or Remove Feature or Program M0947 Audit |  |  | TID-221 메시지 재전송으로 인증 우회 (관찰·분석) TID-316 인증서 검증 오류로 인증 우회 (알려진 취약점·분석) TID-318 안전하지 않은 암호 구현 (관찰·분석) TID-411 약하거나 안전하지 않은 암호 프로토콜 (알려진 취약점·분석) | SR 1.2, SR 3.1, SR 3.4, SR 5.1, SR 6.2, SR 7.7 | CR 1.2, CR 3.1, CR 3.4, CR 5.1, CR 6.2, CR 7.7 | AC-3, CM-7, IA-3, SC-23, SC-37, SC-8, SI-4, SI-7 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 2건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 4건(관찰 2) | 통신 경로에서 트래픽 변조 가능 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-004, INC-018 | C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, S1010 VPNFilter | https://attack.mitre.org/techniques/T0830 | ■ 탐지 - ARP 테이블 변화·중복 MAC, 예상치 못한 경로 변경, 통신 지연 증가를 OT 네트워크 감시로 경보 - 경계 라우터·VPN 장비의 설정(iptables·라우팅) 무결성을 정기 점검 ■ 대응 - 지원되는 구간부터 메시지 인증·암호화(IEC 62351·DNP3-SA·CIP Security·TLS)를 적용하고, 정적 ARP·포트 보안 적용 - 경계 장비 펌웨어를 최신으로 유지하고 관리 접속을 제한하며, 중요 명령은 별도 경로(대역 외)로 확인
[CO] 수집 | OTC-CO-05 | 제어 프로그램 업로드 | 제어 프로그램 업로드 | - 공격자는 엔지니어링 기능으로 제어기의 프로그램을 올려받아, 제어 로직과 공정 구조를 분석하고 정밀한 변조 코드를 만드는 데 쓸 수 있음 - 정상 엔지니어링 작업과 같은 기능이고 제어기 동작에 영향을 주지 않아, 업로드 자체는 경보 없이 지나가는 경우가 많음 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·PAC·DCS 제어기와 안전 제어기(SIS)의 사용자 프로그램·백업 (L1) - 수법: 프로그램 추가 과정의 일부로 업로드 수행(Triton), CODESYS 프로토콜 업로드와 Omron HTTP 서버의 업로드·백업 기능(INCONTROLLER) - 역방향 위협: 공격자가 장악한 PLC를 엔지니어가 업로드하면 조작된 프로젝트 데이터가 EWS 취약점을 악용할 수 있음 — 사용자 실행 유도(OTC-EX-07) 참고 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): SafeAppendProgramMod 호출로 페이로드를 보내는 과정에서 Tricon 프로그램 업로드를 수행 (INC-004, ATT&CK S1009) - [위협인텔] PIPEDREAM(2022-04): INCONTROLLER가 CODESYS 프로토콜로 Schneider PLC 프로그램을, HTTP 서버 기능으로 Omron PLC 로직을 올려받는 기능을 갖춤 (INC-022, ATT&CK S1045) - [실증] Evil PLC(2022-08): 조작한 PLC에서 엔지니어가 로직을 업로드하면 워크스테이션이 장악되는 공격을 7개 벤더 제품에서 시연 (INC-081) | T0845 | Program Upload | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  | ● | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic |  |  | TID-309 장치가 엔지니어링 워크스테이션을 공격 (개념 증명·분석) | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8 | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · 위협인텔 1건 · EMB3D 위협 1건(관찰 0) | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 · 분석 1 | INC-004 실증: INC-081 위협인텔: INC-022 | S1009 Triton, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0845 | ■ 탐지 - 프로그램 업로드 기능 코드를 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 지정 EWS·작업 일정 밖이면 경보 - 제어기 웹·파일 전송 서비스를 통한 백업 내려받기를 확인 ■ 대응 - 업로드에도 읽기 보호 암호·인증을 적용하고 엔지니어링 접근을 지정 EWS로 제한 - 엔지니어링 소프트웨어를 최신으로 유지해 업로드 데이터 처리 취약점을 막고, 출처가 의심스러운 제어기 업로드는 격리 환경에서 수행
[CO] 수집 | OTC-CO-06 | 화면 캡처 | 화면 캡처 | - 공격자는 HMI·EWS 화면을 캡처해, 공정 배치·설비 구성·경보·운전 값을 화면 그대로 수집할 수 있음 - 화면 한 장에 공정 도면과 운전 맥락이 담겨 프로토콜 분석 없이도 공정을 이해할 수 있고, 캡처는 흔한 OS 기능이라 탐지가 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: SCADA·DCS 운영자 HMI, EWS, 점프 호스트 화면 (L2~L3) - 수법: nircmd 같은 유틸리티로 화면 저장(2025 폴란드), 특정 프로그램이 열릴 때 주기적으로 캡처해 C2로 전송(Flame), HMI 화면 수집·유통(ALLANITE·Dragonfly 2.0) - 수집한 화면은 공정 이해와 공격 계획에 쓰이고 외부 반출은 운영 정보 탈취(OTC-IM-12) — 통합: Enterprise 화면 캡처(T1113) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Dragonfly 2.0(2018-03): 에너지 기업 망에 들어가 제어 시스템 접근 정보와 HMI 화면을 수집 (INC-036) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): nircmd로 시스템 화면을 캡처해 임시 폴더에 저장 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] Flame(2012-05): 특정 프로그램이 열려 있을 때 주기적으로 화면을 캡처해 C2로 보냄 (INC-011, ATT&CK S0143) | T0852 | Screen Capture | ICS | T1113 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0012 점프 호스트 | L2, L3, L3.5 |  |  |  | ● | ● |  | M0816 Mitigation Limited or Not Effective | [6 empty] | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 3건(최근 1) · ATT&CK 사례 5건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 · 분석 1 | INC-008, INC-011, INC-036 | C0063 2025 Poland Wiper Attacks, G0064 APT33, G1000 ALLANITE, S0089 BlackEnergy, S0143 Flame | https://attack.mitre.org/techniques/T0852 | ■ 탐지 - HMI·EWS에서 화면 캡처 유틸리티 실행과 임시 폴더의 이미지 파일 생성을 감시 - HMI에서 외부로 나가는 이미지·압축 파일 전송을 OT 네트워크 감시로 확인 ■ 대응 - HMI·EWS에서 허용되지 않은 유틸리티 실행을 허용 목록으로 막고 인터넷 접근을 차단 - 원격 화면 세션을 녹화·감독하고 화면 공유 도구는 승인된 경로로만 사용
[CO] 수집 | OTC-CO-07 | 포인트·태그 식별 | 포인트·태그 식별 | - 공격자는 OPC 서버·SCADA·제어기에서 포인트(I/O·메모리 주소)와 태그 이름을 수집해, 각 값이 어떤 설비·기능을 뜻하는지 파악할 수 있음 - 태그 이름은 운영자가 알아보기 쉽게 붙여 공정 의미가 그대로 드러나고, 정상 엔지니어링·감시 도구의 조회와 같아 구분이 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: OPC DA·UA 서버의 태그 공간, SCADA·HMI의 태그 DB, PLC·RTU의 포인트 목록, 히스토리언 (L1~L3) - 수법: OPC 태그 열거(Havex), OPC UA 주소 공간 구조 원격 읽기(INCONTROLLER) - 확보한 포인트는 I/O 무차별 조작(OTC-IP-01)·운전 파라미터 변조(OTC-IP-02)·비인가 명령 메시지(OTC-IP-03.1)의 대상 주소가 됨 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Dragonfly(2014-06): Havex가 OPC 서버 정보와 함께 OPC 태그를 열거해 제어 장치의 이름과 기능을 파악 (INC-013, ATT&CK S0093) - [위협인텔] PIPEDREAM(2022-04): INCONTROLLER가 장치의 OPC UA 구조를 원격으로 읽는 기능을 갖춤 (INC-022, ATT&CK S1045) | T0861 | Point & Tag Identification | ICS |  | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3 | ● | ● | ● | ● |  |  | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic |  |  |  | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8 | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-013 위협인텔: INC-022 | S0093 Backdoor.Oldrea, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0861 | ■ 탐지 - OPC 서버의 태그 전체 탐색(Browse)과 새 클라이언트의 대량 조회를 OT 네트워크 감시·OPC 감사 로그로 경보 - 평소와 다른 시간대·빈도의 태그 조회를 기준선과 비교 ■ 대응 - OPC UA 보안 모드(인증·서명·암호화)와 사용자별 접근 권한을 적용하고 익명 접근을 끔 - 태그를 조회할 수 있는 클라이언트를 허용 목록으로 제한하고 망을 분할
[CO] 수집 | OTC-CO-08 | 운전 모드 탐지 | 운전 모드 탐지 | - 공격자는 제어기의 현재 운전 모드(RUN·PROGRAM·REMOTE)와 키 스위치 상태를 조회해, 프로그램 변경이 가능한지와 공격 시점을 판단할 수 있음 - 상태 조회는 엔지니어링·감시 도구가 늘 쓰는 기능이라 단독으로는 이상으로 보기 어렵지만, 프로그램 다운로드의 전조가 됨 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·PAC·DCS 제어기와 안전 제어기(SIS)의 운전 모드·키 스위치·프로그램 상태 (L1) - 수법: 공격 도구에 프로그램 상태·키 상태 정의를 넣어 TriStation으로 조회(Triton) - 결과에 따라 운전 모드 변경(OTC-EX-06)·제어 프로그램 다운로드(OTC-LM-01.0)로 이어지므로, 상태 조회 뒤 변경 시도가 따르는지 함께 봐야 함 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): 공격 도구가 Tricon의 프로그램 상태·키 스위치 상태 정의를 갖추고 조회에 사용 (INC-004, ATT&CK S1009) | T0868 | Detect Operating Mode | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  |  | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic |  |  |  | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8 | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-004 | S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T0868 | ■ 탐지 - 운전 모드·키 상태를 읽는 기능 코드를 OT 네트워크 감시로 탐지하고 지정 EWS 밖에서 오면 경보 - 상태 조회 직후 모드 변경·다운로드 시도가 이어지는 순서를 상관 분석 ■ 대응 - 엔지니어링 프로토콜 접근을 지정 EWS로 제한하고 제어기 접근 인증을 켬 - 키 스위치를 RUN 잠금에 두어 상태가 드러나도 원격으로 바꿀 수 없게 함
[CO] 수집 | OTC-CO-09 | I/O 이미지 수집 | I/O 이미지 수집 | - 공격자는 PLC가 매 스캔 주기에 입력·출력 값을 담아 두는 I/O 이미지 테이블을 읽어, 현장 센서·구동기의 실제 값을 수집할 수 있음 - 수집한 값을 나중에 재생하면 운영자 화면을 정상처럼 보이게 할 수 있고, PLC 내부 동작이라 네트워크 감시로는 보이지 않음 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·PAC·DCS 제어기와 안전 제어기(SIS)의 입력·출력 이미지 테이블 (L1) - 수법: 입력 영역을 1초 간격으로 데이터 블록에 복사해 21초 분량을 기록(Stuxnet) — 이 기록을 공격 중 재생해 감시 화면 조작(OTC-IM-08)에 사용 - 제어기 프로그램에 수집 코드가 있어야 하므로 제어 프로그램 변조(OTC-PE-03)가 전제이고, I/O 이미지를 바꾸는 행위는 I/O 이미지 조작(OTC-IR-05) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): 주변 장치에서 들어오는 입력 영역을 1초 간격으로 복사해 21초 분량을 기록하고, 공격 중 이 값을 재생해 정상 상태처럼 보이게 함 (INC-009, ATT&CK S0603) | T0877 | I/O Image | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  |  | M0816 Mitigation Limited or Not Effective | [6 empty] | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-009 | S0603 Stuxnet | https://attack.mitre.org/techniques/T0877 | ■ 탐지 - 네트워크로는 보이지 않으므로 제어기 프로그램을 올려받아 데이터 블록 읽기·복사 코드를 기준본과 비교 - 공정 이력 값이 일정 주기로 똑같이 반복되면 재생 가능성을 의심하고 현장 계측과 대조 ■ 대응 - 제어기 프로그램 변경 통제(접근 보호·변경 관리)로 수집 코드가 들어가지 못하게 함 - 중요 공정 값은 제어기와 독립된 계측·안전계통으로 이중 확인
[CO] 수집 | OTC-CO-10 | 무선 스니핑 | 무선 스니핑 | - 공격자는 원격 제어·감시에 쓰는 무선 신호(셀룰러·전용 무선·WirelessHART·Wi-Fi 등)를 수신해, 통신 내용·장치 주소·명령 형식을 수집할 수 있음 - 수동 수신은 장치에 접속하지 않아 흔적이 남지 않고, 신호가 시설 밖까지 퍼지면 물리적 침입 없이도 수집할 수 있음 | ■ OT 관점 - 대상: 원격 필드 텔레메트리 무선 링크, 산업용 무선 센서망(WirelessHART·ISA100), 무선 제어 신호(철도·경보 사이렌·크레인 원격), 현장 Wi-Fi (L0~L2·원격 필드) - 수집한 명령 형식·주소는 무선 통신 침해(OTC-IA-06)로 위조 명령을 재전송하거나 비인가 명령 메시지(OTC-IP-03.1)를 보내는 데 쓰임 - 암호화가 없거나 약한 레거시 무선 링크가 주 대상이며, 소프트웨어 정의 라디오(SDR)로 적은 비용에 수집 가능 ■ 실제 사례 - 공개 사고 미확인 — 수동 수신은 흔적이 남지 않아 사고로 드러나기 어렵고, ATT&CK에도 실제 사용 절차가 없음 - [시나리오] 원격 펌프장의 무선 텔레메트리를 수신해 명령 형식과 장치 주소를 파악한 뒤, 같은 주파수로 위조 정지 명령을 보냄 | T0887 | Wireless Sniffing | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0013 필드 I/O | L0, L2, L3 | ● |  |  | ● |  | ● | M0806 Minimize Wireless Signal Propagation M0808 Encrypt Network Traffic |  |  | TID-407 메시지 재전송 방지 부재 (관찰·EMB3D 인용) TID-408 민감 데이터 평문 통신 (관찰·EMB3D 인용) | SR 1.6, SR 4.1 | CR 1.6, CR 4.1 | SC-40, SC-8 | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 2건(관찰 2) | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | 분석 1 | INC-034 |  | https://attack.mitre.org/techniques/T0887 | ■ 탐지 - 수동 수신 자체는 탐지가 사실상 어려우므로, 무선망 가입 시도·새 무선 장치·재전송·재밍 같은 능동 행위를 무선 감시로 확인 - 무선 경로로 들어온 명령을 운영 기록과 대조해 근거 없는 명령을 찾음 ■ 대응 - 무선 링크에 암호화·메시지 인증을 적용하고 레거시 무선 장비를 단계적으로 교체 - 안테나 방향·송신 출력을 조정해 신호가 시설 밖으로 퍼지는 범위를 줄임
[CO] 수집 | OTC-CO-11 | 로컬 시스템 데이터 수집 | 로컬 시스템 데이터 수집 | - 공격자는 침해한 EWS·HMI·서버의 파일 시스템·설정 파일·로컬 DB에서 설계 도면·프로젝트 파일·설정 정보를 찾아 모을 수 있음 - 엔지니어링 단말에는 도면·프로젝트·장치 설정이 한곳에 모여 있어, 단말 하나만 침해해도 공정 설계 정보가 대부분 넘어감 | ■ OT 관점 - 대상: EWS의 PLC 프로젝트·CAD 도면·장치 설정 백업, HMI·SCADA 서버의 구성 파일과 로컬 DB, 경계 장비 설정 (L2~L3.5) - 수법: AutoCAD 도면(.dwg) 수집·전송(ACAD/Medre.A), 정보 수집 모듈로 자료를 모아 압축·암호화 후 임시 영역에 보관(Duqu·Flame), 탐색 결과를 로컬 파일에 정리(2025 폴란드) - 통합: Enterprise 로컬 데이터 스테이징(T1074.001) — 외부 반출은 운영 정보 탈취(OTC-IM-12) ■ 실제 사례 - [실제 사고] ACAD/Medre.A(2012-06): AutoCAD 스크립트로 퍼지며 감염 PC의 도면(.dwg)을 모아 외부 메일 계정으로 보냄 (INC-012, ATT&CK S1000) - [실제 사고] Duqu(2011-10): 정보 수집 모듈로 로컬 자료를 모아 압축·XOR 암호화한 뒤 임시 영역에 보관 (INC-010, ATT&CK S0038) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 탐색 결과를 피해 호스트 임시 폴더의 파일(outlog.txt)에 모음 (INC-008, ATT&CK C0063) | T0893 | Data from Local System | ICS | T1074.001 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0012 점프 호스트 A0015 스위치 A0016 방화벽 | L1, L2, L3, L3.5 |  |  |  | ● | ● |  | M0803 Data Loss Prevention M0917 User Training M0922 Restrict File and Directory Permissions M0941 Encrypt Sensitive Information |  |  |  | SR 2.1, SR 4.1 | CR 2.1, CR 4.1 | AC-6, AT-2, SC-28 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 4건(최근 1) · ATT&CK 사례 4건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 4 | INC-008, INC-010, INC-011, INC-012 | C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0038 Duqu, S0143 Flame, S1000 ACAD/Medre.A | https://attack.mitre.org/techniques/T0893 | ■ 탐지 - 도면·프로젝트 파일 대량 열람·복사와 임시 폴더의 압축·암호화 파일 생성을 감시 - 엔지니어링 단말에서 평소 없던 외부 전송·대용량 업로드를 확인 ■ 대응 - 설계·프로젝트 파일을 접근 통제된 저장소에 두고 단말 로컬 보관을 줄이며 민감 자료는 암호화 - OT 단말의 인터넷 접근을 막고 데이터 유출 방지(DLP)로 설계 자료 반출을 감시
[CO] 수집 | OTC-CO-12 | 입력 캡처 | 입력 캡처 | - 공격자는 키로거·로그인 화면 가로채기·위장 포털로 운영자·엔지니어가 입력하는 자격증명과 정보를 수집할 수 있음 - OT 접근에 쓰는 VPN·점프 호스트·HMI 로그인 정보가 그대로 노출되고, 사용자는 정상 로그인처럼 느껴 알아채기 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: EWS·HMI·점프 호스트와 OT 원격 접속 포털, 엔지니어가 쓰는 업무 단말 (L2~L3.5) - 수법: BlackEnergy·Duqu 키로거 플러그인, 자격증명 변경 시점에 로그인 정보를 공격자 웹사이트로 돌려받기(Triton) - 횡적 이동용 자격증명 탈취(OTC-LM-08)와 정보 수집(OTC-CO-12)에 같은 기법으로 나타남 — 통합: Enterprise 키로깅(T1056.001)·웹 포털 캡처(T1056.003) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): BlackEnergy 키로거 플러그인으로 계정 자격증명을 수집 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] Triton(2017-08): 자격증명이 바뀔 때 텍스트 기반 로그인 코드를 공격자가 통제하는 웹사이트로 돌려 새 자격증명을 가로챔 (INC-004, ATT&CK C0030) - [실제 사고] Duqu(2011-10): 키로거 모듈로 키 입력을 기록해 자격증명과 정보를 수집 (INC-010, ATT&CK S0038) | T1056 | Input Capture | Enterprise 편입 | T1056.001, T1056.003 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0012 점프 호스트 | L2, L3, L3.5 |  |  |  | ● | ● | [8 empty] | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 3건(최근 0) · ATT&CK 사례 4건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 3 | INC-002, INC-004, INC-010 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, S0038 Duqu, S0089 BlackEnergy | https://attack.mitre.org/techniques/T1056 | ■ 탐지 - 키보드 후킹 API 사용과 서명 없는 모듈의 입력 장치 접근을 EDR로 탐지 - 원격 접속 포털·로그인 페이지 변조와 외부로 향하는 비정상 웹 요청을 확인 ■ 대응 - 원격·특권 접근에 다중 인증(하드웨어 토큰 등)을 적용해 가로챈 암호만으로는 로그인할 수 없게 함 - OT 접근 단말을 업무 단말과 분리하고 애플리케이션 허용 목록으로 비인가 모듈 실행을 막음
[CO] 수집 | OTC-CO-13.1 | 장비 설정 저장소 수집 | 네트워크 장비 설정 수집 | - 공격자는 라우터·방화벽·VPN 장비의 설정 파일을 덤프해, 망 구성·접근 규칙과 설정에 저장된 자격증명을 수집할 수 있음 - 설정 파일에는 내부망 구조와 OT로 들어가는 경로가 그대로 담겨 있고, 원격 접속용 북마크·서비스 계정 암호가 함께 저장되는 경우가 많음 | ■ OT 관점 - 대상: IT/OT 경계 방화벽, 원격 접속 VPN, 산업용 라우터·스위치의 설정 파일과 백업 (L3.5) - 수법: FortiGate 설정의 북마크에 정적으로 저장된 자격증명을 얻어 점프 호스트 RDP 접속에 사용(2025 폴란드) - 얻은 자격증명은 유효 계정 악용(OTC-PE-01)·원격 서비스 악용(OTC-IA-12)으로, 망 구성 정보는 경계 장비 보안 설정 변조(OTC-EV-10.1)로 이어짐 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): FortiGate 설정 파일의 북마크에 정적으로 저장된 자격증명을 얻어 점프 호스트 RDP 접속에 사용 (INC-008, ATT&CK C0063) | T1602.002 | Data from Configuration Repository: Network Device Configuration Dump | Enterprise 편입 |  | 분석가 작성 | A0011 VPN 서버 A0014 라우터 A0016 방화벽 | L2, L3, L3.5 |  |  |  |  | ● |  | M1030 Network Segmentation M1031 Network Intrusion Prevention M1037 Filter Network Traffic M1041 Encrypt Sensitive Information M1051 Update Software M1054 Software Configuration | [6 empty] | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 1건(최근 1) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-008 | C0063 2025 Poland Wiper Attacks | https://attack.mitre.org/techniques/T1602/002 | ■ 탐지 - 경계 장비의 설정 내보내기·백업 명령 실행과 관리 인터페이스의 대용량 내려받기를 로그로 경보 - SNMP·TFTP 같은 설정 전송 프로토콜의 비정상 사용을 확인 ■ 대응 - 장비 설정에 자격증명을 평문으로 두지 않고(북마크 자격증명 저장 금지), 설정 백업은 암호화해 접근 통제된 곳에 보관 - 관리 인터페이스를 관리망으로 제한하고 장비 펌웨어를 최신으로 유지
[CO] 수집 | OTC-CO-14.1 | 장치 메모리·펌웨어 물리 추출 | 메모리·저장장치 칩 직접 판독 | - 공격자는 장치에서 메모리·저장장치 칩(ROM·NVRAM·플래시·RAM)을 떼거나 직접 읽어, 펌웨어·설정·암호키·공정 데이터를 추출·변조할 수 있음 - 저장 내용이 암호화·인증되지 않은 경우 칩 판독만으로 비밀이 드러나며, 장치를 켠 채 냉각하면 RAM의 휘발 데이터까지 복원됨 | ■ OT 관점 - 대상: 제어기·현장 장치·게이트웨이의 비휘발성 저장 칩(펌웨어·설정)과 RAM (L0~L3.5) - 전제: 장치를 확보하거나 물리적으로 분해할 수 있어야 함 — 폐기·수리·탈취 장치가 경로가 됨 - 추출한 펌웨어·키는 신뢰 루트 우회(OTC-LM-10.2)·변조 펌웨어 제작(OTC-PE-04.1)·같은 제품군 공격에 재사용됨 ■ 실제 사례 - [실증] S7-1500 분석(2023-01): NAND 플래시 칩을 떼어 내용을 읽어 신뢰 루트 분석에 활용함 (INC-079) - [EMB3D] 칩 직접 판독: 콜드부트로 DDR RAM 내용을 복원하고, 떼어 낸 비휘발성 칩을 프로그래머로 읽는 기법이 시연됨 (EMB3D TID-108, TID-109) | EMB3D-CO.1 | ROM/NVRAM Data Extraction or Modification / RAM Chip Contents Readout | EMB3D 신설 |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● |  | ● | ● | EMB3D MID-052 Physically Protect Circuit Board Traces and Chip Pins EMB3D MID-054 Encrypt and Authenticate Non-volatile Storage Contents EMB3D MID-055 Use Highly Integrated Processors to Avoid Physical Attacks EMB3D MID-064 Store Critical Code and Data in On-Chip Memory EMB3D MID-065 RAM Encryption |  |  | TID-108 ROM·NVRAM 데이터 추출·변조 (개념 증명·신설) TID-109 RAM 칩 내용 판독 (개념 증명·신설) |  | EDR/HDR/NDR 3.11, CR 4.1, CR 4.2 |  | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · EMB3D 위협 2건(관찰 0) | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 실증·공개 취약점 | 분석 1 | 실증: INC-079 |  | https://emb3d.mitre.org/threats/TID-108.html https://emb3d.mitre.org/threats/TID-109.html | ■ 탐지 - 물리 추출은 장치 분해가 전제라 사후 탐지가 어려우므로, 장치 변조·개봉 감지와 자산 반출·폐기·분실 관리로 대비 - 수리·반납 장치의 저장 내용 초기화 여부를 점검 ■ 대응 - 비휘발성 저장 내용과 중요 데이터를 암호화·인증하고, 중요 코드·데이터를 온칩 메모리에 두거나 고집적 프로세서를 사용 (EMB3D MID-054·MID-064·MID-065·MID-052, IEC 62443-4-2 CR 4.1·4.2) - 폐기·수리 전 저장장치를 완전 삭제하고, 장치 분실·탈취 시 키 폐기·교체 절차를 둠
[CO] 수집 | OTC-CO-14.2 | 장치 메모리·펌웨어 물리 추출 | 하드웨어 인터페이스로 펌웨어 추출 | - 공격자는 보호되지 않은 프로그래밍·디버그 인터페이스(JTAG·SWD 등)로 장치 펌웨어를 추출해, 역분석으로 취약점·키·암호를 찾아낼 수 있음 - 추출한 펌웨어는 같은 제품을 쓰는 모든 현장에 통하는 공격 재료가 되어, 한 대의 분석이 제품군 전체의 위험으로 번짐 | ■ OT 관점 - 대상: 프로그래밍·디버그 인터페이스가 열려 있는 제어기·현장 장치·게이트웨이 (L0~L3.5) - 전제: 장치 물리 접근과 인터페이스 접속 — 디버그·유지보수 포트 악용(OTC-IA-13)과 같은 접근 경로 - 추출한 펌웨어의 역분석은 하드코딩 자격증명(OTC-PE-05.2)·펌웨어 변조(OTC-PE-04.1)·공개 취약점 발굴로 이어짐 ■ 실제 사례 - [EMB3D] 하드웨어 인터페이스로 펌웨어 추출: JTAG 인터페이스로 장치 펌웨어를 추출하는 기법이 시연됨 (EMB3D TID-115) | EMB3D-CO.2 | Firmware/Data Extraction via Hardware Interface | EMB3D 신설 |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● |  | ● | ● | EMB3D MID-057 Disable Physical Development and Debugging Ports EMB3D MID-058 Engage Hardware Readout Protection Mechanisms |  |  | TID-115 하드웨어 인터페이스를 통한 펌웨어·데이터 추출 (개념 증명·신설) |  | EDR/HDR/NDR 2.13, EDR/HDR/NDR 3.11 |  | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 1건(관찰 0) | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실증·공개 취약점 |  |  |  | https://emb3d.mitre.org/threats/TID-115.html | ■ 탐지 - 디버그·프로그래밍 인터페이스 활성화 상태와 접속 흔적을 장치 진단으로 확인하고, 장치 변조·개봉을 감지 - 유출된 펌웨어·역분석 정황(벤더 외부에 도는 펌웨어 이미지)을 위협 인텔리전스로 추적 ■ 대응 - 쓰지 않는 프로그래밍·디버그 인터페이스를 비활성화·잠그고 판독 보호를 적용하며, 펌웨어를 암호화 저장 (EMB3D MID-057·MID-058) - 조달 요건에 디버그 인터페이스 보호와 펌웨어 기밀성을 명시하고, 현장 장치의 물리 접근을 통제
[CO] 수집 | OTC-CO-14.3 | 장치 메모리·펌웨어 물리 추출 | 버스 가로채기·직접 메모리 접근 | - 공격자는 장치 내부 데이터 버스(메모리 버스·SPI·I2C·PCIe 등)에 끼어들거나 직접 메모리 접근(DMA)을 악용해, 평문으로 오가는 코드·키·데이터를 읽거나 바꿀 수 있음 - 버스·주변기기 수준에서 일어나 OS·애플리케이션 보호를 우회하며, 보안 부팅·메모리 보호가 켜져 있어도 통하는 경우가 있음 | ■ OT 관점 - 대상: 제어기·현장 장치의 내부 버스와 주변기기, DMA 가능 구성요소 (L0~L3.5) - 전제: 근접 물리 접근(버스 프로브·주변기기 연결) — 칩 직접 판독(OTC-CO-14.1)과 함께 쓰여 저장·전송 데이터를 모두 노림 - 가로챈 키·펌웨어는 신뢰 루트 우회(OTC-LM-10.2)·변조 펌웨어 실행(OTC-PE-04.1)으로 이어짐 ■ 실제 사례 - [실증] S7-1500 분석(2023-01): 칩 간 I2C 통신에 접근해 신뢰 루트 보호 기능을 분석함 (INC-079) - [EMB3D] 버스 가로채기·DMA: 메모리 버스 스누핑으로 보안 영역 기밀을 깨고, DMA 공격으로 하드웨어 보호를 우회하며, PCIe 버스 중간자 공격이 시연됨 (EMB3D TID-106, TID-107, TID-114) | EMB3D-CO.3 | Data Bus Interception / Unauthorized Direct Memory Access (DMA) / Peripheral Data Bus Interception | EMB3D 신설 |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● |  | ● | ● | EMB3D MID-052 Physically Protect Circuit Board Traces and Chip Pins EMB3D MID-053 Use IOMMU to Implement DMA Access Controls EMB3D MID-054 Encrypt and Authenticate Non-volatile Storage Contents EMB3D MID-055 Use Highly Integrated Processors to Avoid Physical Attacks EMB3D MID-064 Store Critical Code and Data in On-Chip Memory EMB3D MID-065 RAM Encryption EMB3D MID-068 Data Bus Encryption and Message Authentication EMB3D MID-070 Peripheral Component Authentication |  |  | TID-106 데이터 버스 가로채기 (개념 증명·신설) TID-107 비인가 직접 메모리 접근(DMA) (개념 증명·신설) TID-114 주변기기 데이터 버스 가로채기 (개념 증명·신설) |  | CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1 RE(1), SAR/EDR/HDR/NDR 3.2, EDR/HDR/NDR 3.11, CR 4.1, CR 4.2 |  | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · EMB3D 위협 3건(관찰 0) | 전술 기준값(수집) — 공정·제어 정보 수집 위주로 직접 피해 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 실증·공개 취약점 | 분석 1 | 실증: INC-079 |  | https://emb3d.mitre.org/threats/TID-106.html https://emb3d.mitre.org/threats/TID-107.html https://emb3d.mitre.org/threats/TID-114.html | ■ 탐지 - 버스 프로빙·주변기기 연결은 물리 접근이 전제라, 장치 변조·개봉 감지와 비인가 주변기기 연결 감시로 대비 - DMA 가능 포트(썬더볼트·PCIe 등)의 연결·열거 이벤트를 장치 진단으로 확인 ■ 대응 - 버스·주변기기 데이터를 암호화·인증하고, IOMMU로 DMA 접근을 통제하며, 주변기기 인증과 고집적 프로세서로 물리 공격면을 줄임 (EMB3D MID-053·MID-068·MID-070·MID-054) - 중요 설비는 변조 방지 등급 장치를 쓰고 함체 잠금·봉인으로 내부 접근을 차단
[C2] 명령·제어 | OTC-C2-01 | 표준 응용 계층 프로토콜 | 표준 응용 계층 프로토콜 | - 공격자는 HTTP(S) 같은 일반 프로토콜이나 Modbus·TriStation·MQTT 같은 산업·IoT 프로토콜로 명령·제어 통신을 해, 악성 통신을 정상 트래픽 속에 숨길 수 있음 - OT 망에서 허용된 프로토콜을 그대로 쓰면 방화벽 규칙을 통과하고, 산업 프로토콜 안에 명령을 숨기면 일반 IT 보안 장비는 내용을 해석하지 못함 | ■ OT 관점 - 대상: 외부 C2와 통신하는 EWS·HMI·SCADA 서버, 제어기에 심은 임플란트, 리눅스 기반 IoT·OT 기기 (L1~L3·IoT) - 수법(일반 프로토콜): HTTP(S) POST로 외부 C2 통신(BlackEnergy·Industroyer·Stuxnet), Dropbox·Pastebin 같은 웹 서비스 이용(2025 폴란드) - 수법(산업·IoT 프로토콜): 안전 제어기 진단 명령에 명령을 숨김(Triton), Modbus로 장치에 명령 전송(FrostyGoop), PLC 데이터 블록의 특정 값으로 명령 전달(Stuxnet), MQTT로 IoT·OT 기기 제어(IOCONTROL) - 통합: Enterprise 응용 계층 프로토콜(T1071·.001)·비응용 계층 프로토콜(T1095)·웹 서비스 양방향 통신(T1102.002)·암호화 채널(T1573·.001·.002) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): TriStation 'get main processor diagnostic data' 명령에 특수 제작한 패킷을 실어 임플란트에 명령과 인자를 전달 (INC-004, ATT&CK S1009) - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): BlackEnergy가 감염 호스트와 C2 서버 사이를 HTTP POST로 통신 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] IOCONTROL(2024-12): 리눅스 기반 IoT·OT 기기용 악성코드가 MQTT로 명령을 받으며 연료 관리 시스템 침해에 쓰임 (INC-067) | T0869 | Standard Application Layer Protocol | ICS | T1071, T1071.001, T1095, T1102.002, T1573, T1573.001, T1573.002 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0807 Network Allowlists M0930 Network Segmentation M0931 Network Intrusion Prevention |  |  |  | SR 5.1, SR 6.2 | CR 5.1, CR 6.2 | AC-3, SI-4 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 10건(최근 1) · ATT&CK 사례 15건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 | 전술 기준값(명령·제어) — 침해 자산 원격 제어 채널 확보(후속 공격 기반) | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 10 · 분석 1 | INC-002, INC-003, INC-004, INC-006, INC-007, INC-008, INC-009, INC-010, INC-015, INC-067 위협인텔: INC-022 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, C0041 FrostyGoop Incident, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, G0049 OilRig, S0038 Duqu, S0089 BlackEnergy, S0366 WannaCry, S0496 REvil, S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer, S1009 Triton, S1045 INCONTROLLER, S1165 FrostyGoop | https://attack.mitre.org/techniques/T0869 | ■ 탐지 - OT 호스트·장치의 외부 통신을 기준선과 비교해 새 목적지·클라우드 서비스·주기적 비컨을 경보 - 산업 프로토콜 심층 분석으로 평소와 다른 함수 코드·페이로드 크기·진단 명령 사용을 확인 ■ 대응 - OT 망의 인터넷 직접 통신을 막고, 필요한 외부 통신은 DMZ 중계로만 허용(목적지 허용 목록) - 프로토콜 인식 침입 방지와 가능한 구간의 TLS 검사를 적용하고, 쓰지 않는 MQTT 같은 원격 관리 기능을 끔
[C2] 명령·제어 | OTC-C2-02 | 연결 프록시 | 연결 프록시 | - 공격자는 내부 프록시·역방향 SOCKS 터널·감염 호스트 간 P2P 중계·제어기 라우팅 기능을 써서, 인터넷에 직접 닿지 않는 OT 시스템까지 명령·제어 통신을 이어갈 수 있음 - 분리된 망도 신뢰된 중계 호스트를 거치면 통신이 이어지고, 외부에는 정상 프록시·암호화 터널 트래픽만 보여 출발지 추적이 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: IT·OT를 잇는 이중 연결 호스트·점프 호스트, 내부 웹 프록시, 인터넷이 없는 OT 호스트, CODESYS 게이트웨이가 있는 PLC (L1~L3.5) - 수법(터널·프록시): 백도어 설치 전 내부 프록시 구성(2015 우크라이나), 내부 프록시 경유 HTTP CONNECT 터널(Industroyer), TLS 기반 Yamux 터널(2022 우크라이나 GOGETTER), 역방향 SOCKS 프록시·Tor(2025 폴란드) - 수법(내부 중계): 감염 호스트 간 P2P 중계(Stuxnet·Duqu), PLC를 경유하는 라우팅으로 방화벽 우회(INCONTROLLER) - 통합: Enterprise 프록시(T1090·.001·.003)·프로토콜 터널링(T1572) — 외부 중계 인프라는 네트워크 장비 탈취(OTC-RD-01.1) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Industroyer 백도어가 하드코딩된 내부 프록시(TCP 3128)를 거쳐 외부 C2에 HTTP CONNECT 터널로 접속하고 Tor도 사용 (INC-003, ATT&CK S0604) - [실제 사고] 2022 우크라이나(2022-10): GOGETTER 터널링 소프트웨어로 외부 서버와 TLS 기반 Yamux C2 채널을 만듦 (INC-006, ATT&CK C0034) - [위협인텔] PIPEDREAM(2022-04): PLCProxy 모듈이 Schneider PLC의 CODESYS 게이트웨이에 경로를 추가해 PLC를 거쳐 다른 장치로 메시지를 보내는 기능을 갖춤 (INC-022, ATT&CK S1045) | T0884 | Connection Proxy | ICS | T1090, T1090.001, T1090.003, T1572 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0807 Network Allowlists M0920 SSL/TLS Inspection M0931 Network Intrusion Prevention M0937 Filter Network Traffic |  |  | TID-412 네트워크 라우팅 기능 악용 (관찰·EMB3D 인용) | SR 5.1, SR 6.2 | CR 5.1, CR 6.2 | AC-3, SC-7, SI-4 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 8건(최근 1) · ATT&CK 사례 9건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 전술 기준값(명령·제어) — 침해 자산 원격 제어 채널 확보(후속 공격 기반) | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 8 · 분석 1 | INC-002, INC-003, INC-006, INC-008, INC-009, INC-010, INC-015, INC-063 위협인텔: INC-022 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, G0034 Sandworm Team, S0038 Duqu, S0366 WannaCry, S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer, S1045 INCONTROLLER | https://attack.mitre.org/techniques/T0884 | ■ 탐지 - OT 호스트의 프록시·터널 도구 실행, 내부 호스트 간 새로운 장시간 연결, Tor·익명 프록시 목적지를 경보 - 제어기의 라우팅·게이트웨이 설정 변경과 제어기를 경유하는 비정상 통신 경로를 확인 ■ 대응 - OT 망의 외부 통신을 DMZ 중계로 일원화하고 내부 프록시 사용을 인증·허용 목록으로 제한 - 이중 연결 호스트를 없애고, 제어기의 불필요한 라우팅·게이트웨이 기능을 끔
[C2] 명령·제어 | OTC-C2-03 | 일반 포트 사용 | 일반 포트 사용 | - 공격자는 80·443·445나 산업 프로토콜 표준 포트(Modbus 502·TriStation 1502)처럼 늘 열려 있는 포트로 통신해, 방화벽을 통과하고 정상 트래픽에 섞일 수 있음 - 포트 번호만 보는 방화벽·감시는 같은 포트의 악성 통신을 걸러내지 못하고, OT 망에서 업무에 필요한 포트는 쉽게 막을 수 없음 | ■ OT 관점 - 대상: 웹·파일 공유 포트가 열린 EWS·HMI·SCADA 서버와 산업 프로토콜 포트가 열린 제어기·안전 제어기 (L1~L3) - 수법: 443·80으로 외부 C2 통신(2015 우크라이나·Stuxnet), TriStation 기본 포트로 장치 통신(Triton), Modbus 표준 포트로 명령(FrostyGoop), HMI에 정상 업데이트처럼 이름 붙인 방화벽 규칙으로 TCP 445 개방(2025 폴란드) - 포트와 실제 프로토콜이 다르거나 평소 쓰지 않는 호스트가 그 포트를 쓰는 경우가 핵심 단서 — 표준 응용 계층 프로토콜(OTC-C2-01)과 함께 쓰임 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): Mikronika HMI에 'Microsoft Update'라는 방화벽 규칙을 만들어 TCP 445를 열어 둠 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] 리비우 지역난방(2024-01): FrostyGoop이 표준 포트 TCP 502로 Modbus 명령을 보냄 (INC-007, ATT&CK S1165) - [실제 사고] Triton(2017-08): TriStation 기본 포트 UDP 1502로 안전 제어기와 통신 (INC-004, ATT&CK S1009) | T0885 | Commonly Used Port | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● |  | M0804 Human User Authentication M0930 Network Segmentation M0931 Network Intrusion Prevention M0942 Disable or Remove Feature or Program |  |  |  | SR 1.1, SR 5.1, SR 6.2, SR 7.7 | CR 1.1, CR 5.1, CR 6.2, CR 7.7 | AC-3, CM-7, IA-2, SI-4 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 5건(최근 1) · ATT&CK 사례 5건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(명령·제어) — 침해 자산 원격 제어 채널 확보(후속 공격 기반) | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 5 | INC-002, INC-004, INC-007, INC-008, INC-009 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0603 Stuxnet, S1009 Triton, S1165 FrostyGoop | https://attack.mitre.org/techniques/T0885 | ■ 탐지 - 포트와 실제 프로토콜이 맞지 않는 통신과 평소 그 포트를 쓰지 않는 호스트의 사용을 OT 네트워크 감시로 경보 - 호스트 방화벽 규칙의 추가·변경 이벤트를 수집하고, 규칙 이름이 정상 업데이트를 흉내 내는지 확인 ■ 대응 - 포트가 아닌 발신지·목적지·프로토콜 기준 허용 목록과 프로토콜 인식 방화벽을 적용 - 호스트 방화벽 규칙을 중앙 정책으로 관리해 지역 변경을 막고, 쓰지 않는 서비스 포트를 닫음
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-01 | 펌웨어 업데이트 모드 활성화 | 펌웨어 업데이트 모드 활성화 | - 공격자는 보호 계전기·제어기를 펌웨어 업데이트 모드로 바꿔, 비상시에 동작해야 할 보호·감시 기능을 멈추게 할 수 있음 - 정상 유지보수 기능이라 모드 전환 자체는 공격으로 보이지 않고, 새 펌웨어 없이 이 모드에 두면 장치가 대기 상태로 남아 보호 공백이 이어짐 | ■ OT 관점 - 대상: 보호 계전기·IED·PLC·안전 제어기·RTU처럼 원격 펌웨어 설치 모드를 가진 장치 (L0~L2) - 업데이트 모드에서는 공정 감시와 관련 기능이 멈추는 장치가 많아, 보호 기능을 먼저 해제하고 차단기 조작(OTC-IP-03.1)을 겹치면 피해가 커짐 - 펌웨어 변조(OTC-PE-04.1)의 선행 단계로도 쓰이며, 모드 전환 명령을 받아들이는 관리 프로토콜 접근이 전제 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016 우크라이나 송전 변전소(2016-12): Industroyer의 SIPROTEC 서비스 거부 모듈이 보호 계전기를 펌웨어 업데이트 모드로 만들어 보호 기능을 해제 (INC-003, ATT&CK S0604) | T0800 | Activate Firmware Update Mode | ICS |  | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0013 필드 I/O A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2 | ● | ● | ● | ● |  | ● | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic |  |  | TID-217 원격 업데이트 개시로 서비스 거부 (관찰·EMB3D 인용) | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 전술 기준값(대응 기능 억제) — 안전·보호·운영자 대응 기능 무력화 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-003 | S0604 Industroyer | https://attack.mitre.org/techniques/T0800 | ■ 탐지 - 자동화 프로토콜에 나타나는 업데이트 모드 전환 정보와 장치 경보·로그를 수집해 계획된 작업 지시와 대조 - 보호 계전기의 상태 보고 중단·응답 이상을 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 업데이트 모드 전환은 현장 키스위치·로컬 조작이나 인증된 엔지니어링 단말에서만 허용 - 관리 프로토콜 접근을 허용 목록으로 제한하고, 보호 계통을 이중화해 한쪽이 멈춰도 보호 기능 유지
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-02 | 데이터 파괴 | 데이터 파괴 | - 공격자는 와이퍼·삭제 명령으로 HMI·EWS·히스토리언의 시스템·구성 파일과 RTU·IED·PLC 메모리를 지워, 운영자 화면과 제어 장치를 쓸 수 없게 만들 수 있음 - 복구용 백업·섀도 복사본과 ICS 구성 파일까지 함께 지우는 경우가 많아, 공정 복구 속도가 백업 상태와 현장 재구성 역량에 좌우됨 | ■ OT 관점 - 대상: HMI·EWS·SCADA 서버·히스토리언의 운영체제와 ICS 구성 파일(예: ABB PCM600), RTU·IED·PLC 메모리, 라우터·IoT 기기 저장장치 (L0~L3.5) - 수법: OT 전용 와이퍼(Industroyer 와이퍼·DynoWiper), 범용 와이퍼(KillDisk·CaddyWiper), 장치 원격 초기화(INCONTROLLER), 저장 칩 반복 기록으로 물리 파괴(Fuxnet) - 통합: Enterprise 데이터 파괴(T1485)·디스크 삭제(T1561)·시스템 복구 방해(T1490) — 그룹 정책 배포(OTC-PV-04.1)로 다수 단말을 한꺼번에 지움 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): DynoWiper와 기본 명령으로 Mikronika RTU·Hitachi Relion 보호 계전기·HMI 데이터를 파괴 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Industroyer 와이퍼가 ICS 구성 파일과 시스템 파일을 덮어써 복구를 늦춤 (INC-003, ATT&CK S0604) - [실제 사고] Fuxnet(2024-04): 센서 게이트웨이의 NAND 메모리를 반복 기록으로 물리 파괴 (INC-023, ATT&CK S1157) | T0809 | Data Destruction | ICS | T1485, T1490, T1561.001, T1561.002 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0922 Restrict File and Directory Permissions M0926 Privileged Account Management M0953 Data Backup |  |  |  | SR 1.3, SR 2.1, SR 7.3 | CR 1.3, CR 2.1, CR 7.3 | AC-2, AC-6, CP-9 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 13건(최근 1) · ATT&CK 사례 13건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 | 전술 기준값(대응 기능 억제) — 안전·보호·운영자 대응 기능 무력화 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 8 · 분석 6 | INC-002, INC-003, INC-006, INC-008, INC-015, INC-016, INC-018, INC-020, INC-023, INC-035, INC-042, INC-047, INC-050 위협인텔: INC-022 | C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0089 BlackEnergy, S0366 WannaCry, S0446 Ryuk, S0496 REvil, S0604 Industroyer, S0605 EKANS, S0607 KillDisk, S0608 Conficker, S1010 VPNFilter, S1045 INCONTROLLER, S1157 Fuxnet | https://attack.mitre.org/techniques/T0809 | ■ 탐지 - 다수 파일의 급격한 변경·삭제, 섀도 복사본 삭제(vssadmin)·부팅 설정 변경을 엔드포인트 감시로 경보 — ICS 구성 파일 경로를 중점 감시 - 장치 메모리 초기화·재설정 명령과 뒤이은 통신 두절을 OT 네트워크 감시와 장치 진단으로 확인 ■ 대응 - ICS 구성·프로젝트 파일과 장치 설정을 오프라인·변경 불가 백업으로 보관하고 복원 절차를 정기 훈련 - 관리자·도메인 정책 변경 권한을 최소화하고, 단말 애플리케이션 허용 목록으로 와이퍼 실행 차단
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-03 | 서비스 거부 | 서비스 거부 | - 공격자는 대량 요청, 처리할 수 없는 패킷, 장치 취약점으로 제어 장치를 응답 불능 상태로 만들어, 명령 수신과 상태 보고를 멈추게 할 수 있음 - 많은 OT 장치는 재부팅해야만 회복되고, 보호 계전기처럼 비상시에 동작해야 할 장치가 멈추면 다른 공격의 피해가 커짐 | ■ OT 관점 - 대상: 보호 계전기·PLC·RTU·IED·OPC 서버·SCADA 서버·히스토리언, 빌딩 자동화 제어기, 운영 지원용 전화·통신 시스템 (L0~L3.5) - 경로: 장치 취약점 악용(CVE-2015-5374 SIPROTEC), 무분별한 탐색 트래픽(Havex OPC 스캔으로 플랫폼 충돌), 제어기 사이클 타임 초과 유도, 외부 DDoS - CISA ICS 권고의 자원 고갈·충돌 취약점 732건 — 노후 장치는 단순한 비정상 패킷에도 멈출 수 있어 능동 스캔 자체가 장애 원인이 되기도 함 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): CVE-2015-5374로 Siemens SIPROTEC 보호 계전기를 응답 불능으로 만듦 (INC-003, ATT&CK S0604) - [실제 사고] 핀란드 아파트 난방(2016-11): DDoS로 빌딩 자동화 제어기가 재부팅을 반복해 난방이 멈춤 (INC-033) - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 고객 콜센터에 전화 서비스 거부 공격을 걸어 정전 신고 접수를 막음 (INC-002, ATT&CK C0028) | T0814 | Denial of Service | ICS | T1499.004 | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0815 Watchdog Timers |  |  | TID-202 악용 가능한 시스템 네트워크 스택 (알려진 취약점·분석) TID-327 범위 밖 메모리 접근 (알려진 취약점·분석) TID-404 원격으로 유발되는 교착·서비스 거부 (관찰·EMB3D 인용) TID-405 네트워크 스택 자원 고갈 (관찰·분석) |  | CR 7.2 |  | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 6건(최근 0) · ATT&CK 사례 6건 · 공개 취약점 732건 · KEV 1건 · 실증·연구 1건 · EMB3D 위협 4건(관찰 2) | 전술 기준값(대응 기능 억제) — 안전·보호·운영자 대응 기능 무력화 | 6 | 0 | 6 | 732 | 1 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 6 · 분석 1 | INC-002, INC-003, INC-005, INC-013, INC-023, INC-033 실증: INC-024 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0031 Unitronics Defacement Campaign, S0093 Backdoor.Oldrea, S0604 Industroyer, S1006 PLC-Blaster, S1157 Fuxnet | https://attack.mitre.org/techniques/T0814 | ■ 탐지 - 프로토콜 표준을 벗어난 패킷·비정상 트래픽 급증과 장치 응답 지연·통신 두절을 OT 네트워크 감시로 경보 - 장치 재부팅·고장 이벤트를 직전 네트워크 활동과 상관 분석 ■ 대응 - OT 경계에서 비인가 트래픽을 막고 장치별 허용 통신만 열며, 취약 장치는 펌웨어 갱신이나 보완 통제 적용 - 감시 목적의 능동 스캔은 장치 영향 시험을 거친 뒤 제한적으로 수행하고, 중요 장치는 워치독·이중화로 구성
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-04 | 장치 재시작·정지 | 장치 재시작·정지 | - 공격자는 장치 웹 화면·CLI·프로토콜 명령이나 펌웨어 손상으로 제어 장치와 지원 시스템을 강제로 재시작·정지시켜, 위급 상황의 대응 기능을 멈출 수 있음 - 재시작 중에는 감시·제어가 끊기고 재부팅 반복에 빠지면 현장 조치 없이는 복구할 수 없으며, 무정전 전원 장치(UPS) 같은 지원 설비도 공격 대상이 됨 | ■ OT 관점 - 대상: RTU·IED·PLC·HMI·SCADA 서버와 데이터·전화 서버, UPS 관리 인터페이스 (L0~L3.5) - 수법: 표준 재시작·종료 기능 악용, 펌웨어 손상으로 재부팅 반복 유도, 와이퍼 실행 뒤 파괴를 마무리하려는 강제 재부팅 - 통합: Enterprise 시스템 종료·재부팅(T1529) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): UPS 관리 인터페이스로 데이터·전화 서버의 전원 차단을 예약 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): RTU 펌웨어를 손상시켜 재부팅 반복을 일으키고 피해 장치를 강제 재부팅 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] 노르스크 하이드로(2019-03): LockerGoga가 감염 시스템을 종료 (INC-019, ATT&CK S0372) | T0816 | Device Restart/Shutdown | ICS | T1529 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic M0942 Disable or Remove Feature or Program |  |  |  | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 5.1, SR 7.7 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 5.1, CR 7.7 | AC-3, CM-7, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 5건(최근 1) · ATT&CK 사례 6건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(대응 기능 억제) — 안전·보호·운영자 대응 기능 무력화 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 5 | INC-002, INC-003, INC-008, INC-016, INC-019 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0368 NotPetya, S0372 LockerGoga, S0604 Industroyer, S0607 KillDisk | https://attack.mitre.org/techniques/T0816 | ■ 탐지 - 장치 통신 두절·재부팅 이벤트를 OT 네트워크 감시와 장치 진단으로 경보하고 재시작·종료 명령의 발신지 확인 - UPS·전원 관리 장치의 설정 변경과 예약 작업을 로그로 수집 ■ 대응 - 재시작·종료 기능과 UPS 관리 인터페이스를 관리망으로 분리하고 인증된 단말에서만 허용 - 핵심 제어 기능은 이중화하고, 통신이 끊기면 안전 상태로 전환하는 설계와 수동 운전 절차 마련
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-05 | I/O 이미지 조작 | I/O 이미지 조작 | - 공격자는 PLC가 스캔 주기마다 갱신하는 I/O 이미지 테이블을 메모리 조작이나 강제 출력(override) 기능으로 바꿔, 로직이 계산한 것과 다른 값을 현장 장치로 보낼 수 있음 - 제어 프로그램 자체는 그대로여서 로직 점검으로는 드러나지 않고, 시험용 강제 기능이 운영 중에도 켜질 수 있음 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·DCS 제어기·PAC·안전 제어기의 입출력 이미지 영역 (L1) - 수법: 출력 쓰기를 가로채 이미지에 반영되지 않게 하기(Stuxnet), 메모리 직접 쓰기(PLC-Blaster), 엔지니어링 도구의 강제 입출력 기능 - 제어기 태스크 변조(OTC-EX-02)·루트킷(OTC-IR-07)과 함께 쓰여 감시 화면 조작(OTC-IM-08)으로 이어짐 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): 주변 장치 출력을 가로채 프로세스 이미지 출력에 쓰이지 않게 함 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실증] PLC-Blaster(2016-03): POU POKE로 프로세스 이미지의 임의 값을 바꿈 (INC-024, ATT&CK S1006) | T0835 | Manipulate I/O Image | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  |  | M0816 Mitigation Limited or Not Effective | [6 empty] | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-009 실증: INC-024 | S0603 Stuxnet, S1006 PLC-Blaster | https://attack.mitre.org/techniques/T0835 | ■ 탐지 - PLC 응용 프로그램의 데이터 블록 쓰기와 강제 입출력 설정을 기준본과 비교 — 장치에서 직접 읽거나 자산 관리 플랫폼 활용 - 현장 실제 출력(독립 계측·리밋 스위치)과 제어기 보고값의 불일치 확인 ■ 대응 - 운영 중 강제 입출력 기능을 막고, 쓸 때는 변경 관리와 경보를 거치게 함 - ATT&CK도 효과적인 완화책이 제한적인 기법으로 분류 — 독립 안전계통·기계식 보호로 결과를 막는 설계에 의존
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-06 | 경보 설정 변조 | 경보 설정 변조 | - 공격자는 장치·HMI의 경보 한계값과 경보 활성 설정을 바꿔, 위험 상황이나 자신의 활동을 운영자에게 알리는 경보가 울리지 않게 할 수 있음 - 경보는 운영자가 이상을 인지하는 주된 수단이라 설정이 바뀌면 다른 공격의 피해가 그대로 진행되며, 경보 설정 변경을 기록하지 않는 장치도 많음 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·RTU·IED·안전 제어기·데이터 게이트웨이의 경보 설정과 SCADA·HMI 경보 구성 (L1~L2) - 경보 억제(OTC-IR-08)가 경보 전달을 막는 것이라면, 이 기법은 경보가 아예 발생하지 않도록 설정 자체를 바꿈 - 경보 관리 기준(한계값·우선순위)을 문서화하지 않은 시설은 변경 여부를 판단하기 어려움 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 마루치 하수처리(2000-03): 펌프장 네 곳의 경보를 꺼 중앙 컴퓨터로 알림이 가지 않게 함 (INC-001, ATT&CK C0020) | T0838 | Modify Alarm Settings | ICS |  | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2 | ● | ● | ● | ● |  |  | M0800 Authorization Enforcement M0801 Access Management M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0918 User Account Management M0930 Network Segmentation |  |  |  | SR 1.1, SR 1.2, SR 1.3, SR 2.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 1.3, CR 2.1, CR 5.1 | AC-2, AC-3, IA-2, IA-3 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(대응 기능 억제) — 안전·보호·운영자 대응 기능 무력화 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-001 | C0020 Maroochy Water Breach | https://attack.mitre.org/techniques/T0838 | ■ 탐지 - 경보 설정 변경 로그를 수집하고 자산 관리 시스템의 승인된 경보 설정과 주기적으로 대조 - 공정값이 경보 한계를 넘었는데 경보가 없는 경우를 히스토리언 분석으로 확인 ■ 대응 - 경보 설정 변경 권한을 분리하고 변경 관리(승인·기록)를 거치게 함 - 핵심 경보는 독립 경로(안전계통·하드와이어 경보)로 이중화
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-07 | 루트킷 | 루트킷 | - 공격자는 운영체제·PLC·펌웨어 수준의 루트킷으로 악성 코드·파일·통신을 숨겨, 엔지니어링 도구와 보안 도구가 침해를 보지 못하게 할 수 있음 - PLC 루트킷은 엔지니어링 소프트웨어가 읽는 로직을 정상으로 보이게 해, 로직을 내려받아 점검하는 절차까지 속임 | ■ OT 관점 - 대상: EWS·HMI·SCADA 서버의 Windows, 엔지니어링 통신 라이브러리, PLC·안전 제어기 펌웨어 (L1~L3.5) - 수법: 운영체제 API 가로채기, 엔지니어링 통신 DLL 교체로 PLC 읽기·쓰기 요청 걸러내기, 펌웨어 루트킷 - 대응 기능 억제(OTC-IR-07)·회피(OTC-EV-03) 두 행에 같은 근거로 표시 — 각각 운영자 대응 방해, 탐지 회피 관점 - 통합: Enterprise 루트킷(T1014) ■ 실제 사례 - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): 가짜 s7otbxdx.dll로 PLC의 악성 블록 읽기 요청을 숨기고 Windows 루트킷으로 파일을 감춤 (INC-009, ATT&CK S0603) | T0851 | Rootkit | ICS | T1014 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0945 Code Signing M0947 Audit |  |  | TID-203 악성 커널 드라이버·모듈 설치 가능 (관찰·분석) TID-218 루트킷에 취약한 운영체제 (알려진 취약점·EMB3D 인용) TID-303 외부 관리·개발 도구(IDE)에 대한 과도한 신뢰 (관찰·EMB3D 인용) TID-307 장치 코드 표현 불일치 (개념 증명·분석) | SR 3.4 | CR 3.4 | SI-7 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 4건(관찰 2) | 전술 기준값(대응 기능 억제) — 안전·보호·운영자 대응 기능 무력화 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-009 | S0603 Stuxnet | https://attack.mitre.org/techniques/T0851 | ■ 탐지 - 엔지니어링 통신 라이브러리·드라이버의 해시·서명 변화를 무결성 감시로 경보 - PLC 로직을 다른 경로(독립 엔지니어링 단말·자산 관리 플랫폼)로 읽어 기준본과 비교 ■ 대응 - 엔지니어링 단말에 애플리케이션 허용 목록·코드 서명 검증을 적용하고 인터넷·메일 사용을 분리 - 펌웨어 서명·보안 부팅을 지원하는 장치로 교체 계획 수립
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-08 | 경보 억제 | 경보 억제 | - 공격자는 경보 메시지가 운영자에게 가지 못하게 막거나 들어오는 경보의 처리를 방해해, 보호 기능이 알리는 위험 상황을 숨길 수 있음 - 보고 체계 전체가 아니라 경보만 골라 막으면 화면은 정상처럼 유지돼, 운영자는 공정이 안정적이라고 판단하게 됨 | ■ OT 관점 - 대상: 경보를 만들고 전달하는 PLC·RTU·IED·데이터 게이트웨이와 SCADA 서버·HMI·히스토리언의 경보 처리 기능 (L1~L3) - 수법: 경보 메시지가 지나는 통신 차단·변조, 장치·서버의 경보 처리 기능 정지, 경보 플래그 조작 - 경보 설정 변조(OTC-IR-06)와 함께 쓰이며 보고 메시지 차단(OTC-IR-11.2)·감시 화면 조작(OTC-IM-08)과 경계가 맞닿음 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 마루치 하수처리(2000-03): 중앙 컴퓨터로 가는 경보 보고를 억제 (INC-001, ATT&CK C0020) | T0878 | Alarm Suppression | ICS |  | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3 | ● | ● | ● | ● |  |  | M0807 Network Allowlists M0810 Out-of-Band Communications Channel M0814 Static Network Configuration M0930 Network Segmentation |  |  |  | SR 5.1, SR 7.7 | CR 5.1, CR 7.7 | AC-3, CM-7, SC-37 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(대응 기능 억제) — 안전·보호·운영자 대응 기능 무력화 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-001 | C0020 Maroochy Water Breach | https://attack.mitre.org/techniques/T0878 | ■ 탐지 - 경보 이벤트나 공정 데이터 통신이 예상보다 줄거나 끊기는 현상을 OT 네트워크 감시로 경보 - 공정값의 위험 범위 진입과 경보 기록 유무를 히스토리언에서 대조 ■ 대응 - 경보 전달 경로를 이중화하고 대역 외 통보 수단 마련 - 경보 서버·통신 경로를 정적 구성으로 고정하고 비인가 변경 차단
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-09 | 서비스 중지 | 서비스 중지 | - 공격자는 HMI·히스토리언·데이터베이스·백업·보안 프로세스와 ICS 응용 서비스를 강제 종료해, 운영 기능을 멈추거나 암호화·파괴 전에 방해 요소를 없앨 수 있음 - 랜섬웨어가 ICS 프로세스 이름을 종료 목록에 넣는 경우가 늘어, IT 침해가 곧바로 HMI·히스토리언 중단으로 번짐 | ■ OT 관점 - 대상: HMI·EWS·SCADA 서버·히스토리언·애플리케이션 서버의 ICS 서비스(예: GE Proficy·Honeywell HMIWeb 계열), 데이터베이스·백업·보안 서비스 (L2~L3.5) - 수법: 하드코딩된 종료 목록(EKANS), 특정 ICS 프로세스를 끝낸 뒤 이름을 바꿔 재시작 막기(Industroyer2), 서비스 레지스트리 키 덮어쓰기(Industroyer) - 통합: Enterprise 서비스 중지(T1489) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 혼다 공장(2020-06): EKANS가 종료 목록의 ICS 관련 프로세스를 끝낸 뒤 암호화 (INC-020, ATT&CK S0605) - [실제 사고] Industroyer2(2022-04): 변전소 운영 소프트웨어 프로세스(PServiceControl.exe 등)를 끝내고 이름을 바꾸도록 설정 (INC-021, ATT&CK S1072) - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Industroyer가 서비스를 직접 또는 사용자 계정으로 중지 (INC-003, ATT&CK S0604) | T0881 | Service Stop | ICS | T1489 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0015 스위치 A0016 방화벽 | L1, L2, L3, L3.5 |  | ● | ● | ● | ● | ● | M0918 User Account Management M0922 Restrict File and Directory Permissions M0924 Restrict Registry Permissions M0930 Network Segmentation |  |  | TID-222 핵심 시스템 서비스 비활성화 (관찰·EMB3D 인용) TID-405 네트워크 스택 자원 고갈 (관찰·EMB3D 인용) | SR 1.3, SR 2.1, SR 5.1 | CR 1.3, CR 2.1, CR 5.1 | AC-2, AC-3, AC-6 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 4건(최근 0) · ATT&CK 사례 7건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 2건(관찰 2) | 전술 기준값(대응 기능 억제) — 안전·보호·운영자 대응 기능 무력화 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 4 | INC-003, INC-015, INC-020, INC-021 | S0366 WannaCry, S0446 Ryuk, S0496 REvil, S0604 Industroyer, S0605 EKANS, S0607 KillDisk, S1072 Industroyer2 | https://attack.mitre.org/techniques/T0881 | ■ 탐지 - ICS 응용 서비스·데이터베이스·보안 에이전트의 비정상 종료와 서비스 설정 변경을 엔드포인트·Windows 이벤트로 경보 - 대량 프로세스 종료 명령(taskkill·net stop·종료 스크립트) 실행 탐지 ■ 대응 - 서비스 제어 권한을 최소화하고 HMI·히스토리언 단말에 애플리케이션 허용 목록 적용 - 핵심 ICS 서비스를 이중화하고 자동 재시작·감시를 구성하며, 중단 시 수동 운전 절차 마련
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-10 | 자격증명 변경 | 자격증명 변경 | - 공격자는 장치·소프트웨어의 관리 암호나 접속 키를 바꿔, 운영자와 대응 인력이 장치 설정·복구 작업에 접근하지 못하게 할 수 있음 - 장치에 따라 공장 초기화나 하드웨어 교체 외에는 접근을 되찾을 수 없어, 공격이 끝난 뒤에도 복구가 오래 걸림 | ■ OT 관점 - 대상: 직렬 장치 서버·PLC·HMI·RTU 관리 암호, 빌딩 자동화 장치의 접속 키(KNX BCU 키), Windows 계정 (L1~L3.5) - 기본·하드코딩 자격증명(OTC-PE-05.1·OTC-PE-05.2)으로 먼저 접속한 뒤 암호를 바꾸는 흐름이 많음 - 통합: Enterprise 계정 접근 제거(T1531) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): Moxa NPort 직렬 장치 서버의 로그인 암호를 바꿔 복구를 방해 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] 친러시아 핵티비스트(2024-05): 노출된 HMI의 관리자 암호를 바꿔 운영자를 잠금 (INC-064) - [공개 취약점] KNX 연결 인증(CVE-2023-4346): 인증 키 설정을 악용해 빌딩 자동화 장치 소유자를 잠그는 취약점 — KEV 등재 | T0892 | Change Credential | ICS | T1531 | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0811 Redundancy of Service M0927 Password Policies M0953 Data Backup |  |  | TID-312 자격증명 변경 기능 악용 (관찰·EMB3D 인용) TID-313 인증 없는 세션의 자격증명 변경 (알려진 취약점·분석) | SR 1.5, SR 7.3 | CR 1.5, CR 7.3 | CP-9, IA-5 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 3건(최근 1) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 1건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 2건(관찰 1) | 전술 기준값(대응 기능 억제) — 안전·보호·운영자 대응 기능 무력화 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 · 분석 1 | INC-008, INC-019, INC-064 | C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0372 LockerGoga | https://attack.mitre.org/techniques/T0892 | ■ 탐지 - 장치 관리 암호 변경 경보와 관리 프로토콜의 자격증명 변경 기능을 OT 네트워크 감시로 수집 - 운영자 로그인 실패 급증과 계정 잠금 이벤트를 즉시 확인 ■ 대응 - 장치 관리 계정·키를 오프라인 금고에 보관하고 변경 권한을 분리·기록 - 장치 설정·자격증명 백업, 공장 초기화 뒤 재구성 절차, 예비 장치 마련
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-11.1 | OT 메시지 차단 | 명령 메시지 차단 | - 공격자는 통신 장치를 무력화하거나 통신 포트를 점유해, 운영자·제어 시스템이 보낸 명령이 현장 장치에 닿지 못하게 할 수 있음 - 명령이 막히면 이상 상황을 바로잡는 조치(차단기 재투입·밸브 차단)를 원격으로 할 수 없어 현장 출동에 의존하게 됨 | ■ OT 관점 - 대상: SCADA 서버·HMI에서 RTU·IED·PLC로 가는 명령 경로, 직렬-이더넷 변환기·통신 포트 (L0~L2) - 수법: 변환기 펌웨어 파괴(OTC-PE-04.1), 직렬 포트 선점(OTC-IR-13.1), 네트워크 인터페이스 비활성화·트래픽 폐기 - 보고 메시지 차단(OTC-IR-11.2)과 함께 일어나면 원격 감시·제어가 동시에 끊김 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 직렬-이더넷 변환기를 악성 펌웨어로 쓸 수 없게 만들어 명령 전달을 막음 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Industroyer가 설정된 나머지 COM 포트를 열어 다른 프로세스가 쓰지 못하게 함 (INC-003, ATT&CK S0604) | T1691.001 | Command Message | ICS |  | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0007 제어 서버 A0010 안전 제어기(SIS) A0013 필드 I/O A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2 | ● | ● | ● | ● |  |  | M0807 Network Allowlists M0810 Out-of-Band Communications Channel M0814 Static Network Configuration |  |  |  | SR 7.7 | CR 7.7 | AC-3, CM-7, SC-37 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 2건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(대응 기능 억제) — 안전·보호·운영자 대응 기능 무력화 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-002, INC-003 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, S0604 Industroyer | https://attack.mitre.org/techniques/T1691/001 | ■ 탐지 - 명령에 대한 응답·상태 보고가 끊기는 현상과 ICS 통신 프로세스 종료를 OT 감시·장치 경보로 확인 - 통신 장비의 펌웨어·설정 변경과 포트 점유 이상을 점검 ■ 대응 - 대체 통신 경로(대역 외 채널)와 수동 조작 절차를 마련해 정기 훈련 - 통신 장비 설정을 정적으로 고정하고 관리 접근을 허용 목록으로 제한
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-11.2 | OT 메시지 차단 | 보고 메시지 차단 | - 공격자는 계측·상태 보고가 운영자에게 가는 경로를 끊어, 공정 상태를 볼 수 없게 하고 자신의 조작을 숨길 수 있음 - 보고가 끊기면 보호·대응 기능이 이상을 인지하지 못해 반응하지 않고, 통신 장애로 오인돼 대응이 늦어지기 쉬움 | ■ OT 관점 - 대상: RTU·IED·PLC·데이터 게이트웨이에서 SCADA 서버·HMI로 가는 텔레메트리 경로 (L0~L2) - 수법: 통신 장비 무력화, 포트 점유, 트래픽 폐기 — 명령 메시지 차단(OTC-IR-11.1)과 같은 수단으로 함께 발생하는 경우가 많음 - 감시 상실(OTC-IM-06)의 직접 원인이 되며, 보고 위조(OTC-IP-03.2)와 달리 값을 바꾸지 않고 전달을 막음 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 직렬-이더넷 변환기를 무력화해 현장 보고를 끊음 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Industroyer의 COM 포트 점유로 다른 프로세스·운영자가 보고를 받지 못하게 될 수 있음 (INC-003, ATT&CK S0604) | T1691.002 | Reporting Message | ICS |  | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0007 제어 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0013 필드 I/O A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2 | ● | ● | ● | ● |  |  | M0807 Network Allowlists M0810 Out-of-Band Communications Channel M0814 Static Network Configuration |  |  |  | SR 7.7 | CR 7.7 | AC-3, CM-7, SC-37 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 2건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(대응 기능 억제) — 안전·보호·운영자 대응 기능 무력화 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-002, INC-003 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, S0604 Industroyer | https://attack.mitre.org/techniques/T1691/002 | ■ 탐지 - 텔레메트리 중단·갱신 지연을 장치·채널별로 감시하고 통신 장비 경보·네트워크 트래픽과 상관 분석 - 대체 경로로 현장 장치에 직접 질의해 실제 상태 확인 ■ 대응 - 보고 경로를 이중화하고 대역 외 통신 수단 확보 - 통신 장비 정적 구성, 관리 접근 제한, 예비 장비 확보
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-12.0 | 펌웨어 변조 | 펌웨어 변조 (일반·상위기법) | - 공격자는 제어기·네트워크 장비의 펌웨어 업데이트 기능으로 악성·구버전 펌웨어를 설치해, 장치 최하위 계층에서 지속성과 완전한 제어권을 확보할 수 있음 - 펌웨어 변경을 알리는 경보·로그가 없는 장치가 많고 서명 검증이 없으면 정상 업데이트와 구분되지 않으며, 장치를 쓸 수 없게 만들면 교체 외에는 복구가 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·안전 제어기·DCS 제어기 본체와 통신·I/O 모듈, RTU·게이트웨이, OT 경계 방화벽·스위치 (L1~L3.5) - 경로: 원격 펌웨어 업데이트 기능, 이동식 매체, 공급망 유입 펌웨어(OTC-IA-07), 펌웨어 업데이트 모드 활성화(OTC-IR-01) - 이 행은 시스템·모듈로 특정되지 않은 근거 — 세부는 시스템 펌웨어(OTC-PE-04.1)·모듈 펌웨어(OTC-PE-04.2) ■ 실제 사례 - [공개 취약점] CISA ICS 권고: 무결성 검증 없이 코드·펌웨어를 받아들이는 취약점(CWE-494·347·1277) 44건, 2025년 이후 20건 — 서명 없는 업데이트로 변조 펌웨어 설치 가능 | T1693 | Modify Firmware (일반) | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  | ● | M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0808 Encrypt Network Traffic M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic M0941 Encrypt Sensitive Information M0945 Code Signing M0946 Boot Integrity M0947 Audit |  |  |  | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-7 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 44건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 실증·공개 취약점 |  |  |  | https://attack.mitre.org/techniques/T1693 | ■ 탐지 - 장치 펌웨어 버전·해시를 자산 관리 기준과 주기적으로 대조하고, 펌웨어 전송·업데이트 프로토콜 기능을 OT 네트워크 감시로 경보 - 업데이트 모드 전환, 예기치 않은 재부팅·고장 코드를 장치 진단과 함께 확인 ■ 대응 - 서명 검증·보안 부팅을 지원하는 펌웨어로 갱신하고, 펌웨어 업데이트는 변경 관리 절차를 거쳐 지정 단말에서만 수행 - 키스위치·물리 보호로 원격 업데이트 모드를 막고, 예비 장치와 정상 펌웨어 원본을 확보해 복구 시간 단축
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-12.1 | 펌웨어 변조 | 시스템 펌웨어 변조 | - 공격자는 장치 펌웨어를 악성·구버전으로 바꾸거나 덮어써, 감시 기능을 없애거나 장치를 영구적으로 쓸 수 없게 만들 수 있음 - 원격 복구 수단 자체가 사라져 현장 교체가 필요해지고, 정전·공정 복구를 수동 조작에 의존하게 만듦 | ■ OT 관점 - 대상: 직렬-이더넷 변환기·RTU·안전 제어기·제어기 본체, VPN·방화벽·스위치 같은 경계 장비 (L1~L3.5) - 목적별 변형: 파괴(펌웨어 덮어쓰기·공장 초기화로 사용 불능), 은닉(다운그레이드로 감시 기능 제거), 장악(펌웨어 영역 메모리 변조로 최고 권한 확보) - 통합: Enterprise 펌웨어 손상(T1495)·다운그레이드 공격(T1689) — 같은 행위를 OT 장치에서 표현 - 하드웨어 신뢰 루트가 없으면 부팅 무결성 검증도 우회될 수 있음 (INC-079, CVE-2022-38773) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 직렬-이더넷 변환기를 맞춤 펌웨어로 덮어써 원격 복구를 막음 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): Hitachi RTU 펌웨어를 손상시켜 재부팅 반복을 일으키고, 장치 공장 초기화로 포렌식을 방해 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] 리비우 지역난방(2024-01): 피해 장치 펌웨어를 다운그레이드해 공정 가시성을 떨어뜨림 (INC-007, ATT&CK C0041) | T1693.001 | System Firmware | ICS | T1495, T1689 | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0808 Encrypt Network Traffic M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic M0941 Encrypt Sensitive Information M0945 Code Signing M0946 Boot Integrity M0947 Audit M0951 Update Software |  |  | TID-201 부트로더 보호·검증 미흡 (관찰·분석) TID-211 인증 없는 펌웨어 설치 허용 (관찰·EMB3D 인용) TID-212 업데이트 무결성 공유 비밀 추출 (개념 증명·분석) TID-213 업데이트 무결성 검증 결함 (알려진 취약점·분석) TID-215 암호화되지 않은 업데이트 파일 (개념 증명·분석) TID-216 펌웨어 롤백 허용 (관찰·분석) | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.10, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-2, SI-7 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 5건(최근 1) · ATT&CK 사례 5건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · EMB3D 위협 6건(관찰 3) | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 5 · 분석 1 | INC-002, INC-004, INC-007, INC-008, INC-017 실증: INC-079 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0041 FrostyGoop Incident, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0606 Bad Rabbit, S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T1693/001 | ■ 탐지 - 펌웨어 버전·해시를 정기 대조하고, 장치의 예기치 않은 재부팅·고장 반복·통신 두절을 장치 진단과 OT 감시로 경보 - 경계 장비는 설정·펌웨어 변경 이력과 관리 접속 기록을 중앙으로 모아 승인되지 않은 변경 확인 ■ 대응 - 서명 펌웨어·보안 부팅을 적용하고, 펌웨어 업데이트 기능은 키스위치·관리 인증으로 보호해 지정 단말에서만 허용 - 핵심 장치의 예비품·정상 펌웨어·설정 백업을 확보하고 현장 교체·재구성 절차를 사전 훈련
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-12.2 | 펌웨어 변조 | 모듈 펌웨어 변조 | - 공격자는 제어기에 장착된 통신·I/O 모듈의 별도 펌웨어를 변조해, 본체보다 무결성 검사가 약한 모듈에 지속 거점을 만들 수 있음 - 모듈은 자체 CPU·메모리·운영체제를 갖춰 본체를 다시 설치해도 악성 펌웨어가 남을 수 있고, 모듈 단위 펌웨어 점검은 대부분 운영 절차에 들어 있지 않음 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·DCS 제어기·안전 제어기의 이더넷 통신 모듈, 필드버스·I/O 모듈 (L1) - 이더넷 카드가 가장 쉬운 진입점 — 장악하면 지연 공격, 카드 파괴, 현장 장치 간 웜, 같은 장치의 다른 모듈 공격으로 이어질 수 있음 - 시스템 펌웨어 변조(OTC-PE-04.1)와 같은 업데이트 경로를 쓰지만 검증 수준이 더 낮은 구성요소를 노림 ■ 실제 사례 - 공개 사고 미확인 — ATT&CK에 실제 사용 절차가 없고, 모듈 펌웨어는 포렌식이 어려워 발견되지 않았을 가능성 | T1693.002 | Module Firmware | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  | ● | M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0808 Encrypt Network Traffic M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic M0941 Encrypt Sensitive Information M0945 Code Signing M0946 Boot Integrity M0947 Audit |  |  | TID-113 검증 없는 주변기기 펌웨어 적재 (관찰·분석) | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-7 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실사용 기법 포함 |  |  |  | https://attack.mitre.org/techniques/T1693/002 | ■ 탐지 - 모듈별 펌웨어 버전을 자산 대장에 기록해 정기 점검하고, 모듈 재시작·통신 이상을 장치 진단으로 확인 - 모듈을 향한 펌웨어 전송 기능을 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 모듈 펌웨어도 서명 검증을 지원하는 버전으로 갱신하고, 구매·수리 반입 단계에서 펌웨어 확인 - 의심되면 모듈 단위로 교체하고 정상 펌웨어로 다시 설치
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-13.1 | 통신 차단 | 직렬 통신 차단 | - 공격자는 직렬 통신 포트를 점유하거나 직렬-이더넷 변환기를 무력화해, 직렬로 연결된 현장 장치와의 명령·보고·설정 통신을 끊을 수 있음 - 직렬 장치는 변환기 하나에 여러 대가 물려 있는 경우가 많아, 장비 하나를 무력화하면 다수 현장 장치가 한꺼번에 고립됨 | ■ OT 관점 - 대상: RS-232/485 직렬 포트, 직렬-이더넷 변환기·직렬 장치 서버(Moxa NPort 등), IEC 60870-5-101·Modbus RTU 장치 (L0~L2) - 수법: 응용 프로그램이 포트를 열어 다른 프로세스 접근 차단, 변환기 펌웨어 덮어쓰기, 장치 서버 관리 암호 변경(OTC-IR-10) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 직렬-이더넷 변환기 펌웨어를 덮어써 하위 직렬 장치와의 통신이 끊기거나 불가능해짐 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Industroyer의 IEC 101 페이로드가 설정 파일의 COM 포트를 선점 (INC-003, ATT&CK S0604) | T1695.001 | Serial COM | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0007 제어 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● |  | M0807 Network Allowlists M0810 Out-of-Band Communications Channel M0930 Network Segmentation |  |  |  | SR 5.1 | CR 5.1 | AC-3, SC-37 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 2건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(대응 기능 억제) — 안전·보호·운영자 대응 기능 무력화 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-002, INC-003 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, S0604 Industroyer | https://attack.mitre.org/techniques/T1695/001 | ■ 탐지 - 직렬 장치 응답 중단, 변환기 통신 두절·재부팅을 장치 경보와 OT 감시로 확인 - 직렬 포트를 여는 비정상 프로세스를 엔드포인트 감시로 탐지 ■ 대응 - 변환기·장치 서버 관리 기능을 관리망으로 분리하고 기본 계정 폐기 - 예비 변환기와 설정 백업, 현장 직결 조작 절차 마련
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-13.2 | 통신 차단 | 이더넷 차단 | - 공격자는 네트워크 인터페이스를 끄거나 서비스를 멈추거나 트래픽을 버려, OT 시스템 간 이더넷 통신을 끊을 수 있음 - 랜섬웨어가 암호화 중 인터페이스를 비활성화하면 감염 단말과 연결된 제어 기능이 고립돼 감시·제어가 함께 멈춤 | ■ OT 관점 - 대상: HMI·EWS·SCADA 서버·히스토리언과 제어 장치의 이더넷 인터페이스, 스위치·라우터·방화벽 (L1~L3.5) - 수법: 운영체제 명령(netsh)으로 인터페이스 비활성화, 서비스 중지(OTC-IR-09), 중간자 위치에서 트래픽 폐기(OTC-CO-04) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 노르스크 하이드로(2019-03): LockerGoga가 netsh로 감염 시스템의 네트워크 인터페이스를 모두 비활성화 (INC-019, ATT&CK S0372) | T1695.002 | Ethernet | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● |  | M0807 Network Allowlists M0810 Out-of-Band Communications Channel M0930 Network Segmentation |  |  |  | SR 5.1 | CR 5.1 | AC-3, SC-37 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(대응 기능 억제) — 안전·보호·운영자 대응 기능 무력화 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-019 | S0372 LockerGoga | https://attack.mitre.org/techniques/T1695/002 | ■ 탐지 - 인터페이스 비활성화 명령과 링크 다운 이벤트를 엔드포인트·네트워크 장비 로그로 경보 - 장치별 통신 두절을 OT 네트워크 감시로 확인 ■ 대응 - 네트워크 설정 변경 권한을 최소화하고 중요 링크를 이중화 - 통신이 끊기면 안전 상태로 전환하는 설계와 수동 운전 절차 마련
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-13.3 | 통신 차단 | 와이파이 차단 | - 공격자는 무선 인터페이스를 끄거나 트래픽을 버리거나 전파를 방해(재밍)해, 무선으로 연결된 OT 장치의 통신을 끊을 수 있음 - 무선 구간은 물리적 접근 없이 근거리에서 방해할 수 있고 장애와 공격을 구분하기 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: 무선 센서·태블릿 HMI·무선 브리지·산업용 Wi-Fi 액세스 포인트로 연결된 장치 (L0~L3) - 수법: 운영체제 명령으로 무선 인터페이스 비활성화, 중간자 트래픽 폐기, 재밍 — 무선 통신 침해(OTC-IA-06)와 같은 무선 구간이 대상 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 노르스크 하이드로(2019-03): LockerGoga가 Wi-Fi를 포함한 모든 네트워크 인터페이스를 비활성화 (INC-019, ATT&CK S0372) | T1695.003 | Wi-Fi | ICS |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0012 점프 호스트 A0013 필드 I/O A0014 라우터 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L0, L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● |  | M0807 Network Allowlists M0810 Out-of-Band Communications Channel M0930 Network Segmentation |  |  |  | SR 5.1 | CR 5.1 | AC-3, SC-37 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 전술 기준값(대응 기능 억제) — 안전·보호·운영자 대응 기능 무력화 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-019 | S0372 LockerGoga | https://attack.mitre.org/techniques/T1695/003 | ■ 탐지 - 무선 링크 품질 저하·연결 해제 급증과 무선 인터페이스 비활성화 명령을 감시 - 무선 침입 탐지(WIDS)로 재밍·비인가 송신 확인 ■ 대응 - 안전·핵심 제어는 유선이나 이중 경로로 구성하고, 무선이 끊기면 안전 상태로 전환 - 무선 인터페이스 설정 변경 권한 최소화
[IP] 공정 제어 훼손 | OTC-IP-01 | I/O 무차별 조작 | I/O 무차별 조작 | - 공격자는 제어기의 I/O 포인트 값을 범위 전체로 또는 특정 지점에 반복해서 바꿔, 공정 기능을 불안정하게 만들거나 차단기·밸브 같은 현장 설비를 연속 동작시킬 수 있음 - 정상 쓰기 명령과 같은 프로토콜 기능을 쓰므로 한 건씩 봐서는 구분되지 않고, 반복 동작이 설비 마모나 하류 설비 손상으로 나타난 뒤에야 드러나기 쉬움 | ■ OT 관점 - 대상: IEC 60870-5-104·IEC 61850·Modbus·M-Bus로 I/O를 다루는 RTU·IED·PLC·SCADA 서버와 현장 센서 게이트웨이 (L1~L2) - 수법: 대상 범위의 정보 객체 주소(IOA)를 모은 뒤 상태를 반복 전환하거나 한 포인트에 값을 반복 기록 — 포인트 정보가 부족해도 범위 전체를 흔들어 영향을 낼 수 있음 - 사전에 포인트·태그 식별(OTC-CO-07)·공정 상태 감시(OTC-CO-01)로 주소를 확보하고, 비인가 명령 메시지(OTC-IP-03.1)로 쓰기를 전달함 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016 우크라이나 송전 변전소(2016-12): Industroyer의 IEC 104 모듈이 수집한 IOA 전체의 상태를 무한 반복으로 바꾸는 range 모드를 갖춤 (INC-003, ATT&CK S0604) - [실제 사고] Fuxnet(2024-04): 침해한 게이트웨이에서 M-Bus로 연결 센서에 임의 데이터를 반복 기록해 계측을 무력화 (INC-023, ATT&CK S1157) - [실제 사고] Industroyer2(2022-04): 설정된 IOA의 ON/OFF 상태를 순회하며 바꾸도록 구성됐으나 실행 전에 차단 (INC-021, ATT&CK S1072) | T0806 | Brute Force I/O | ICS |  | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0007 제어 서버 A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2 | ● | ● | ● | ● |  |  | M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic |  |  |  | SR 1.2, SR 5.1 | CR 1.2, CR 5.1 | AC-3, IA-3, SC-7 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 3건(최근 0) · ATT&CK 사례 3건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 물리 공정에 직접 영향(제어 조작·상실·설비 손상·안전 상실) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 3 | INC-003, INC-021, INC-023 | S0604 Industroyer, S1072 Industroyer2, S1157 Fuxnet | https://attack.mitre.org/techniques/T0806 | ■ 탐지 - 짧은 시간에 다수 I/O 포인트로 향하는 쓰기·선택 후 실행(SBO) 명령과 같은 포인트의 반복 상태 변경을 공정 이력(히스토리언)과 OT 네트워크 감시로 탐지 - 차단기·밸브의 비정상 동작 횟수와 설비 진단 경보를 명령 발신지(평소 통신하지 않는 호스트)와 상관 분석 ■ 대응 - 제어 명령을 보낼 수 있는 호스트를 프로토콜 허용 목록으로 제한하고 쓰기 기능 코드는 지정 SCADA·EWS에서만 허용 - 현장 설비에 동작 횟수 제한·인터록을 두고, 인증을 지원하는 프로토콜(IEC 62351·DNP3-SA 등) 적용 검토
[IP] 공정 제어 훼손 | OTC-IP-02 | 운전 파라미터 변조 | 운전 파라미터 변조 | - 공격자는 제어기·드라이브의 운전 파라미터(설정값·운전 시간·한계값·회전 속도)를 바꿔, 운영자가 의도하지 않은 범위로 공정을 움직이게 할 수 있음 - 정상 엔지니어링 기능으로 바뀌는 값이라 로직 변경 없이도 위험한 결과를 내며, 장치가 변경 이력을 남기지 않는 경우가 많아 사후 확인도 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·RTU·DCS 제어기의 설정값·레지스터, 인버터·서보 드라이브 파라미터, HMI에서 조정할 수 있는 운전 한계값 (L1) - 경로: Modbus 레지스터 쓰기(FrostyGoop), Profibus 드라이브 설정(Stuxnet), IEC 104 IOA 변경(Industroyer2), 장치 웹·CGI 인터페이스(INCONTROLLER), 인터넷에 노출된 HMI·VNC 직접 조작 - 인터넷 노출 HMI의 설정값을 최대치로 바꾸는 핵티비스트형 조작이 2024년 이후 반복되며(OTC-IA-11), 정밀한 공정 지식 없이도 탱크 범람·과압 같은 결과를 냄 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 리비우 지역난방(2024-01): FrostyGoop이 Modbus TCP로 ENCO 제어기 값을 바꿔 측정값을 틀리게 보고하게 했고 약 600개 건물의 난방이 끊김 (INC-007, ATT&CK C0041) - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): 주파수 변환기의 최대 주파수 등 파라미터를 바꿔 원심분리기 회전 속도를 조작 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실제 사고] 텍사스 소도시 상수도(2024-01)·캐나다 핵티비스트(2025-10): 노출된 HMI·제어 장치의 설정을 바꿔 물탱크 범람, 압력·탱크 게이지 값 조작 (INC-061, INC-072) | T0836 | Modify Parameter | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● |  | ● |  |  | ● | M0800 Authorization Enforcement M0804 Human User Authentication M0818 Validate Program Inputs M0947 Audit |  |  |  | SR 1.1, SR 2.1, SR 3.4, SR 3.5, SR 3.6 | CR 1.1, CR 2.1, CR 3.4, CR 3.5, CR 3.6 | AC-3, IA-2, SI-10, SI-7 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 10건(최근 1) · ATT&CK 사례 6건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · 위협인텔 1건 | 물리 공정에 직접 영향(제어 조작·상실·설비 손상·안전 상실) | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 5 · 분석 6 | INC-001, INC-007, INC-009, INC-021, INC-031, INC-040, INC-061, INC-064, INC-072, INC-083 위협인텔: INC-022 집계 제외: INC-041 | C0020 Maroochy Water Breach, C0041 FrostyGoop Incident, S0603 Stuxnet, S1045 INCONTROLLER, S1072 Industroyer2, S1165 FrostyGoop | https://attack.mitre.org/techniques/T0836 | ■ 탐지 - 설정값·한계값을 자산 관리 시스템의 승인 값과 주기적으로 대조하고, 장치 이벤트 로그·파라미터 변경 경보를 수집 - 쓰기 명령의 발신지·시간대(근무 외)·변경 폭(정상 운전 범위 이탈)을 OT 네트워크 감시와 공정 이력으로 상관 분석 ■ 대응 - 중요 파라미터는 입력값 범위 제한과 2인 승인을 거치게 하고, 원격 쓰기를 지정 엔지니어링 단말로 제한 - HMI·제어 장치의 인터넷 노출 제거, 기본·공용 계정 폐기, 독립 안전계통·기계식 보호 장치로 위험 한계 이중화
[IP] 공정 제어 훼손 | OTC-IP-03.1 | 비인가 메시지 | 비인가 명령 메시지 | - 공격자는 제어 서버·위장 마스터·침해 장치에서 OT 프로토콜 명령 메시지를 직접 보내, 차단기 개방·펌프 정지·경보 발령 같은 동작을 정상 절차 없이 실행시킬 수 있음 - Modbus·DNP3·IEC 104 등 다수 산업 프로토콜과 무선 제어 신호는 발신자 인증이 없어, 통신 경로에 닿기만 하면 명령이 그대로 수용됨 | ■ OT 관점 - 대상: RTU·IED·PLC·안전 제어기·SCADA 서버와 무선 원격 제어 설비(옥외 경보 사이렌, 철도 무선 비상정지) (L1~L2) - 수법: 프로토콜 페이로드를 내장한 공격 도구(Industroyer·Industroyer2·INCONTROLLER), 정상 SCADA 도구 악용(2022 MicroSCADA), 무선·적외선 신호 재전송·위조 - CISA ICS 권고에서 인증 없는 핵심 기능(CWE-306)·재전송 취약(CWE-294) 313건 확인 — 설계상 인증이 없는 프로토콜은 CVE 없이도 같은 결과를 냄 - 연계: 위장 마스터(OTC-IA-05), 무선 통신 침해(OTC-IA-06), I/O 무차별 조작(OTC-IP-01) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016·2022 우크라이나(2016-12·2022-10): Industroyer가 RTU에 상태 변경 명령을, MicroSCADA SCIL-API로 변전소 장치에 비인가 명령을 보내 정전 (INC-003, INC-006) - [실제 사고] 폴란드 철도 Radio-Stop(2023-08): 인증 없는 무선 비상정지 신호를 무단 송신해 열차 20여 대 정지 (INC-057) - [실증] Aurora 시험(2007-03): 차단기 개폐 명령만으로 발전기를 물리적으로 파괴할 수 있음을 시연 (INC-077) | T1692.001 | Command Message | ICS |  | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0007 제어 서버 A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2 | ● | ● | ● | ● |  | ● | M0802 Communication Authenticity M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0818 Validate Program Inputs M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic |  |  | TID-310 인증 없는 원격 서비스 (관찰·EMB3D 인용) TID-406 비인가 메시지·연결 (관찰·EMB3D 인용) TID-407 메시지 재전송 방지 부재 (관찰·분석) | SR 1.2, SR 3.1, SR 3.5, SR 3.6, SR 5.1 | CR 1.2, CR 3.1, CR 3.5, CR 3.6, CR 5.1 | AC-3, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8, SI-10 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 8건(최근 0) · ATT&CK 사례 6건 · 공개 취약점 313건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · 위협인텔 2건 · EMB3D 위협 3건(관찰 3) | 물리 공정에 직접 영향(제어 조작·상실·설비 손상·안전 상실) | 8 | 0 | 6 | 313 | 0 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 6 · 분석 5 | INC-001, INC-003, INC-004, INC-006, INC-021, INC-027, INC-034, INC-057 실증: INC-077 위협인텔: INC-022, INC-082 | C0020 Maroochy Water Breach, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0034 2022 Ukraine Electric Power Attack, S0604 Industroyer, S1045 INCONTROLLER, S1072 Industroyer2 | https://attack.mitre.org/techniques/T1692/001 | ■ 탐지 - OT 네트워크 감시로 명령 기능 코드(쓰기·SBO·Operate)의 발신지·대상·빈도를 기준선과 비교하고, 평소 명령을 보내지 않는 호스트의 명령을 경보 - 공정 이력의 설정값·차단기 상태 변화를 SCADA 운영자 조작 기록과 대조해 근거 없는 상태 변경 확인 ■ 대응 - 명령 발신 허용 목록과 프로토콜 인식 방화벽(DPI)으로 쓰기 기능을 지정 마스터로 제한하고, 인증을 지원하는 프로토콜(IEC 62351·DNP3-SA·CIP Security) 적용 - 무선 제어 신호는 암호화·재전송 방지를 적용하고, 중요 동작은 현장 인터록·확인 절차를 거치게 함
[IP] 공정 제어 훼손 | OTC-IP-03.2 | 비인가 메시지 | 위조 보고 메시지 | - 공격자는 계측값·상태값을 담은 보고 메시지를 위조해, 운영자에게 정상 상태를 보이거나 다른 고장을 꾸며 실제 공격에서 주의를 돌릴 수 있음 - 폐루프 제어는 보고값을 근거로 동작하므로 위조 보고가 곧 제어 조작으로 이어지며, 화면과 이력이 모두 공격자가 만든 값으로 채워짐 | ■ OT 관점 - 대상: 텔레메트리를 주고받는 RTU·IED·데이터 게이트웨이와 SCADA 서버·HMI, 원격 감시용 무선 링크 (L1~L2) - 전제: 통신 경로에 끼어들거나(중간자 공격, OTC-CO-04) 위장 마스터·위장 장치(OTC-IA-05)로 메시지를 주입할 수 있어야 함 - 감시 화면 조작(OTC-IM-08)과 달리 HMI가 아니라 통신 메시지 자체를 위조하므로 같은 값을 받는 제어 로직·히스토리언까지 영향이 미침 — Stuxnet의 정상값 재생은 OTC-IM-08로 분류 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 마루치 하수처리(2000-03): 전용 무선망으로 펌프장과 중앙 컴퓨터에 거짓 데이터와 명령을 보내 경보와 펌프 동작을 교란 (INC-001, ATT&CK C0020) | T1692.002 | Reporting Message | ICS |  | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0007 제어 서버 A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1, L2 | ● | ● | ● | ● |  |  | M0802 Communication Authenticity M0807 Network Allowlists M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic |  |  |  | SR 1.2, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.2, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 물리 공정에 직접 영향(제어 조작·상실·설비 손상·안전 상실) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-001 | C0020 Maroochy Water Breach | https://attack.mitre.org/techniques/T1692/002 | ■ 탐지 - 같은 공정 변수를 다른 경로(독립 계측·현장 표시기·이중 센서)로 확인해 보고값 불일치 탐지 - 보고 메시지의 발신 장치·순번·주기 이상과 같은 주소의 중복 응답을 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 보고 메시지에 무결성·출처 인증(IEC 62351 등)을 적용하고 무선 텔레메트리를 암호화 - 안전 관련 판단은 독립 안전계통과 현장 계측에 두고, 보고값만으로 위험 동작을 수행하지 않도록 설계
[IP] 공정 제어 훼손 | OTC-IP-04.0 | 펌웨어 변조 | 펌웨어 변조 (일반·상위기법) | - 공격자는 제어기·네트워크 장비의 펌웨어 업데이트 기능으로 악성·구버전 펌웨어를 설치해, 장치 최하위 계층에서 지속성과 완전한 제어권을 확보할 수 있음 - 펌웨어 변경을 알리는 경보·로그가 없는 장치가 많고 서명 검증이 없으면 정상 업데이트와 구분되지 않으며, 장치를 쓸 수 없게 만들면 교체 외에는 복구가 어려움 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·안전 제어기·DCS 제어기 본체와 통신·I/O 모듈, RTU·게이트웨이, OT 경계 방화벽·스위치 (L1~L3.5) - 경로: 원격 펌웨어 업데이트 기능, 이동식 매체, 공급망 유입 펌웨어(OTC-IA-07), 펌웨어 업데이트 모드 활성화(OTC-IR-01) - 이 행은 시스템·모듈로 특정되지 않은 근거 — 세부는 시스템 펌웨어(OTC-PE-04.1)·모듈 펌웨어(OTC-PE-04.2) ■ 실제 사례 - [공개 취약점] CISA ICS 권고: 무결성 검증 없이 코드·펌웨어를 받아들이는 취약점(CWE-494·347·1277) 44건, 2025년 이후 20건 — 서명 없는 업데이트로 변조 펌웨어 설치 가능 | T1693 | Modify Firmware (일반) | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  | ● | M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0808 Encrypt Network Traffic M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic M0941 Encrypt Sensitive Information M0945 Code Signing M0946 Boot Integrity M0947 Audit |  |  |  | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-7 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 44건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 실증·공개 취약점 |  |  |  | https://attack.mitre.org/techniques/T1693 | ■ 탐지 - 장치 펌웨어 버전·해시를 자산 관리 기준과 주기적으로 대조하고, 펌웨어 전송·업데이트 프로토콜 기능을 OT 네트워크 감시로 경보 - 업데이트 모드 전환, 예기치 않은 재부팅·고장 코드를 장치 진단과 함께 확인 ■ 대응 - 서명 검증·보안 부팅을 지원하는 펌웨어로 갱신하고, 펌웨어 업데이트는 변경 관리 절차를 거쳐 지정 단말에서만 수행 - 키스위치·물리 보호로 원격 업데이트 모드를 막고, 예비 장치와 정상 펌웨어 원본을 확보해 복구 시간 단축
[IP] 공정 제어 훼손 | OTC-IP-04.1 | 펌웨어 변조 | 시스템 펌웨어 변조 | - 공격자는 장치 펌웨어를 악성·구버전으로 바꾸거나 덮어써, 감시 기능을 없애거나 장치를 영구적으로 쓸 수 없게 만들 수 있음 - 원격 복구 수단 자체가 사라져 현장 교체가 필요해지고, 정전·공정 복구를 수동 조작에 의존하게 만듦 | ■ OT 관점 - 대상: 직렬-이더넷 변환기·RTU·안전 제어기·제어기 본체, VPN·방화벽·스위치 같은 경계 장비 (L1~L3.5) - 목적별 변형: 파괴(펌웨어 덮어쓰기·공장 초기화로 사용 불능), 은닉(다운그레이드로 감시 기능 제거), 장악(펌웨어 영역 메모리 변조로 최고 권한 확보) - 통합: Enterprise 펌웨어 손상(T1495)·다운그레이드 공격(T1689) — 같은 행위를 OT 장치에서 표현 - 하드웨어 신뢰 루트가 없으면 부팅 무결성 검증도 우회될 수 있음 (INC-079, CVE-2022-38773) ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 직렬-이더넷 변환기를 맞춤 펌웨어로 덮어써 원격 복구를 막음 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): Hitachi RTU 펌웨어를 손상시켜 재부팅 반복을 일으키고, 장치 공장 초기화로 포렌식을 방해 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] 리비우 지역난방(2024-01): 피해 장치 펌웨어를 다운그레이드해 공정 가시성을 떨어뜨림 (INC-007, ATT&CK C0041) | T1693.001 | System Firmware | ICS | T1495, T1689 | 분석가 작성 | A0002 HMI A0003 PLC A0004 RTU A0005 IED A0009 데이터 게이트웨이 A0010 안전 제어기(SIS) A0011 VPN 서버 A0015 스위치 A0016 방화벽 A0017 DCS 제어기 | L1, L2, L3, L3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0808 Encrypt Network Traffic M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic M0941 Encrypt Sensitive Information M0945 Code Signing M0946 Boot Integrity M0947 Audit M0951 Update Software |  |  | TID-201 부트로더 보호·검증 미흡 (관찰·분석) TID-211 인증 없는 펌웨어 설치 허용 (관찰·EMB3D 인용) TID-212 업데이트 무결성 공유 비밀 추출 (개념 증명·분석) TID-213 업데이트 무결성 검증 결함 (알려진 취약점·분석) TID-215 암호화되지 않은 업데이트 파일 (개념 증명·분석) TID-216 펌웨어 롤백 허용 (관찰·분석) | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.10, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-2, SI-7 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 5건(최근 1) · ATT&CK 사례 5건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · EMB3D 위협 6건(관찰 3) | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 5 · 분석 1 | INC-002, INC-004, INC-007, INC-008, INC-017 실증: INC-079 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0041 FrostyGoop Incident, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0606 Bad Rabbit, S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T1693/001 | ■ 탐지 - 펌웨어 버전·해시를 정기 대조하고, 장치의 예기치 않은 재부팅·고장 반복·통신 두절을 장치 진단과 OT 감시로 경보 - 경계 장비는 설정·펌웨어 변경 이력과 관리 접속 기록을 중앙으로 모아 승인되지 않은 변경 확인 ■ 대응 - 서명 펌웨어·보안 부팅을 적용하고, 펌웨어 업데이트 기능은 키스위치·관리 인증으로 보호해 지정 단말에서만 허용 - 핵심 장치의 예비품·정상 펌웨어·설정 백업을 확보하고 현장 교체·재구성 절차를 사전 훈련
[IP] 공정 제어 훼손 | OTC-IP-04.2 | 펌웨어 변조 | 모듈 펌웨어 변조 | - 공격자는 제어기에 장착된 통신·I/O 모듈의 별도 펌웨어를 변조해, 본체보다 무결성 검사가 약한 모듈에 지속 거점을 만들 수 있음 - 모듈은 자체 CPU·메모리·운영체제를 갖춰 본체를 다시 설치해도 악성 펌웨어가 남을 수 있고, 모듈 단위 펌웨어 점검은 대부분 운영 절차에 들어 있지 않음 | ■ OT 관점 - 대상: PLC·DCS 제어기·안전 제어기의 이더넷 통신 모듈, 필드버스·I/O 모듈 (L1) - 이더넷 카드가 가장 쉬운 진입점 — 장악하면 지연 공격, 카드 파괴, 현장 장치 간 웜, 같은 장치의 다른 모듈 공격으로 이어질 수 있음 - 시스템 펌웨어 변조(OTC-PE-04.1)와 같은 업데이트 경로를 쓰지만 검증 수준이 더 낮은 구성요소를 노림 ■ 실제 사례 - 공개 사고 미확인 — ATT&CK에 실제 사용 절차가 없고, 모듈 펌웨어는 포렌식이 어려워 발견되지 않았을 가능성 | T1693.002 | Module Firmware | ICS |  | 분석가 작성 | A0003 PLC A0010 안전 제어기(SIS) A0017 DCS 제어기 A0018 PAC | L1 | ● | ● |  |  |  | ● | M0801 Access Management M0802 Communication Authenticity M0804 Human User Authentication M0807 Network Allowlists M0808 Encrypt Network Traffic M0813 Software Process and Device Authentication M0930 Network Segmentation M0937 Filter Network Traffic M0941 Encrypt Sensitive Information M0945 Code Signing M0946 Boot Integrity M0947 Audit |  |  | TID-113 검증 없는 주변기기 펌웨어 적재 (관찰·분석) | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-7 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 0건(최근 0) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 · EMB3D 위협 1건(관찰 1) | 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조로 제어 무결성 장악 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실사용 기법 포함 |  |  |  | https://attack.mitre.org/techniques/T1693/002 | ■ 탐지 - 모듈별 펌웨어 버전을 자산 대장에 기록해 정기 점검하고, 모듈 재시작·통신 이상을 장치 진단으로 확인 - 모듈을 향한 펌웨어 전송 기능을 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 모듈 펌웨어도 서명 검증을 지원하는 버전으로 갱신하고, 구매·수리 반입 단계에서 펌웨어 확인 - 의심되면 모듈 단위로 교체하고 정상 펌웨어로 다시 설치
[IM] 영향 | OTC-IM-01 | 제어 거부 | 제어 거부 | - 공격자는 제어 장치와의 통신을 끊거나 원격 복구에 필요한 장치를 무력화해, 운영자·엔지니어가 한동안 공정을 조작하지 못하게 할 수 있음 - 공정은 계속 돌아가지만 이상이 생겨도 원격으로 개입할 수 없어, 다른 조작과 결합되면 피해가 걷잡을 수 없이 커짐 | ■ OT 관점 - 결과 기법: 통신 차단(OTC-IR-13.1)·장치 무력화(OTC-IR-02, OTC-PE-04.1)·네트워크 접근 차단의 결과로 나타나며, 일시적이면 제어 거부, 지속되면 제어 상실(OTC-IM-04) - 원격 운전에 의존하는 배전·상하수도·파이프라인처럼 현장이 넓게 흩어진 시설에서 영향이 큼 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): KillDisk와 변환기 펌웨어 덮어쓰기로 RTU 등 원격 복구에 필요한 장치를 쓸 수 없게 만듦 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 마루치 하수처리(2000-03): 조사자를 네트워크에서 일시 차단해 제어 명령을 내리지 못하게 함 (INC-001, ATT&CK C0020) - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Industroyer가 직렬 COM 채널을 일시 차단 (INC-003, ATT&CK S0604) | T0813 | Denial of Control | ICS |  | 분석가 작성 | [8 empty] | M0810 Out-of-Band Communications Channel M0811 Redundancy of Service M0953 Data Backup |  |  |  | SR 7.3 | CR 7.3 | CP-9, SC-37 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 3건(최근 0) · ATT&CK 사례 3건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 물리 공정에 직접 영향(제어 조작·상실·설비 손상·안전 상실) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 3 | INC-001, INC-002, INC-003 | C0020 Maroochy Water Breach, C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, S0604 Industroyer | https://attack.mitre.org/techniques/T0813 | ■ 탐지 - ATT&CK에 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 원인 기법(통신 차단·장치 정지·데이터 파괴) 탐지로 대응 - 제어 명령 실패·무응답 이벤트를 장치·채널별로 모아 동시다발 여부 확인 ■ 대응 - 대역 외 통신 채널과 서비스 이중화로 원격 제어 경로를 확보하고 수동 운전 절차를 정기 훈련 - 장치 설정·프로그램 백업으로 재구성 시간 단축
[IM] 영향 | OTC-IM-02 | 감시 거부 | 감시 거부 | - 공격자는 장치와 제어 시스템 사이 통신을 일시적으로 방해해, 운영자가 공정 상태를 보지 못하게 할 수 있음 - 방해가 그치면 화면이 회복되는 일시적 현상이라 통신 장애로 넘기기 쉽고, 그 사이 이뤄진 조작은 운영자 눈에 띄지 않음 | ■ OT 관점 - 결과 기법: 직렬 채널 차단(OTC-IR-13.1)·보고 메시지 차단(OTC-IR-11.2)·네트워크 접근 차단의 결과로 나타나며, 지속되면 감시 상실(OTC-IM-06) - 운영자 판단은 화면에 의존하므로 감시 거부 구간에 제어 조작(OTC-IM-07)이 겹치면 대응이 늦어짐 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 마루치 하수처리(2000-03): 조사자를 네트워크에서 일시 차단해 시스템 상태를 보지 못하게 함 (INC-001, ATT&CK C0020) - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Industroyer가 직렬 COM 채널을 일시 차단해 감시 거부를 일으킴 (INC-003, ATT&CK S0604) | T0815 | Denial of View | ICS |  | 분석가 작성 | [8 empty] | M0810 Out-of-Band Communications Channel M0811 Redundancy of Service M0953 Data Backup |  |  |  | SR 7.3 | CR 7.3 | CP-9, SC-37 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 2건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 감시 기능 상실·조작으로 운영자 판단 훼손 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-001, INC-003 | C0020 Maroochy Water Breach, S0604 Industroyer | https://attack.mitre.org/techniques/T0815 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 텔레메트리 공백·갱신 지연을 장치·채널별로 감시해 원인 기법 추적 - 통신 장애 기록과 같은 시간대의 운영 변경·명령 이력을 함께 검토 ■ 대응 - 대역 외 감시 수단(현장 계측·독립 감시 경로) 확보와 감시 서비스 이중화 - 통신 장애 시 현장 확인 절차를 운영 매뉴얼에 포함
[IM] 영향 | OTC-IM-03 | 가용성 상실 | 가용성 상실 | - 공격자는 핵심 구성요소를 방해하거나 HMI·워크스테이션·데이터베이스의 데이터를 지우거나 암호화해, 운영 조직이 제품·서비스를 공급하지 못하게 할 수 있음 - 전력·난방·연료·철도처럼 공공 서비스가 끊기면 피해가 조직 밖 사회 전체로 번지고, 예방 차원의 운영 중단도 같은 결과를 낳음 | ■ OT 관점 - 결과 기법: 제어 조작(차단기 개방·설정 변경), 장치·HMI 무력화, 랜섬웨어(OTC-IM-13), 무선 신호 악용 등 여러 경로의 결과 - 생산·매출 손실(OTC-IM-05)이 조직의 경제적 피해라면 이 행은 서비스 공급 중단 자체 — 둘이 함께 나타나는 경우가 많음 - 사고 DB에서 OT 직접 조작(배전·지역난방·철도 무선 정지)과 IT 경유 중단(연료 결제·배급 시스템)이 모두 확인됨 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 차단기를 열어 수천 곳의 사업장·가구가 약 6시간 정전 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 리비우 지역난방(2024-01): 제어기 파라미터를 바꿔 지역난방 공급이 끊김 (INC-007, ATT&CK C0041) - [실제 사고] 이란 주유소(2021-10·2023-12): 연료 배급·결제 시스템 마비로 전국 주유소 운영 차질 (INC-048, INC-060) | T0826 | Loss of Availability | ICS |  | 분석가 작성 | [8 empty] | M0810 Out-of-Band Communications Channel M0811 Redundancy of Service M0953 Data Backup |  |  |  | SR 7.3 | CR 7.3 | CP-9, SC-37 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 9건(최근 0) · ATT&CK 사례 4건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 광역·장기 운영 중단 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 4 · 분석 5 | INC-002, INC-005, INC-007, INC-014, INC-026, INC-033, INC-048, INC-057, INC-060 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0031 Unitronics Defacement Campaign, C0041 FrostyGoop Incident, S0608 Conficker | https://attack.mitre.org/techniques/T0826 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 원인 기법 탐지와 함께 공급량·가동률 같은 서비스 지표의 급변을 감시 - 공급 중단 시 IT·OT 이벤트 시간대를 맞춰 원인 영역(OT 직접 조작 vs IT 경유)을 빠르게 판정 ■ 대응 - 서비스 이중화, 대역 외 운영 수단, 수동 운전·현장 복구 절차를 준비하고 정기 훈련 - 핵심 데이터·설정을 오프라인으로 백업하고, IT 장애 시에도 OT를 독립 운전할 수 있게 의존성 축소
[IM] 영향 | OTC-IM-04 | 제어 상실 | 제어 상실 | - 공격자는 장치·HMI를 파괴하거나 주변 기기 사용을 막아, 간섭이 멈춘 뒤에도 운영자가 어떤 명령도 내릴 수 없는 지속적 제어 상실 상태를 만들 수 있음 - 제어 상실은 공정 폭주나 설비 손상으로 직결될 수 있고, 복구가 장치 교체·재구성과 수동 운전에 의존해 길어짐 | ■ OT 관점 - 결과 기법: 데이터 파괴(OTC-IR-02)·펌웨어 변조(OTC-PE-04.1)·HMI 무력화의 결과로 나타나며, 일시적이면 제어 거부(OTC-IM-01) - IT 랜섬웨어가 생산 시스템까지 번져 수동 운전으로 전환한 경우도 ATT&CK은 제어 상실로 기록 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 독일 제철소(2014-12): 제어 구성요소가 잇따라 고장 나 용광로를 정상적으로 정지하지 못함 (INC-029) - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): RTU·보호 계전기·HMI가 손상돼 통신과 제어를 잃음 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] 노르스크 하이드로(2019-03): LockerGoga 감염으로 생산 시스템 일부의 제어를 잃고 수동 운전으로 전환 (INC-019, ATT&CK S0372) | T0827 | Loss of Control | ICS |  | 분석가 작성 | [8 empty] | M0810 Out-of-Band Communications Channel M0811 Redundancy of Service M0953 Data Backup |  |  |  | SR 7.3 | CR 7.3 | CP-9, SC-37 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 5건(최근 1) · ATT&CK 사례 4건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 물리 공정에 직접 영향(제어 조작·상실·설비 손상·안전 상실) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 4 · 분석 1 | INC-002, INC-003, INC-008, INC-019, INC-029 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0372 LockerGoga, S0604 Industroyer | https://attack.mitre.org/techniques/T0827 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 제어 명령 실패·HMI 무응답·장치 통신 두절이 동시에 늘어나는지 감시 - 원인 기법(와이퍼·펌웨어 변조·랜섬웨어) 탐지와 연계해 확산 범위 판단 ■ 대응 - 중요 공정에 기계식 보호와 독립 안전계통을 두어 제어를 잃어도 안전 정지 보장 - 예비 장치·백업 이미지와 수동 운전 절차를 준비하고 정기 훈련
[IM] 영향 | OTC-IM-05 | 생산·매출 손실 | 생산·매출 손실 | - 공격자는 OT 직접 공격이나 분리되지 않은 IT 환경에 대한 랜섬웨어 공격으로 생산·출하·운송을 멈추게 해, 조직에 큰 생산·매출 손실을 일으킬 수 있음 - 공정이 멀쩡해도 감염 확산을 우려한 예방적 중단이나 생산 관리 시스템 마비로 생산이 멈추며, 피해가 협력업체와 공급망으로 번짐 | ■ OT 관점 - 사고 DB에서 실제 사고가 가장 많이 연결된 행 — 대부분 IT 침해가 생산 관리·물류 시스템을 마비시키거나 OT 확산을 우려해 예방 중단한 경우('OT 관련도: IT 경유 OT 영향') - 경로: 랜섬웨어(OTC-IM-13), 와이퍼(OTC-IR-02), 협력업체 침해로 인한 부품 공급 중단, OT 직접 조작으로 인한 공정 정지 - 영향 범위는 IT·OT 의존성에 좌우됨 — 생산 계획·출하 시스템(MES·ERP)이 멈추면 제어계통이 정상이어도 공장이 섬 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 콜로니얼 파이프라인(2021-05): IT 랜섬웨어 이후 OT 확산을 우려해 미국 동부 최대 연료 파이프라인을 약 6일간 세움 (INC-044) - [실제 사고] 노르스크 하이드로(2019-03): LockerGoga 감염으로 160여 생산 거점 대부분이 수동 운전으로 전환 (INC-019, ATT&CK S0372) - [실제 사고] 재규어 랜드로버(2025-09): IT 시스템 차단으로 전 세계 생산이 5주 넘게 멈추고 협력업체로 피해가 번짐 (INC-070) | T0828 | Loss of Productivity and Revenue | ICS |  | 분석가 작성 | [7 empty] | ● | M0953 Data Backup |  |  |  | SR 7.3 | CR 7.3 | CP-9 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 30건(최근 3) · ATT&CK 사례 10건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 광역·장기 운영 중단 | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 8 · 분석 22 | INC-002, INC-004, INC-005, INC-014, INC-016, INC-017, INC-019, INC-020, INC-037, INC-038, INC-039, INC-044, INC-045, INC-046, INC-047, INC-048, INC-049, INC-051, INC-052, INC-053, INC-054, INC-056, INC-058, INC-059, INC-060, INC-062, INC-069, INC-070, INC-071, INC-083 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, C0030 Triton Safety Instrumented System Attack, C0031 Unitronics Defacement Campaign, S0368 NotPetya, S0372 LockerGoga, S0446 Ryuk, S0496 REvil, S0605 EKANS, S0606 Bad Rabbit, S0608 Conficker | https://attack.mitre.org/techniques/T0828 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 랜섬웨어 전조(자격증명 탈취·대량 권한 상승·백업 삭제)를 IT·OT 경계에서 조기 탐지 - 생산 실적·가동률 급변을 운영 지표로 감시하고 보안 이벤트와 상관 분석 ■ 대응 - IT·OT 분리(DMZ·단방향 게이트웨이)와 IT 장애 시 최소 생산을 유지하는 OT 독립 운전 계획 수립 - MES·히스토리언 등 생산 지원 시스템의 오프라인 백업과 복구 우선순위를 사업 연속성 계획에 반영
[IM] 영향 | OTC-IM-06 | 감시 상실 | 감시 상실 | - 공격자는 HMI·RTU·센서 통신을 파괴하거나 감시 기능이 없는 펌웨어로 바꿔, 운영자가 현장에 가지 않고는 공정 상태를 볼 수 없게 만들 수 있음 - 물리 공정은 돌아가도 상태를 확인할 수 없어 안전을 위해 수동 운전·운영 중단을 택하게 되며, 지속적 감시 상실은 현장 조치 없이는 회복되지 않음 | ■ OT 관점 - 결과 기법: HMI 화면 변조·삭제, 와이퍼, 센서 통신 방해, 펌웨어 다운그레이드, 원격 감시용 통신망(위성·셀룰러) 파괴의 결과 - 일시적이면 감시 거부(OTC-IM-02), 값을 속이면 감시 화면 조작(OTC-IM-08) - 원격 감시에 의존하는 분산 설비(풍력·태양광·센서망)는 통신 장비 하나로 대규모 감시 상실이 일어남 ■ 실제 사례 - [실제 사고] AcidRain(2022-02): 위성 모뎀이 파괴돼 독일 Enercon 풍력 발전기 약 5,800기의 원격 감시가 끊김 (INC-050) - [실제 사고] Unitronics(2023-11): HMI 화면을 공격자 그래픽으로 바꿔 운영자가 장치 상태를 볼 수 없게 함 (INC-005, ATT&CK C0031) - [실제 사고] Fuxnet(2024-04): 센서 통신을 방해해 전체 감시 시스템에 감시 상실을 일으킴 (INC-023, ATT&CK S1157) | T0829 | Loss of View | ICS |  | 분석가 작성 | [8 empty] | M0810 Out-of-Band Communications Channel M0811 Redundancy of Service M0953 Data Backup |  |  |  | SR 7.3 | CR 7.3 | CP-9, SC-37 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 10건(최근 1) · ATT&CK 사례 7건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 감시 기능 상실·조작으로 운영자 판단 훼손 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 6 · 분석 4 | INC-003, INC-005, INC-007, INC-008, INC-019, INC-023, INC-025, INC-038, INC-039, INC-050 | C0031 Unitronics Defacement Campaign, C0041 FrostyGoop Incident, C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0372 LockerGoga, S0604 Industroyer, S0607 KillDisk, S1157 Fuxnet | https://attack.mitre.org/techniques/T0829 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 텔레메트리 공백이 여러 장치·사이트에서 동시에 생기는지 감시 - HMI 화면·프로젝트 파일의 무결성과 통신 장비 상태를 정기 점검 ■ 대응 - 독립 감시 경로(현장 표시기·대체 통신)와 감시 서비스 이중화 확보 - 감시 상실 시 안전 상태 판단·현장 순회 절차를 마련하고 정기 훈련
[IM] 영향 | OTC-IM-07 | 제어 조작 | 제어 조작 | - 공격자는 설정값·태그·파라미터를 바꾸거나 직접 명령을 보내 물리 공정을 의도대로 움직일 수 있음 - 차단기 개방·밸브 개폐·원심분리기 속도 변화처럼 결과가 곧바로 물리 세계에 나타나며, 운영자 화면까지 속이면 조작 사실을 늦게 알아챔 | ■ OT 관점 - 결과 기법: 비인가 명령 메시지(OTC-IP-03.1)·파라미터 변조(OTC-IP-02)·제어 프로그램 변조(OTC-PE-03)·HMI 원격 조작(OTC-EX-03)의 결과 - 고도화된 공격(Stuxnet·Industroyer)과 인터넷 노출 HMI를 노린 단순 조작(핵티비스트·내부자)이 모두 같은 결과에 이름 - 2024년 이후 노출 HMI 조작 사고가 수도·댐·지역 유틸리티에서 반복됨 — 원격 접속 관리 부재가 공통 원인 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2015 우크라이나(2015-12): 운영자 HMI를 원격 조작해 운전 중인 차단기를 열어 정전 (INC-002, ATT&CK C0028) - [실제 사고] 노르웨이 브레망에르 댐(2025-04): 약한 암호의 웹 제어 화면으로 방류 밸브를 열어 약 4시간 과다 방류 (INC-068) - [실제 사고] 캔자스 수도조합(2019-03): 퇴사 직원이 원격 접속으로 정수장 세척·소독 공정을 정지 (INC-043) | T0831 | Manipulation of Control | ICS |  | 분석가 작성 | [8 empty] | M0802 Communication Authenticity M0810 Out-of-Band Communications Channel M0953 Data Backup |  |  |  | SR 3.1, SR 7.3 | CR 3.1, CR 7.3 | CP-9, SC-23, SC-37, SC-8 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 7건(최근 1) · ATT&CK 사례 3건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 물리 공정에 직접 영향(제어 조작·상실·설비 손상·안전 상실) | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 3 · 분석 4 | INC-002, INC-003, INC-009, INC-031, INC-043, INC-061, INC-068 | C0028 2015 Ukraine Electric Power Attack, S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer | https://attack.mitre.org/techniques/T0831 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 운영자 조작 기록이 없는 상태 변화, 근무 외 시간 조작, 원격 접속 세션 중 설정 변경을 공정 이력과 접속 로그로 대조 - 원인 기법(비인가 명령·파라미터 변조) 탐지와 연계 ■ 대응 - 원격 접속을 다중 인증·세션 기록·승인 절차로 통제하고 퇴사자 계정을 즉시 회수 - 중요 동작은 현장 인터록·한계값·독립 안전계통으로 보호하고, 통신 인증을 지원하는 프로토콜 적용
[IM] 영향 | OTC-IM-08 | 감시 화면 조작 | 감시 화면 조작 | - 공격자는 운영자·제어기에 보고되는 정보를 조작해, 실제 공정과 다른 상태를 화면에 보여 줄 수 있음 - 조작된 화면을 믿은 운영자가 잘못 조치하거나 위험을 놓치게 되며, 보호 기능이 동작해야 할 상황도 가려짐 | ■ OT 관점 - 수법: 정상 시기의 공정 입력을 녹화해 재생, I/O 이미지 조작(OTC-IR-05), 위조 보고 메시지(OTC-IP-03.2), 허위 상태 코드 전송 - 감시 상실(OTC-IM-06)과 달리 화면이 살아 있어 운영자가 이상을 의심하지 않음 — 독립 계측과 대조하지 않으면 드러나지 않음 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Stuxnet(2010-06): 공정 입력을 재생하고 I/O 이미지를 조작해 운영자 화면에 정상값을 보여 줌 (INC-009, ATT&CK S0603) - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Industroyer의 OPC 모듈이 '한계 초과' 상태 코드를 보내 운영자가 보호 계전기 상태를 오판하게 함 (INC-003, ATT&CK S0604) | T0832 | Manipulation of View | ICS |  | 분석가 작성 | [8 empty] | M0802 Communication Authenticity M0810 Out-of-Band Communications Channel M0953 Data Backup |  |  |  | SR 3.1, SR 7.3 | CR 3.1, CR 7.3 | CP-9, SC-23, SC-37, SC-8 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 2건(최근 0) · ATT&CK 사례 2건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 감시 기능 상실·조작으로 운영자 판단 훼손 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 2 | INC-003, INC-009 | S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer | https://attack.mitre.org/techniques/T0832 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 같은 변수를 독립 계측·현장 표시기와 주기적으로 대조 - 값이 비정상적으로 일정하거나 반복 패턴을 보이는지 히스토리언으로 분석 ■ 대응 - 보고 통신 무결성 보호(IEC 62351 등)와 독립 감시 경로 확보 - 안전 판단은 독립 안전계통과 현장 계측에 두고, 운영자 교육에 '화면 불일치' 대응 시나리오 포함
[IM] 영향 | OTC-IM-09 | 보호 기능 상실 | 보호 기능 상실 | - 공격자는 고장·이상 상태의 영향을 막도록 설계된 보호 기능(보호 계전기 등)을 무력화해, 설비 손상과 장기 공정 중단, 인명 위험을 키울 수 있음 - 많은 고장은 사람이 반응하기에 너무 빨리 진행되므로, 자동 보호가 꺼지면 다른 공격이나 일반 고장이 곧바로 큰 사고로 번짐 | ■ OT 관점 - 대상: 변전소 보호 계전기·차단기 보호 기능, 설비 보호 인터록 (L0~L1) - 경로: 보호 장치 서비스 거부(OTC-IR-03), 펌웨어 업데이트 모드 활성화(OTC-IR-01), 보호 설정 변경 — 안전 상실(OTC-IM-11)이 안전계통을 노린다면 이 행은 설비 보호 기능을 노림 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2016 우크라이나(2016-12): Industroyer가 CVE-2015-5374로 Siemens SIPROTEC 보호 계전기에 서비스 거부를 일으켜 보호 기능을 무력화 (INC-003, ATT&CK S0604) | T0837 | Loss of Protection | ICS |  | 분석가 작성 | [15 empty] | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 물리 공정에 직접 영향(제어 조작·상실·설비 손상·안전 상실) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-003 | S0604 Industroyer | https://attack.mitre.org/techniques/T0837 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 보호 장치 상태 보고 중단·자기진단 경보를 감시 - 보호 장치를 향한 비정상 통신(취약점 공격 패턴, 업데이트 모드 전환)을 OT 네트워크 감시로 탐지 ■ 대응 - 보호 계통 이중화, 장치 펌웨어 갱신, 보호 장치 관리 접근 제한 - 보호 기능이 무력화되면 운전을 제한하고 현장 감시를 강화하는 절차 마련
[IM] 영향 | OTC-IM-10 | 재산·설비 피해 | 재산·설비 피해 | - 공격자는 제어 시스템을 조작해 설비·기반시설과 주변 환경에 물리적 손상과 파괴를 일으킬 수 있음 - 피해가 장비 교체·환경 복구·인명 피해로 이어져 사이버 공격 가운데 복구 비용과 시간이 가장 크고, 원인이 단순 고장으로 오인되기도 함 | ■ OT 관점 - 결과 기법: 제어 조작(OTC-IM-07)·안전 상실(OTC-IM-11)·I/O 무차별 조작(OTC-IP-01) 등이 설비 한계를 넘을 때 나타남 - 공개 사고 근거는 하수 방류(환경), 트램 탈선(인명·설비), 용광로 손상(설비)이며, 실증으로 발전기 파괴(Aurora)가 있음 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 독일 제철소(2014-12): 생산망 침투 뒤 용광로를 정상 정지하지 못해 설비가 크게 손상 (INC-029) - [실제 사고] 폴란드 우치 트램(2008-01): 적외선 신호로 선로 전환기를 조작해 트램 4대가 탈선하고 승객이 다침 (INC-027) - [실증] Aurora 시험(2007-03): 원격 차단기 명령만으로 디젤 발전기를 물리적으로 파괴 (INC-077) | T0879 | Damage to Property | ICS |  | 분석가 작성 | [7 empty] | ● | M0805 Mechanical Protection Layers M0807 Network Allowlists M0812 Safety Instrumented Systems |  |  | TID-118 주변기기 포트의 전기적 손상 보호 미흡 (알려진 취약점·분석) |  |  | AC-3 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 3건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 1건 · EMB3D 위협 1건(관찰 0) | 물리 공정에 직접 영향(제어 조작·상실·설비 손상·안전 상실) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 · 분석 3 | INC-001, INC-027, INC-029 실증: INC-077 | C0020 Maroochy Water Breach | https://attack.mitre.org/techniques/T0879 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 설비 상태 감시(진동·온도·운전 한계)와 보안 이벤트를 함께 분석해 사이버 원인 가능성을 조기 판단 - 물리 사고 조사 절차에 사이버 포렌식(제어기 로직·명령 이력 확인)을 포함 ■ 대응 - 기계식 보호 계층과 독립 안전계통으로 위험 한계를 물리적으로 보장(사이버 조작으로 넘을 수 없게 설계) - 결과 중심 위험 평가로 물리 피해를 일으킬 수 있는 제어 경로를 찾아 우선 보호
[IM] 영향 | OTC-IM-11 | 안전 상실 | 안전 상실 | - 공격자는 위험 상황에서 공정을 안전하게 정지시키는 안전계통(SIS) 기능을 무력화하거나 다시 프로그래밍해, 위험 상태가 계속되게 할 수 있음 - 안전계통은 사람이 대응하기에 너무 빠른 위험을 막는 마지막 방어선이라, 제어계통 조작과 결합되면 폭발·유독물 누출 같은 인명 사고로 이어질 수 있음 | ■ OT 관점 - 대상: 안전 계장 시스템(SIS)의 안전 제어기(예: Triconex)와 안전 엔지니어링 워크스테이션 (L1~L2) - 수법: 안전 로직 재프로그래밍(OTC-LM-01.3)·펌웨어 메모리 변조(OTC-PE-04.1)로 위험 상태를 허용하게 한 뒤 DCS로 위험 상태를 만듦 - 안전계통과 제어계통이 네트워크·엔지니어링 단말을 공유하면 그 자체가 공격 경로가 됨 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Triton(2017-08): SIS 로직을 재프로그래밍해 위험 상태를 허용하게 하는 도구로 Triconex 안전 제어기를 공격했고, 오류로 안전 정지가 일어나 발견됨 (INC-004, ATT&CK S1009) | T0880 | Loss of Safety | ICS |  | 분석가 작성 | [8 empty] | M0805 Mechanical Protection Layers M0812 Safety Instrumented Systems | [6 empty] | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 1건(최근 0) · ATT&CK 사례 1건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 물리 공정에 직접 영향(제어 조작·상실·설비 손상·안전 상실) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 1 | INC-004 | S1009 Triton | https://attack.mitre.org/techniques/T0880 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 안전 제어기의 운전 모드(키스위치)·로직 변경·진단 경보를 상시 감시 - 안전 엔지니어링 단말 접속과 안전 프로토콜(예: TriStation) 통신을 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 안전계통을 제어계통과 물리·논리적으로 분리하고 전용 엔지니어링 단말 사용 - 안전 제어기 키스위치를 RUN에 두고 변경 시 현장 승인을 받게 하며, 기계식 보호 계층 유지
[IM] 영향 | OTC-IM-12 | 운영 정보 탈취 | 운영 정보 탈취 | - 공격자는 설계 도면·운전 절차·네트워크 구성·공정 정보 같은 운영 정보를 훔쳐, 직접적인 이득을 얻거나 이후 OT 공격 설계에 쓸 수 있음 - 탈취 시점에는 물리 피해가 없어 대응 우선순위가 낮아지기 쉽지만, 정밀 공격의 사전 준비이자 기반시설 정보 유출이라 영향이 큼 | ■ OT 관점 - 대상: CAD 도면·P&ID·운전 매뉴얼·PLC 프로젝트 파일·네트워크 구성, 공급업체·통합업체가 보관한 고객 프로젝트 파일, 카메라 영상 (L2~L4) - 경로: 정보 수집형 악성코드(Duqu·Flame·ACAD/Medre.A), 공급업체 침해, 클라우드 관리 플랫폼 계정 탈취 - 통합: Enterprise 반출 기법(T1041·T1048.003·T1567.004 등) — 반출 전술이 없는 ICS 매트릭스에서 운영 정보 유출로 표현 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 2025 폴란드(2025-12): 훔친 민감 운영 정보를 OT 시스템 공격 계획에 사용 (INC-008, ATT&CK C0063) - [실제 사고] 한국수력원자력(2014-12): 원전 설계도면·운전 매뉴얼이 유출·공개되고 가동 중단 협박이 이어짐 (INC-073) - [실제 사고] 텔벤트(2012-09): 파이프라인 SCADA 공급업체가 침해돼 고객사 프로젝트 파일이 유출 (INC-076) | T0882 | Theft of Operational Information | ICS | T1011.001, T1041, T1048.003, T1567.004 | 분석가 작성 | [7 empty] | ● | M0803 Data Loss Prevention M0809 Operational Information Confidentiality M0922 Restrict File and Directory Permissions M0941 Encrypt Sensitive Information |  |  |  | SR 2.1, SR 4.1 | CR 2.1, CR 4.1 | AC-6, SC-28 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 10건(최근 2) · ATT&CK 사례 7건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 공정 설계·운영 정보 유출(후속 공격 설계 재료) | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 6 · 분석 4 | INC-003, INC-008, INC-009, INC-010, INC-011, INC-012, INC-073, INC-074, INC-076, INC-084 | C0063 2025 Poland Wiper Attacks, S0038 Duqu, S0143 Flame, S0496 REvil, S0603 Stuxnet, S0604 Industroyer, S1000 ACAD/Medre.A | https://attack.mitre.org/techniques/T0882 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 설계·프로젝트 파일 저장소의 대량 접근·압축·외부 전송을 DLP·네트워크 감시로 탐지 - OT 영역에서 인터넷·클라우드 저장소로 향하는 비정상 전송을 경보 ■ 대응 - 운영 정보를 기밀 등급으로 분류해 접근 통제·암호화하고, 공급업체에 보관·폐기 보안 요구사항 부과 - OT 문서 저장소를 업무망과 분리하고 반출 승인 절차 운영
[IM] 영향 | OTC-IM-13 | 데이터 암호화(랜섬웨어) | 데이터 암호화(랜섬웨어) | - 공격자는 랜섬웨어로 HMI·EWS·히스토리언·생산 관리 서버의 파일과 디스크를 암호화해, 운영 시스템을 쓸 수 없게 만들고 복구 대가를 요구할 수 있음 - OT 자산까지 암호화되지 않아도 IT 감염과 OT 확산 우려만으로 운영을 멈추게 되며, 실제 OT 영향 사고에서 가장 자주 확인되는 경로임 | ■ OT 관점 - 대상: Windows 기반 HMI·EWS·SCADA 서버·히스토리언·MES·생산 계획 서버와 공유 드라이브 (L2~L4) - 흐름: 피싱·VPN 계정·경계 장비 취약점으로 IT 진입 → 자격증명 탈취(OTC-LM-07)·그룹 정책 배포(OTC-PV-04.1)로 확산 → ICS 서비스 중지(OTC-IR-09)·백업 삭제(OTC-IR-02) 뒤 암호화 - ICS 매트릭스에 암호화 기법이 없어 Enterprise T1486을 편입 — 결과는 생산·매출 손실(OTC-IM-05)·감시 상실(OTC-IM-06)로 이어짐 ■ 실제 사례 - [실제 사고] 천연가스 압축 시설(2020-02): 랜섬웨어가 OT망까지 들어와 HMI·히스토리언·폴링 서버를 암호화해 파이프라인 운영이 약 2일 멈춤 (INC-039) - [실제 사고] 노르스크 하이드로(2019-03): LockerGoga가 OS 핵심 파일까지 암호화해 생산 거점이 수동 운전으로 전환 (INC-019, ATT&CK S0372) - [실제 사고] 나고야항(2023-07): 랜섬웨어로 컨테이너 터미널 시스템이 멈춰 반출입이 약 이틀 중단 (INC-056) | T1486 | Data Encrypted for Impact | Enterprise 편입 |  | 분석가 작성 | A0001 워크스테이션(EWS 등) A0002 HMI A0006 데이터 히스토리언 A0007 제어 서버 A0008 애플리케이션 서버 | L2, L3 |  |  |  | ● |  |  | M1040 Behavior Prevention on Endpoint M1053 Data Backup | [6 empty] | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 14건(최근 1) · ATT&CK 사례 8건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | OT 운영 자산 일괄 암호화로 장기 중단 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | ATT&CK 공식 5 · 분석 9 | INC-015, INC-016, INC-017, INC-019, INC-020, INC-038, INC-039, INC-044, INC-045, INC-051, INC-053, INC-054, INC-056, INC-071 | S0366 WannaCry, S0368 NotPetya, S0372 LockerGoga, S0446 Ryuk, S0496 REvil, S0605 EKANS, S0606 Bad Rabbit, S0607 KillDisk | https://attack.mitre.org/techniques/T1486 | ■ 탐지 - 대량 파일 변경·확장자 변경, 섀도 복사본 삭제, ICS 서비스 일괄 종료를 엔드포인트 감시로 경보 - IT·OT 경계에서 도메인 관리자 계정의 OT 자산 접근과 그룹 정책 변경을 탐지 ■ 대응 - IT·OT 계정·도메인 분리, OT 단말 애플리케이션 허용 목록, 오프라인·변경 불가 백업과 복원 훈련 - IT 장애 시 OT 독립 운전 계획을 세워 예방적 중단 범위를 최소화
[IM] 영향 | OTC-IM-14.1 | 자원 탈취 | 대역폭 탈취(봇넷 편입) | - 공격자는 기본 자격증명·알려진 취약점으로 장악한 IoT 기기와 경계 장비를 봇넷에 편입해, 그 대역폭으로 다른 대상에 DDoS를 하거나 공격 트래픽을 중계할 수 있음 - 기기 소유자는 성능 저하와 평판 손상만 겪어 침해를 알아채지 못하는 경우가 많고, 같은 접근이 이후 OT 공격 거점으로 쓰일 수 있음 | ■ OT 관점 - 대상: IP 카메라·DVR·NVR·라우터·산업용 셀룰러 게이트웨이, OT 경계 방화벽 (L3.5·IoT) - 경로: 인터넷 노출 장치(OTC-IA-11)·기본 자격증명(OTC-PE-05.1)·공개 애플리케이션 취약점(OTC-IA-02) — KEV에 등재된 IoT 취약점 다수가 봇넷 편입에 쓰임 - 공격자 관점의 공격 인프라 탈취(OTC-RD-01.1)를 기기 소유자 피해 관점에서 본 행 — 클라우드 매트릭스 대역폭 탈취(T1496.002)와 연계 ■ 실제 사례 - [실제 사고] Mirai(2016-10): 텔넷 기본 계정으로 IoT 기기 수십만 대를 봇넷에 편입해 대규모 DDoS를 일으킴 (INC-032) - [실제 사고] 덴마크 에너지 기업(2023-05): 침해된 경계 방화벽 일부가 Mirai 계열 봇넷에 편입 (INC-055) | T1496.002 | Resource Hijacking: Bandwidth Hijacking | Enterprise 편입 |  | 분석가 작성 | A0014 라우터 | L2, L3, L3.5 |  |  |  |  | ● | ● |  | T1496.002 대역폭 탈취 | [5 empty] | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 3건(최근 1) · ATT&CK 사례 0건 · 공개 취약점 0건 · KEV 0건 · 실증·연구 0건 | 기기 자원 탈취·봇넷 편입으로 성능 저하·평판 손상 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실제 사고 확인 | 분석 3 | INC-032, INC-055, INC-085 |  | https://attack.mitre.org/techniques/T1496/002 | ■ 탐지 - IoT·경계 장비의 비정상 아웃바운드 트래픽(대량 연결·DDoS 패턴)과 알려진 C2로의 통신을 네트워크 감시로 경보 - 장치 프로세스·설정 변경과 텔넷·SSH 로그인 시도 수집 ■ 대응 - 기본 자격증명 변경, 펌웨어 갱신, 인터넷에 노출된 관리 인터페이스 제거 - IoT 기기는 별도 망으로 분리하고 외부 통신을 허용 목록으로 제한

## 통합매트릭스_LITE
통합 OT/ICS/IoT 보안위협 매트릭스 v3 — LITE
도메인(Lv1) | OTC-ID | 위협분류(Lv2) | 세부위협(Lv3) | 요약설명 | ATT&CK·EMB3D ID | Purdue 계층 | 적용 프로파일 | 발생가능성 | 심각도 | 위험도 | 근거 수준 | 실제 사고 수 | ATT&CK 사례 수 | 탐지·대응 포인트
[RD] 자원 개발 | OTC-RD-01.0 | 공격 인프라 탈취 | 공격 인프라 탈취 (일반·상위기법) | - 공격자는 남의 서버·도메인·VPS·네트워크 장비를 탈취해 C2·중계·공격 출발지로 써서, 자신의 인프라를 드러내지 않고 공격할 수 있음 - 정상 기관·사업자의 인프라라 평판 기반 차단에 잘 걸리지 않고, 추적하면 엉뚱한 피해자에 닿아 귀속이 어려움 | T1584 | L2, L3, L3.5 | IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 위협 인텔리전스의 침해 인프라 지표(IP·도메인)를 경계 장비·프록시 로그와 대조 - OT 관련 호스트의 외부 통신 중 새로 등록되거나 평판이 갑자기 바뀐 목적지를 확인 ■ 대응 - OT 망의 외부 통신을 목적지 허용 목록으로 제한해 탈취 인프라로 향하는 통신 자체를 줄임 - 정보 공유 체계(ISAC·정부 경보)의 지표를 경계 차단 목록에 신속히 반영
[RD] 자원 개발 | OTC-RD-01.1 | 공격 인프라 탈취 | 네트워크 장비 탈취 | - 공격자는 SOHO 라우터·IP 카메라·NAS 같은 제3자 네트워크 장비를 대량 탈취해 중계망으로 묶고, 이를 거쳐 표적 기관에 접근하거나 명령·제어 통신을 할 수 있음 - 표적 기관에는 국내 가정·소규모 사업장 IP에서 오는 트래픽처럼 보여 지역 기반 차단이 통하지 않고, 장비 주인도 감염을 모르는 경우가 많음 | T1584.008 | L2, L3, L3.5 | IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 확인 | 3 | 1 | ■ 탐지 - 정부·보안업체가 공개한 봇넷 중계 노드 지표를 경계 로그와 대조하고, 가정용 ISP 대역에서 오는 관리 접속·VPN 로그인을 주의 깊게 확인 - 기관이 보유한 라우터·IoT 기기의 비정상 외부 연결과 설정 변경을 감시 ■ 대응 - 보유한 SOHO 라우터·IoT 기기 중 지원이 끝난 제품을 교체하고 펌웨어를 최신으로 유지하며 원격 관리 기능을 끔 - 원격 접속에 다중 인증과 기기 인증을 적용해 중계 IP를 통한 계정 악용을 막음
[RD] 자원 개발 | OTC-RD-02.1 | 공격 역량 개발 | OT 공격용 악성코드 개발 | - 공격자는 표적 OT 환경의 제어기·프로토콜에 맞춘 악성코드를 직접 개발해, 일반 보안 제품이 모르는 맞춤형 페이로드로 물리 공정을 노릴 수 있음 - OT 전용 악성코드는 특정 벤더 장비·펌웨어를 확보해 시험해야 해 개발 비용이 크지만, 한 번 만들어지면 같은 장비를 쓰는 다른 시설에도 재사용될 수 있음 | T1587.001 |  |  | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 확인 | 2 | 2 | ■ 탐지 - 사전 단계라 직접 탐지는 어렵고, OT 특화 위협 인텔리전스(신규 ICS 악성코드·도구 보고서)를 받아 탐지 규칙에 반영 - 탐지 직후 같은 날 변종 실행이 반복되는 재시도 패턴을 EDR·보안관제에서 상관 분석 ■ 대응 - 신규 OT 악성코드의 지표·행위를 추적하고, 프로토콜 이상·프로그램 변경 같은 행위 기반 탐지를 서명 기반 탐지와 함께 운영 - 침해 대응 때 공격자의 재시도를 가정해 차단 범위를 넓히고 감시를 유지
[RD] 자원 개발 | OTC-RD-03.1 | 공격 역량 확보 | 공격 도구 확보 | - 공격자는 Mimikatz·PsExec·원격 관리 도구·공개 산업 프로토콜 라이브러리 같은 기존 도구를 내려받거나 사서, 직접 개발 없이 공격에 쓸 수 있음 - 정상 관리·시험 도구와 겹치는 경우가 많아 존재만으로 악성 여부를 판단하기 어렵고, 공개 도구를 쓰면 개발 비용과 귀속 단서가 줄어듦 | T1588.002 |  |  | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 사전 단계라 직접 탐지는 어렵고, 확보한 도구가 쓰이는 시점(Mimikatz·PsExec·스캐너 실행)을 EDR·명령줄 감사로 탐지 - OT 호스트에 새로 나타난 관리·해킹 도구 파일을 해시·이름 기준으로 확인 ■ 대응 - OT 호스트에 애플리케이션 허용 목록을 적용해 반입된 도구의 실행을 막음 - 승인된 관리 도구 목록을 운영하고 그 밖의 원격 관리 도구 사용을 금지
[RD] 자원 개발 | OTC-RD-03.2 | 공격 역량 확보 | AI 확보·활용 | - 공격자는 대형 언어 모델 같은 생성형 AI로 정찰 정보 정리·사회공학 문구·스크립트·페이로드를 만들어, 적은 인력과 숙련도로 공격 준비를 빠르게 할 수 있음 - AI가 만든 산출물은 공격마다 달라 서명 기반 탐지가 어렵고, OT 프로토콜·제품 문서를 요약해 공격자의 OT 지식 부족을 메워 줌 | T1588.007 |  |  | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 사전 단계라 직접 탐지는 어렵고, AI가 만든 스크립트도 실행 단계 행위(명령 실행·설정 변경)로 드러나므로 행위 기반 탐지를 강화 - AI 서비스 사업자·정부의 악용 보고서를 위협 인텔리전스로 받아 수법 변화를 반영 ■ 대응 - 서명된 스크립트만 허용하고 스크립트 엔진을 제한해 AI 생성 스크립트의 실행 기회를 줄임 - OT 제품·프로토콜 정보의 불필요한 공개를 줄이고, 피싱 대응 훈련에 AI 생성 문구 사례를 반영
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-01 | 드라이브바이 침해 | 드라이브바이 침해 | - 공격자는 OT 종사자·협력업체가 자주 찾는 업계·공급업체 웹사이트를 침해해(워터링 홀), 방문한 업무 단말에 악성코드를 내려받게 할 수 있음 - 정상 업무 사이트 방문만으로 감염되고 특정 업계 종사자를 골라 노릴 수 있으며, 이렇게 확보한 자격증명·단말이 이후 OT 접근의 발판이 됨 | T0817 | L2, L3 | 감시·운영 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 6 | ■ 탐지 - 웹 프록시·IDS로 알려진 악성 스크립트·리디렉션과 브라우저 하위 프로세스 생성 탐지 - 업무 단말에서 OT 영역으로 향하는 새로운 접속을 경보 ■ 대응 - OT 접근 단말에서 인터넷 사용을 분리(점프 호스트·전용 단말)하고 브라우저 격리·익스플로잇 보호 적용 - 웹 필터링과 브라우저·플러그인의 신속한 업데이트
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-02 | 공개 애플리케이션 취약점 악용 | 공개 애플리케이션 취약점 악용 | - 공격자는 인터넷에 노출된 HMI·SCADA 웹 서버·VPN·방화벽·라우터·IoT 기기의 취약점을 악용해 OT 환경이나 그 경계에 처음 들어올 수 있음 - 원격 관리를 위해 일부러 노출한 장비가 많고 패치 주기가 길어, 공개된 취약점이 오랫동안 악용 가능한 상태로 남음 | T0819 | L2, L3, L3.5 | 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 6 | 2 | ■ 탐지 - 노출 장비의 웹 접근 로그·WAF로 익스플로잇 패턴과 비정상 요청을 탐지하고 장비의 비정상 프로세스·재시작 확인 - 경계 장비의 관리 접속·설정 변경·새 계정 생성을 중앙으로 수집 ■ 대응 - OT 장비의 인터넷 노출을 없애고 불가피하면 VPN·점프 호스트 뒤로 옮기며, KEV 등재 취약점은 우선 패치 - 외부 공격 표면 점검(인터넷 스캔 결과 확인)을 정기 수행하고 노출 장비 대장 관리
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-03 | 외부 원격 서비스 악용 | 외부 원격 서비스 악용 | - 공격자는 VPN·원격 데스크톱·원격 접속 도구·무선 원격 링크 같은 외부 원격 서비스에 탈취하거나 남아 있는 계정으로 접속해, 정상 원격 운영자처럼 OT 환경에 들어올 수 있음 - 정상 원격 유지보수 경로를 쓰므로 공격 트래픽이 구분되지 않고, 다중 인증이 없는 휴면·퇴사자 계정이 반복해서 침투 경로가 됨 | T0822 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 8 | 4 | ■ 탐지 - VPN·원격 접속 인증 로그에서 비정상 시간대·출발지·동시 세션과 휴면 계정 사용을 경보 - 원격 접속 세션 중 OT 자산 접근·설정 변경을 세션 기록과 대조 ■ 대응 - 원격 접속은 다중 인증·점프 호스트 경유·세션 기록·필요할 때만 여는 승인제로 운영하고, 퇴사자·벤더 계정을 즉시 회수 - 경계 VPN 장비는 KEV 취약점을 우선 패치하고 관리 인터페이스를 인터넷에서 분리
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-04 | 이동식 매체 전파 | 이동식 매체 전파 | - 공격자는 USB 같은 이동식 매체에 악성코드를 실어, 업무망과 분리된 제어계통 단말까지 감염을 옮길 수 있음 - 협력업체·유지보수 인력이 가져오는 매체가 경로가 되는 경우가 많고, 폐쇄망이라는 믿음 때문에 매체 반입 통제가 느슨한 시설이 많음 | T0847 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 3 | 3 | ■ 탐지 - 이동식 매체 연결 뒤 실행된 프로세스와 매체에서 시작된 파일 쓰기를 엔드포인트 감시로 탐지 - 매체 반입 기록과 단말별 매체 사용 로그 대조 ■ 대응 - 자동 실행을 끄고 허가된 매체만 쓰게 하며, 반입 전 검사 키오스크 운영 - 협력업체 매체 반입 절차와 교육, 프로젝트 파일은 검사된 전용 경로로 전달
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-05 | 위장 마스터 | 위장 마스터 | - 공격자는 정상 마스터(제어 서버)를 가장한 장치를 통신망에 붙여, 현장 장치에 정상 형식의 제어 메시지를 보내거나 실제 마스터로 가는 트래픽을 가로챌 수 있음 - 인증 없는 프로토콜에서는 현장 장치가 진짜와 가짜 마스터를 구분하지 못해 명령이 그대로 실행됨 | T0848 | L1, L2, L3 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 자산 대장에 없는 장치·주소에서 나오는 마스터 기능 트래픽을 OT 네트워크 감시로 경보 - 같은 슬레이브에 명령하는 마스터가 둘 이상인지 확인 ■ 대응 - 통신 인증(IEC 62351·DNP3-SA)과 장치 허용 목록, 포트 보안(미사용 포트 차단) 적용 - 무선 원격 링크는 암호화·주파수 관리를 하고, 장비 분실·퇴사 시 키 교체
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-06 | 무선 통신 침해 | 무선 통신 침해 | - 공격자는 같은 주파수의 무선 장비나 침해한 무선 기기로 OT 무선 통신망에 접근해, 원거리에서도 현장 장치와 통신할 수 있음 - 무선 경보·원격 제어 신호는 인증·암호화 없이 동작하는 경우가 많아, 녹음·재전송만으로도 정상 명령처럼 받아들여짐 | T0860 | L0, L2, L3 | 제어계통 · 감시·운영 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 4 | 1 | ■ 탐지 - 무선 네트워크의 새 장치·세션과 비정상 트래픽을 감시하고 무선 명령 이력을 운영 기록과 대조 - 스펙트럼 감시로 비인가 송신·재밍 확인 ■ 대응 - 무선 제어 신호에 암호화·재전송 방지·발신자 인증을 적용하고 신호 전파 범위를 최소화 - 중요 명령은 무선으로 받은 뒤에도 현장 확인·인터록을 거치게 설계
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-07 | 공급망 침해 | 공급망 침해 | - 공격자는 ICS 장비·소프트웨어 공급업체의 배포 경로나 설치 과정을 침해해, 정상 제품·업데이트·설치 작업에 악성 요소를 섞어 OT 환경에 들여올 수 있음 - 신뢰하는 공급업체 경로로 들어와 검사를 거치지 않는 경우가 많고, 같은 제품을 쓰는 여러 고객사로 동시에 퍼짐 | T0862 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 4 | 3 | ■ 탐지 - 배포 파일의 해시·서명을 벤더 공식 값과 대조하고 다운로드 파일 검사 - 신규 장비·소프트웨어 설치 뒤 단말의 비정상 프로세스·통신을 집중 감시 ■ 대응 - 공급업체 보안 요구사항(서명 배포·보안 개발 절차)을 계약에 반영하고 반입 전 검사 절차 운영 - 설치·유지보수 작업에는 검사된 매체·도구만 쓰게 하고 작업 뒤 무결성 점검
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-08 | 임시 접속 자산 악용 | 임시 접속 자산 악용 | - 공격자는 정비 노트북·진단 장비처럼 OT와 외부망을 오가는 임시 접속 자산을 감염시키거나 빼돌려, OT 환경에 직접 연결되는 통로로 쓸 수 있음 - 임시 자산은 상주 자산과 달리 보안 관리 대상에서 빠지기 쉽고, 엔지니어링 소프트웨어와 접속 정보를 함께 갖고 있음 | T0864 | L2, L3 | 감시·운영 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 스위치 로그·네트워크 감시로 새 MAC 주소와 임시 장치 연결 탐지 - 임시 자산 연결 기록과 작업 지시서 대조 ■ 대응 - 임시 자산은 등록·검사(백신·패치·무결성)를 마친 뒤에만 연결을 허용하고 전용 연결 구간 운영 - 정비 장비의 분실·반납 관리와 엔지니어링 소프트웨어 계정 관리
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-09 | 스피어피싱 첨부파일 | 스피어피싱 첨부파일 | - 공격자는 특정 조직·직원을 노린 메일에 악성 문서·설치 파일을 첨부하거나 링크를 넣어, 업무 단말을 감염시키고 OT 접근의 발판을 만들 수 있음 - OT 공격 대부분이 IT 업무망 침투에서 시작되며, 감염 단말에서 VPN·원격 접속 자격증명을 빼내 제어망으로 넘어감 | T0865 | L2, L3, L3.5 | 감시·운영 · IT/OT 경계 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 7 | 8 | ■ 탐지 - 문서 프로그램이 만드는 비정상 하위 프로세스와 첨부파일 실행을 엔드포인트 감시로 탐지 - 메일 보안 게이트웨이의 악성 첨부·링크 탐지와 사용자 신고 연계 ■ 대응 - 매크로·실행 파일 첨부 차단, 메일 샌드박스, OT 담당자 대상 표적 피싱 훈련 - OT 접근 계정을 업무 메일 계정과 분리하고 다중 인증 적용
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-10 | 원격 서비스 취약점 악용 | 원격 서비스 취약점 악용 | - 공격자는 OT 자산의 원격 서비스(SMB·RPC·데이터베이스·장치 웹 서버 등) 취약점을 악용해, 처음 진입하거나 내부에서 다른 자산으로 이동할 수 있음 - 패치하기 어려운 노후 운영체제와 장치가 많아 오래된 취약점이 계속 유효하고, 웜형 악성코드는 IT에서 OT로 자동 확산됨 | T0866 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 7 | 6 | ■ 탐지 - OT 네트워크 감시(DPI)로 익스플로잇 패턴과 내부의 대량 SMB·RPC 연결 확산 탐지 - 서비스 충돌·비정상 종료 로그를 모아 악용 시도 확인 ■ 대응 - 위험 기반 패치(운영 영향 검증 뒤 적용)와 패치할 수 없는 자산의 보완 통제(서비스 비활성화·구간 분리·허용 목록) - OT 구간 사이의 불필요한 SMB·RPC를 막고 망 분리
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-11 | 인터넷 노출 장치 악용 | 인터넷 노출 장치 악용 | - 공격자는 원격 관리를 위해 인터넷에 직접 노출된 PLC·HMI·제어 장치에 접속해, 별도의 침투 없이 곧바로 OT 환경에 들어올 수 있음 - 기본·약한 암호나 인증 없는 프로토콜이 그대로인 경우가 많아, 인터넷 스캔만으로 대상을 찾는 핵티비스트·봇넷의 손쉬운 표적이 됨 | T0883 | L1, L2, L3, L3.5 | 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 13 | 2 | ■ 탐지 - 인터넷 출발지의 OT 장치 로그인·프로토콜 접속을 경보하고, 외부 스캔 서비스 결과로 자사 노출 장치를 정기 확인 - 장치 화면·설정 변경을 접속 출발지와 대조 ■ 대응 - OT 장치의 인터넷 직접 노출을 없애고(방화벽·VPN 뒤로) 셀룰러 모뎀 같은 숨은 연결을 점검 - 기본 암호 변경과 인증 강화, 노출이 불가피하면 출발지 제한과 접속 감시
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-12 | 원격 서비스 악용 | 원격 서비스 악용 | - 공격자는 RDP·SSH·SMB·WMI·데이터베이스 접속·원격 지원 소프트웨어 같은 정상 원격 서비스로 OT 자산 사이를 오가며 운영자처럼 시스템을 조작할 수 있음 - 운영 업무에 쓰는 서비스라 막기 어렵고, 탈취한 정상 계정으로 접속하면 일상 운영 활동과 구분되지 않음 | T0886 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 9 | 14 | ■ 탐지 - 원격 서비스 접속의 출발지·시간대·계정을 기준선과 비교하고 IT 계정의 OT 자산 접속을 경보 - 점프 호스트 세션 기록과 OT 자산 변경 이력 대조 ■ 대응 - OT 원격 접속을 점프 호스트로 일원화하고 다중 인증·세션 기록을 적용하며 구간 사이 RDP·SMB 직접 연결 차단 - 원격 지원 소프트웨어 사용을 승인된 도구·시간으로 제한
[IA] 초기 침투 | OTC-IA-13 | 디버그·유지보수 포트 악용 | 디버그·유지보수 포트 악용 | - 공격자는 장치에 남아 있는 디버그·유지보수 포트(JTAG·UART·진단 광포트 등)에 물리적으로 접근해, 원격 접근 통제를 거치지 않고 장치 셸·메모리에 직접 들어올 수 있음 - 양산 뒤에도 비활성화되지 않은 포트가 많고, 현장·원격 무인 설비는 물리 접근을 막기 어려워 소프트웨어 권한 모델 밖의 진입 경로가 됨 | EMB3D-IA | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 확인 | 1 | 0 | ■ 탐지 - 캐비닛·함체의 개폐 감지(도어 스위치·봉인)와 장치 변조 탐지 신호를 감시·운영 시스템으로 올려 비인가 물리 접근을 경보 - 디버그 포트 활성화·접속 흔적(진단 세션 로그, 예정 없는 재부팅)을 장치 진단으로 확인 ■ 대응 - 양산·설치 단계에서 쓰지 않는 디버그·개발 포트를 비활성화하거나 물리적으로 차단하고, 유지보수 포트는 인증·판독 보호(readout protection)를 적용 (EMB3D MID-057·MID-058, IEC 62443-4-2 EDR/HDR/NDR 2.13) - 현장·원격 설비의 함체 잠금·봉인·접근 통제를 강화하고 유지보수 접근을 절차·기록으로 관리
[EX] 실행 | OTC-EX-01 | 명령줄 인터페이스 | 명령줄 인터페이스 | - 공격자는 EWS·HMI·SCADA 서버의 명령 셸과 RTU·방화벽의 장비 CLI로 명령을 실행해, 도구를 설치하고 설정을 바꾸거나 제어 소프트웨어를 직접 호출할 수 있음 - 운영·유지보수에 늘 쓰는 인터페이스라 실행 자체가 정상 행위와 같고, 내장 명령만 쓰면 별도 악성 파일 없이도 공격이 진행됨 | T0807 | L1, L2, L3, L3.5 | 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 6 | 10 | ■ 탐지 - OT 호스트에서 명령 셸·PowerShell 실행과 인자를 기록(명령줄 감사)하고, 제어 소프트웨어 명령 도구(scilc.exe 등)를 평소와 다른 부모 프로세스·계정이 호출하면 경보 - RTU·네트워크 장비의 SSH 접속과 CLI 명령 이력(AAA 기록)을 중앙 수집해 승인되지 않은 명령·설정 변경 확인 ■ 대응 - OT 호스트에서 쓰지 않는 셸·관리 도구를 제거하거나 애플리케이션 허용 목록으로 막고, 관리자 셸은 점프 호스트·지정 계정에서만 사용 - 장치·장비 관리 인터페이스는 관리망에서만 열고 root 직접 로그인을 막으며, 명령 권한을 역할별로 나눔
[EX] 실행 | OTC-EX-02 | 제어기 태스크 변조 | 제어기 태스크 변조 | - 공격자는 제어기의 태스크 설정(태스크와 프로그램 조직 단위의 연결·주기·우선순위)을 바꾸거나 새 태스크를 넣어, 자신이 심은 코드를 매 스캔 주기나 특정 조건에서 실행시킬 수 있음 - 기존 로직은 그대로 두고 실행 흐름만 바꿀 수 있어 로직 비교만으로는 놓치기 쉽고, 태스크 변경을 경보하지 않는 장치가 많음 | T0821 | L1 | 제어계통 · 안전계통 · IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 3 | ■ 탐지 - 제어기의 태스크 구성(태스크 목록·주기·우선순위·연결 블록)과 블록 목록을 승인된 기준 프로젝트와 정기 비교하고, 진단 버퍼·변경 경보를 수집 - 다운로드·온라인 편집 같은 엔지니어링 기능 코드가 지정 EWS 밖에서 오거나 작업 일정 밖에 발생하면 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 제어기 접근 보호(암호·보호 레벨)를 켜고 운전 중에는 키 스위치를 RUN에 두어 원격 프로그램 변경을 막음 - 변경 관리로 승인된 변경만 반영하고, 코드 서명·무결성 검증을 지원하는 제어기를 우선 도입
[EX] 실행 | OTC-EX-03 | 그래픽 사용자 인터페이스 조작 | 그래픽 사용자 인터페이스 조작 | - 공격자는 원격 데스크톱·VNC·원격 지원 도구로 HMI·EWS 화면을 넘겨받아, 운영자와 같은 방식으로 클릭해 차단기 개방·설정 변경 같은 제어 기능을 실행할 수 있음 - 운영자 화면에서 이뤄지는 정상 조작이라 명령 자체로는 구분되지 않고, HMI가 공정 배치를 보여주므로 깊은 공정 지식 없이도 의미 있는 조작이 가능함 | T0823 | L1, L2, L3, L3.5 | 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 2 | ■ 탐지 - HMI·EWS로 들어오는 원격 화면 세션(RDP·VNC·원격 지원 도구)의 생성·출발지·시간대를 기록하고, 운영자 콘솔이 아닌 세션에서 일어난 제어 조작을 경보 - HMI 운영자 조작 기록을 로그인 세션과 대조해 근무하지 않는 계정이나 원격 세션의 조작 확인 ■ 대응 - HMI·EWS 원격 화면 접속은 점프 호스트·다중 인증을 거친 지정 경로로만 허용하고, 쓰지 않는 원격 지원 도구 제거 - 중요 제어 조작은 확인 창 외에 2인 승인·현장 확인을 거치게 하고, 원격 세션은 녹화·감독
[EX] 실행 | OTC-EX-04 | 네이티브 API 악용 | 네이티브 API 악용 | - 공격자는 운영체제나 제어기 펌웨어가 제공하는 저수준 API(시스템 호출·시스템 함수 블록)를 직접 불러, 메모리·프로세스·통신 같은 하위 기능을 정상 도구 없이 다룰 수 있음 - 제어기의 시스템 함수 블록은 정상 로직에도 쓰여 악용 호출이 구분되지 않고, 장치 내부의 API 호출을 기록·감시할 수단이 거의 없음 | T0834 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 3 | 7 | ■ 탐지 - 제어기 프로그램의 통신·메모리 관련 시스템 함수 사용을 기준 프로젝트와 비교하고, PLC가 평소 없던 TCP 연결을 만들면 OT 네트워크 감시로 경보 - HMI·EWS에서는 EDR로 프로세스 주입·디스크 직접 접근 같은 의심 API 호출 패턴 탐지(OT 벤더 호환성 확인 후 적용) ■ 대응 - 제어기 접근 보호로 프로그램 변경을 막고 쓰지 않는 통신 기능(PUT/GET·개방형 통신)을 끔 - 호스트에는 애플리케이션 허용 목록을 적용해 비인가 실행 파일이 API를 호출할 기회를 줄임
[EX] 실행 | OTC-EX-05 | 스크립트 실행 | 스크립트 실행 | - 공격자는 PowerShell·VBScript·배치 파일·Python 같은 스크립트로 공격 도구를 실행하고 작업을 자동화해, 정상 관리 작업처럼 보이게 할 수 있음 - OT 호스트에도 운영 자동화용 스크립트 환경이 기본으로 깔려 있고, 메모리에서만 실행하거나 난독화하면 파일 기반 검사로 잡기 어려움 | T0853 | L1, L2, L3, L3.5 | 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 4 | 8 | ■ 탐지 - OT 호스트에도 PowerShell 스크립트 블록 로깅과 명령줄 감사를 켜고, wscript·cscript·powershell이 제어 소프트웨어 명령 도구를 부르는 프로세스 체인을 경보 - 그룹 정책·예약 작업으로 새로 배포된 스크립트 파일과 WMI·PsExec를 통한 원격 스크립트 실행 감시 ■ 대응 - OT 호스트에서 쓰지 않는 스크립트 엔진을 막고, PowerShell 제한 언어 모드와 서명된 스크립트만 실행하도록 설정 - 문서 매크로를 기본 차단하고, 운영 자동화 스크립트는 승인된 저장소에서만 배포
[EX] 실행 | OTC-EX-06 | 운전 모드 변경 | 운전 모드 변경 | - 공격자는 제어기의 운전 모드를 RUN에서 PROGRAM·STOP·REMOTE로 바꿔, 프로그램 다운로드·메모리 쓰기 같은 엔지니어링 기능을 열거나 제어 로직 실행을 멈출 수 있음 - 키 스위치를 원격 변경이 가능한 위치에 둔 채 운영하는 경우가 흔해 프로토콜 명령만으로 모드가 바뀌고, 모드 변경을 기록·경보하지 않는 장치도 많음 | T0858 | L1 | 제어계통 · 안전계통 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 3 | ■ 탐지 - 운전 모드를 바꾸는 기능 코드(정지·실행·모드 전환)를 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 장치 이벤트 로그·진단 버퍼의 모드 변경 기록 수집 - 키 스위치 위치를 감시 신호로 HMI·SCADA에 올려, PROGRAM·REMOTE 상태가 작업 일정 밖에 나타나거나 오래 유지되면 경보 ■ 대응 - 정상 운전 중에는 키 스위치를 RUN(잠금)에 두고 키를 관리하며, 모드 변경은 변경 관리 절차로 승인 - 엔지니어링 프로토콜 접근을 지정 EWS로 제한하고 제어기 접근 암호·인증 기능을 켬
[EX] 실행 | OTC-EX-07 | 사용자 실행 유도 | 사용자 실행 유도 | - 공격자는 운영자·엔지니어가 첨부파일·설치 파일·프로젝트 파일을 직접 열거나 실행하게 만들어, 사용자 권한으로 OT 단말에서 악성 코드를 실행시킬 수 있음 - 엔지니어링 업무는 벤더 설치 파일·프로젝트 파일을 일상적으로 주고받아 위장이 쉽고, 파일을 여는 행위 자체가 정상 업무라 차단 기준을 세우기 어려움 | T0863 | L2, L3, L3.5 | 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 5 | 5 | ■ 탐지 - Office·PDF 뷰어·압축 프로그램·엔지니어링 소프트웨어가 스크립트 엔진·명령 셸 같은 자식 프로세스를 만들면 EDR로 경보 - 외부에서 들어온 설치 파일·프로젝트 파일의 출처·해시를 기록하고 벤더 공식 배포본과 대조 ■ 대응 - OT 단말에서 매크로와 외부 실행 파일을 기본 차단하고, 벤더 소프트웨어는 서명·해시를 확인한 승인 저장소에서만 설치 - 엔지니어링 소프트웨어를 최신으로 유지하고(KEV·CISA 권고 우선), 출처가 불분명한 프로젝트 파일은 격리 환경에서 먼저 열기
[EX] 실행 | OTC-EX-08 | API 경유 실행 | API 경유 실행 | - 공격자는 제어 소프트웨어가 장치와 통신할 때 쓰는 API(엔지니어링 프로토콜 함수·벤더 라이브러리)를 호출해, 프로그램 다운로드·메모리 쓰기·장치 설정 같은 기능을 엔지니어링 도구 없이 실행할 수 있음 - 장치 입장에서는 정상 엔지니어링 요청과 같고, 역분석한 프로토콜이나 공개된 벤더 라이브러리만 있으면 재현할 수 있음 | T0871 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 엔지니어링 프로토콜의 프로그램 다운로드·메모리 쓰기 함수 호출을 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 지정 EWS 밖 발신지나 작업 일정 밖 호출을 경보 - 장치 감사 로그(지원 시)를 엔지니어링 소프트웨어 작업 기록과 대조해 도구 밖에서 이뤄진 호출 확인 ■ 대응 - 엔지니어링 기능에 인증과 역할별 권한을 적용하고 지정 EWS에서만 허용 - 키 스위치·접근 보호로 운전 중 프로그래밍 API 사용을 막음
[EX] 실행 | OTC-EX-09 | 후킹 | 후킹 | - 공격자는 API 함수 주소·명령 처리기를 가로채거나 정상 프로세스에 코드를 주입해, 정상 기능이 호출될 때 자신의 코드가 먼저 실행되게 할 수 있음 - 신뢰된 프로세스·펌웨어 안에서 실행돼 실행 주체가 정상으로 보이고, 반환값까지 바꿀 수 있어 감염 사실을 숨기는 데도 쓰임 | T0874 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 5 | 8 | ■ 탐지 - EDR로 원격 스레드 생성·타 프로세스 메모리 쓰기 같은 주입 패턴과 엔지니어링 소프트웨어에 로드된 미서명 DLL 탐지(OT 벤더 호환성 확인 후 적용) - PLC·안전 제어기는 벤더 진단 도구로 펌웨어·메모리 무결성을 점검하고, 평소 쓰지 않는 진단 명령 사용을 OT 네트워크 감시로 확인 ■ 대응 - 엔지니어링 소프트웨어·HMI 설치 경로의 쓰기 권한을 제한하고 DLL 서명 검증·애플리케이션 허용 목록 적용 - 제어기 펌웨어 무결성 검증 기능을 켜고, 안전 제어기의 원격 프로그래밍은 운전 중 차단
[EX] 실행 | OTC-EX-10 | 자동 실행 이미지 | 자동 실행 이미지 | - 공격자는 이동식 매체나 디스크 이미지(ISO)의 자동 실행 기능을 이용해, 매체를 연결·마운트하는 순간 악성 코드를 실행시킬 수 있음 - 레거시 운영체제를 오래 쓰는 OT 호스트에는 자동 실행이 켜진 채 남은 경우가 있고, 가상화 환경에서는 하이퍼바이저에서 이미지를 붙이기만 해도 VM 안에서 실행이 일어남 | T0895 | L2, L3, L3.5 | 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 새 드라이브 문자·마운트 생성과 이동식 매체·이미지에서 시작된 프로세스를 감시하고, 하이퍼바이저의 가상 매체 연결 이벤트를 수집 - 하이퍼바이저 관리 콘솔 로그인과 VM 설정 변경을 OT 변경 이력과 대조 ■ 대응 - OT 호스트의 자동 실행·자동 재생을 정책으로 끄고, 이동식 매체는 검사 키오스크를 거친 뒤 사용 - 가상화 관리 콘솔을 별도 관리망·다중 인증으로 보호하고 VM 가상 매체 연결 권한을 제한
[EX] 실행 | OTC-EX-11 | 예약 작업 | 예약 작업 | - 공격자는 작업 스케줄러·cron·네트워크 장비 예약 작업에 악성 명령을 등록해, 정한 시각에 실행하거나 재부팅 뒤에도 유지하고, 원격 호스트에 작업을 만들어 확산할 수 있음 - 운영·백업 자동화용 예약 작업이 많아 새 작업이 눈에 띄지 않고, 파괴형 공격은 여러 호스트에서 같은 시각에 동시 실행되게 맞춰 복구를 어렵게 함 | T1053 | L2, L3 | 감시·운영 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 7 | 8 | ■ 탐지 - 작업 스케줄러의 작업 생성·변경 이벤트와 원격 작업 생성(schtasks /s 등)을 수집하고, 승인된 예약 작업 목록과 정기 비교 - 그룹 정책 변경과 방화벽·네트워크 장비의 예약 작업 설정 변경을 중앙 로그로 경보 ■ 대응 - 예약 작업 생성 권한을 관리자 계정으로 제한하고, OT 도메인을 IT 도메인과 분리해 GPO 경유 일괄 배포를 막음 - OT 호스트·경계 장비의 예약 작업을 변경 관리 대상으로 등록하고 설정 백업과 비교 점검
[PE] 지속성 | OTC-PE-01 | 유효 계정 악용 | 유효 계정 악용 | - 공격자는 탈취하거나 새로 만든 유효 계정(도메인·로컬·서비스·장치 계정)으로 VPN·원격 서비스·제어 장치에 로그인해, 정상 사용자 권한으로 OT 환경에 머물고 이동할 수 있음 - 인증을 정상 통과하므로 접근 통제와 다수 탐지 수단을 그대로 지나치며, 퇴사자·휴면·공용 계정 관리가 허술한 OT 환경에서 반복적으로 악용됨 | T0859 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 15 | 14 | ■ 탐지 - OT 계정의 로그인 시간·출발지·대상 장치를 기준선과 비교하고, 휴면·퇴사자·서비스 계정의 대화형 로그인과 새 관리자 계정 생성을 경보 - 현장 장치(RTU·계전기·시리얼 서버) 로그인 기록을 VPN·점프 호스트 세션과 상관 분석해 승인된 원격 세션 없이 일어난 장치 접근 확인 ■ 대응 - OT 계정·도메인을 IT와 분리하고, 원격·특권 접근에 다중 인증과 승인 기반 일시 권한(JIT)을 적용 - 퇴사·계약 종료 때 원격 접속 계정을 즉시 폐기하고, 공용 계정을 개인 계정으로 바꾸며 계정 목록을 정기 검토
[PE] 지속성 | OTC-PE-02.1 | 프로젝트 파일 감염 | 지멘스 프로젝트 파일 | - 공격자는 Step 7·WinCC 같은 지멘스 PLC 프로젝트 파일에 악성 코드를 심거나 감염된 프로젝트를 들여와, 엔지니어가 프로젝트를 열 때마다 코드가 실행되게 할 수 있음 - 프로젝트 파일은 EWS 사이와 협력업체 간에 정상적으로 오가므로 감염이 엔지니어링 업무를 따라 퍼지고, 정상 수정과 함께 바뀌면 변경 분석으로 가려내기 어려움 | T0873.001 | L2, L3 | 감시·운영 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 프로젝트 파일·폴더의 예상치 못한 변경(새 DLL·실행 파일, 해시 변화)을 감시하고 버전 관리 저장소의 승인 본과 비교 - 엔지니어링 소프트웨어가 프로젝트를 열 때 만드는 비정상 자식 프로세스·DLL 로드를 EDR로 확인 ■ 대응 - 프로젝트 파일을 접근 통제된 버전 관리 저장소에서 관리하고, 협력업체에서 받은 프로젝트는 검사한 뒤 반입 - 엔지니어링 소프트웨어의 프로젝트 보호(암호·무결성) 기능을 켜고 최신 패치 적용
[PE] 지속성 | OTC-PE-03 | 제어 프로그램 변조 | 제어 프로그램 변조 | - 공격자는 제어기의 프로그램을 바꾸거나 새 블록을 추가해, 제어기가 물리 공정·주변 장치·다른 호스트와 상호작용하는 방식을 바꾸고 그 상태로 오래 머물 수 있음 - 바뀐 프로그램은 제어기를 재시작해도 그대로 실행되고, 엔지니어링 소프트웨어로 읽을 때 원래 코드를 보여주도록 숨길 수도 있어 오프라인 비교 없이는 찾기 어려움 | T0889 | L1 | 제어계통 · 안전계통 · IoT·임베디드 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 2 | ■ 탐지 - 제어기에서 프로그램을 정기적으로 올려받아 승인 기준본과 블록 단위로 비교(체크섬·해시)하고, 온라인 편집·프로그램 추가 기능 코드를 OT 네트워크 감시로 탐지 - 장치 변경 경보·진단 버퍼와 엔지니어링 소프트웨어 변경 기록을 수집해 변경 관리 기록과 대조 ■ 대응 - 제어기 접근 보호(읽기·쓰기 암호)와 키 스위치 RUN을 유지하고, 프로그램 변경은 승인 후 지정 EWS에서만 수행 - 코드 서명·무결성 검증을 지원하는 제어기를 도입하고 승인된 프로그램 백업을 오프라인으로 보관
[PE] 지속성 | OTC-PE-04.0 | 펌웨어 변조 | 펌웨어 변조 (일반·상위기법) | - 공격자는 제어기·네트워크 장비의 펌웨어 업데이트 기능으로 악성·구버전 펌웨어를 설치해, 장치 최하위 계층에서 지속성과 완전한 제어권을 확보할 수 있음 - 펌웨어 변경을 알리는 경보·로그가 없는 장치가 많고 서명 검증이 없으면 정상 업데이트와 구분되지 않으며, 장치를 쓸 수 없게 만들면 교체 외에는 복구가 어려움 | T1693 | L1 | 제어계통 · 안전계통 · IoT·임베디드 | 중 | 상 | 높음 | 실증·공개 취약점 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 장치 펌웨어 버전·해시를 자산 관리 기준과 주기적으로 대조하고, 펌웨어 전송·업데이트 프로토콜 기능을 OT 네트워크 감시로 경보 - 업데이트 모드 전환, 예기치 않은 재부팅·고장 코드를 장치 진단과 함께 확인 ■ 대응 - 서명 검증·보안 부팅을 지원하는 펌웨어로 갱신하고, 펌웨어 업데이트는 변경 관리 절차를 거쳐 지정 단말에서만 수행 - 키스위치·물리 보호로 원격 업데이트 모드를 막고, 예비 장치와 정상 펌웨어 원본을 확보해 복구 시간 단축
[PE] 지속성 | OTC-PE-04.1 | 펌웨어 변조 | 시스템 펌웨어 변조 | - 공격자는 장치 펌웨어를 악성·구버전으로 바꾸거나 덮어써, 감시 기능을 없애거나 장치를 영구적으로 쓸 수 없게 만들 수 있음 - 원격 복구 수단 자체가 사라져 현장 교체가 필요해지고, 정전·공정 복구를 수동 조작에 의존하게 만듦 | T1693.001 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 5 | 5 | ■ 탐지 - 펌웨어 버전·해시를 정기 대조하고, 장치의 예기치 않은 재부팅·고장 반복·통신 두절을 장치 진단과 OT 감시로 경보 - 경계 장비는 설정·펌웨어 변경 이력과 관리 접속 기록을 중앙으로 모아 승인되지 않은 변경 확인 ■ 대응 - 서명 펌웨어·보안 부팅을 적용하고, 펌웨어 업데이트 기능은 키스위치·관리 인증으로 보호해 지정 단말에서만 허용 - 핵심 장치의 예비품·정상 펌웨어·설정 백업을 확보하고 현장 교체·재구성 절차를 사전 훈련
[PE] 지속성 | OTC-PE-04.2 | 펌웨어 변조 | 모듈 펌웨어 변조 | - 공격자는 제어기에 장착된 통신·I/O 모듈의 별도 펌웨어를 변조해, 본체보다 무결성 검사가 약한 모듈에 지속 거점을 만들 수 있음 - 모듈은 자체 CPU·메모리·운영체제를 갖춰 본체를 다시 설치해도 악성 펌웨어가 남을 수 있고, 모듈 단위 펌웨어 점검은 대부분 운영 절차에 들어 있지 않음 | T1693.002 | L1 | 제어계통 · 안전계통 · IoT·임베디드 | 중 | 상 | 높음 | 실사용 기법 포함 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 모듈별 펌웨어 버전을 자산 대장에 기록해 정기 점검하고, 모듈 재시작·통신 이상을 장치 진단으로 확인 - 모듈을 향한 펌웨어 전송 기능을 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 모듈 펌웨어도 서명 검증을 지원하는 버전으로 갱신하고, 구매·수리 반입 단계에서 펌웨어 확인 - 의심되면 모듈 단위로 교체하고 정상 펌웨어로 다시 설치
[PE] 지속성 | OTC-PE-05.0 | 취약한 자격증명 | 취약한 자격증명 (일반·상위기법) | - 공격자는 장치·소프트웨어에 미리 설정돼 공개된 기본 자격증명이나 펌웨어에 박힌 하드코딩 자격증명, 허술하게 저장된 자격증명을 써서, 계정을 탈취하지 않고도 제어 장치·서버에 로그인하고 머물거나 이동할 수 있음 - 장치 교체 주기가 길고 일부 자격증명은 사용자가 바꿀 수 없어 노출 상태가 오래 이어지며, 로그인 자체는 정상이라 탐지가 어려움 | T1694 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 중 | 보통 | 실증·공개 취약점 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 평문 인증 프로토콜(텔넷·FTP·HTTP)의 로그인과 알려진 기본 계정 사용을 OT 네트워크 감시로 탐지하고 장치 로그인 기록 수집 - 자산 점검 때 자격증명 관련 CISA ICS·벤더 권고 해당 여부를 자산 목록과 대조 ■ 대응 - 설치·인수 때 기본 자격증명을 바꾸고 장치별 고유 암호를 관리하며, 바꿀 수 없는 자격증명은 네트워크 분리·허용 목록으로 보완 - 자격증명 저장 결함을 패치하고 암호화 통신(HTTPS·SSH)을 적용하며, 쓰지 않는 텔넷·FTP 서비스를 끔
[PE] 지속성 | OTC-PE-05.1 | 취약한 자격증명 | 기본 자격증명 | - 공격자는 제조사가 출하 때 설정해 매뉴얼·인터넷에 공개된 기본 계정·암호로 PLC·HMI·RTU·IoT 기기에 로그인해, 관리자 권한을 바로 얻고 설정·화면·프로그램을 바꿀 수 있음 - 검색 엔진으로 노출 장치를 찾아 기본 암호를 넣는 것만으로 대규모 공격이 가능해, 숙련도가 낮은 핵티비스트와 IoT 봇넷이 가장 많이 쓰는 경로임 | T1694.001 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 7 | 3 | ■ 탐지 - 장치 로그인 기록과 OT 네트워크 감시로 기본 계정 이름의 로그인과 반복 로그인 시도를 탐지 - 외부 공격 표면 점검과 내부 자산 점검으로 기본 암호가 남은 장치를 정기 확인 ■ 대응 - 설치·인수 시험 항목에 기본 암호 변경을 넣고, 장치별 고유 암호를 암호 관리 도구로 관리 - 첫 사용 때 암호 변경을 강제하는 제품을 우선 도입하고 장치의 인터넷 노출을 없앰
[PE] 지속성 | OTC-PE-05.2 | 취약한 자격증명 | 하드코딩 자격증명 | - 공격자는 소프트웨어·펌웨어에 박혀 있는 계정·암호·암호키를 찾아내, 같은 제품을 쓰는 모든 현장의 장치에 로그인하거나 엔지니어링 인증을 우회할 수 있음 - 사용자가 바꾸거나 끌 수 없는 경우가 많아 패치 전까지 노출이 이어지고, 한 번 공개되면 같은 제품군 전체가 동시에 위험해짐 | T1694.002 | L0 | 제어계통 · IoT·임베디드 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 확인 | 1 | 2 | ■ 탐지 - CISA ICS·벤더 권고의 하드코딩 자격증명 해당 제품을 자산 목록과 대조하고, 해당 계정·키를 쓰는 로그인을 OT 네트워크 감시 규칙으로 탐지 - 엔지니어링 프로토콜 세션의 발신지를 지정 EWS 목록과 비교 ■ 대응 - 벤더 패치·펌웨어 업데이트로 하드코딩 자격증명을 없애고, 패치 전에는 장치 접근을 허용 목록·네트워크 분리로 제한 - 조달 요건에 하드코딩 자격증명 금지와 자격증명 변경 기능을 명시
[PE] 지속성 | OTC-PE-06 | 예약 작업 | 예약 작업 | - 공격자는 작업 스케줄러·cron·네트워크 장비 예약 작업에 악성 명령을 등록해, 정한 시각에 실행하거나 재부팅 뒤에도 유지하고, 원격 호스트에 작업을 만들어 확산할 수 있음 - 운영·백업 자동화용 예약 작업이 많아 새 작업이 눈에 띄지 않고, 파괴형 공격은 여러 호스트에서 같은 시각에 동시 실행되게 맞춰 복구를 어렵게 함 | T1053 | L2, L3 | 감시·운영 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 7 | 8 | ■ 탐지 - 작업 스케줄러의 작업 생성·변경 이벤트와 원격 작업 생성(schtasks /s 등)을 수집하고, 승인된 예약 작업 목록과 정기 비교 - 그룹 정책 변경과 방화벽·네트워크 장비의 예약 작업 설정 변경을 중앙 로그로 경보 ■ 대응 - 예약 작업 생성 권한을 관리자 계정으로 제한하고, OT 도메인을 IT 도메인과 분리해 GPO 경유 일괄 배포를 막음 - OT 호스트·경계 장비의 예약 작업을 변경 관리 대상으로 등록하고 설정 백업과 비교 점검
[PE] 지속성 | OTC-PE-07.1 | 서버 소프트웨어 구성요소 악용 | SQL 저장 프로시저 | - 공격자는 SCADA·히스토리언이 쓰는 MS-SQL 등 데이터베이스의 저장 프로시저(xp_cmdshell 등)를 악용하거나 새로 등록해, DB 서버에서 OS 명령을 실행하고 접근을 유지할 수 있음 - DB는 SCADA 운영에 필수라 끌 수 없고, 저장 프로시저 실행은 DB 내부 활동이라 호스트 보안 도구가 잘 보지 못함 | T1505.001 | L2, L3 | 감시·운영 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 2 | ■ 탐지 - DB 감사로 xp_cmdshell 활성화·실행, 새 저장 프로시저·시작 프로시저 등록, 연결 서버 생성을 기록하고 경보 - SQL 서버 프로세스가 명령 셸을 만드는 프로세스 체인을 EDR로 탐지 ■ 대응 - xp_cmdshell 같은 위험 확장 프로시저를 끄고, SCADA·히스토리언 DB 계정을 최소 권한으로 운영하며 기본·공용 DB 계정 제거 - DB 서버 접속을 OT 내부 지정 클라이언트로 제한하고 벤더 권고 보안 설정 적용
[PE] 지속성 | OTC-PE-07.2 | 서버 소프트웨어 구성요소 악용 | 웹셸 | - 공격자는 인터넷이나 OT 경계에 노출된 웹 서버에 웹셸을 심어, 이후 언제든 그 서버로 명령을 실행하고 내부망으로 터널을 뚫을 수 있음 - 정상 웹 요청처럼 보이는 HTTP(S) 트래픽으로 동작하고 웹 서버 파일 하나만 남아, 처음 악용한 취약점을 패치한 뒤에도 접근이 유지됨 | T1505.003 | L2, L3 | 감시·운영 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 2 | ■ 탐지 - 웹 서버 디렉터리의 새·변경 스크립트 파일을 파일 무결성 감시로 탐지하고, 웹 서버 프로세스가 명령 셸을 만들면 경보 - 웹 로그에서 특정 파일로 반복되는 POST 요청과 HTTP 터널링 패턴 탐지 ■ 대응 - OT 관련 웹 서버를 인터넷에서 분리하거나 WAF·리버스 프록시 뒤에 두고, 웹 루트 쓰기 권한을 제한 - 침해 복구 때 패치와 함께 웹 서버 파일 전체의 무결성을 점검하거나 재구축
[PE] 지속성 | OTC-PE-08 | 시스템 서비스 생성·변조 | 시스템 서비스 생성·변조 | - 공격자는 Windows 서비스·Linux systemd 같은 시스템 서비스를 새로 만들거나 기존 서비스의 실행 경로를 바꿔, 부팅 때마다 높은 권한으로 악성 코드를 실행할 수 있음 - OT 호스트에는 SCADA·통신 드라이버 같은 벤더 서비스가 많아 낯선 서비스가 섞여도 눈에 띄지 않고, 서명된 드라이버를 쓰면 정상 구성요소로 보임 | T1543 | L2, L3 | 감시·운영 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 7 | 10 | ■ 탐지 - 서비스 생성·변경 이벤트(Windows 7045·4697, systemd 유닛 파일 변경)를 수집하고 승인된 서비스 목록과 정기 비교 - 서비스 실행 파일의 경로·서명 변화와 PsExec 같은 원격 서비스 생성을 경보 ■ 대응 - 서비스 생성·변경 권한을 관리자로 제한하고, 드라이버 서명 강제와 취약 드라이버 차단 목록 적용 - 벤더 서비스 기준 목록을 자산 관리에 등록하고, 서비스 변경은 변경 관리로 승인
[PV] 권한 상승 | OTC-PV-01 | 후킹 | 후킹 | - 공격자는 API 함수 주소·명령 처리기를 가로채거나 정상 프로세스에 코드를 주입해, 정상 기능이 호출될 때 자신의 코드가 먼저 실행되게 할 수 있음 - 신뢰된 프로세스·펌웨어 안에서 실행돼 실행 주체가 정상으로 보이고, 반환값까지 바꿀 수 있어 감염 사실을 숨기는 데도 쓰임 | T0874 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 5 | 8 | ■ 탐지 - EDR로 원격 스레드 생성·타 프로세스 메모리 쓰기 같은 주입 패턴과 엔지니어링 소프트웨어에 로드된 미서명 DLL 탐지(OT 벤더 호환성 확인 후 적용) - PLC·안전 제어기는 벤더 진단 도구로 펌웨어·메모리 무결성을 점검하고, 평소 쓰지 않는 진단 명령 사용을 OT 네트워크 감시로 확인 ■ 대응 - 엔지니어링 소프트웨어·HMI 설치 경로의 쓰기 권한을 제한하고 DLL 서명 검증·애플리케이션 허용 목록 적용 - 제어기 펌웨어 무결성 검증 기능을 켜고, 안전 제어기의 원격 프로그래밍은 운전 중 차단
[PV] 권한 상승 | OTC-PV-02 | 권한 상승용 취약점 악용 | 권한 상승용 취약점 악용 | - 공격자는 운영체제·엔지니어링 소프트웨어·제어기 펌웨어의 취약점을 악용해, 일반 사용자 권한에서 관리자·커널·펌웨어 수준 권한으로 올라갈 수 있음 - OT 호스트는 패치 주기가 길어 알려진 로컬 권한 상승 취약점이 오래 남고, 제어기 펌웨어 취약점은 공개와 패치 자체가 늦음 | T0890 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 3 | ■ 탐지 - 일반 계정 프로세스가 SYSTEM·root 권한 프로세스를 만들거나 알려진 취약 드라이버가 적재되면 EDR로 경보 - 제어기는 벤더 진단으로 메모리·펌웨어 무결성을 점검하고, 비정상 재시작·오류 경보를 확인 ■ 대응 - 로컬 권한 상승 취약점(KEV 우선)과 엔지니어링 소프트웨어 설치 폴더 권한 결함을 패치하고, 취약 드라이버 차단 목록 적용 - 운영 계정에 관리자 권한을 주지 않고 애플리케이션 허용 목록·익스플로잇 보호를 적용
[PV] 권한 상승 | OTC-PV-03 | 예약 작업 | 예약 작업 | - 공격자는 작업 스케줄러·cron·네트워크 장비 예약 작업에 악성 명령을 등록해, 정한 시각에 실행하거나 재부팅 뒤에도 유지하고, 원격 호스트에 작업을 만들어 확산할 수 있음 - 운영·백업 자동화용 예약 작업이 많아 새 작업이 눈에 띄지 않고, 파괴형 공격은 여러 호스트에서 같은 시각에 동시 실행되게 맞춰 복구를 어렵게 함 | T1053 | L2, L3 | 감시·운영 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 7 | 8 | ■ 탐지 - 작업 스케줄러의 작업 생성·변경 이벤트와 원격 작업 생성(schtasks /s 등)을 수집하고, 승인된 예약 작업 목록과 정기 비교 - 그룹 정책 변경과 방화벽·네트워크 장비의 예약 작업 설정 변경을 중앙 로그로 경보 ■ 대응 - 예약 작업 생성 권한을 관리자 계정으로 제한하고, OT 도메인을 IT 도메인과 분리해 GPO 경유 일괄 배포를 막음 - OT 호스트·경계 장비의 예약 작업을 변경 관리 대상으로 등록하고 설정 백업과 비교 점검
[PV] 권한 상승 | OTC-PV-04.1 | 도메인 정책 변조 | 그룹 정책 변조 | - 공격자는 도메인 관리자 권한으로 그룹 정책 개체(GPO)를 바꿔, 도메인에 속한 OT 호스트 전체에 악성 코드 실행·보안 설정 해제를 한 번에 내릴 수 있음 - 정상 관리 기능으로 많은 호스트에 동시에 적용돼 파괴형 공격이 매우 빠르게 퍼지고, OT 호스트가 IT 도메인에 묶여 있으면 IT 침해가 그대로 OT로 번짐 | T1484.001 | L2, L3 | 감시·운영 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 2 | ■ 탐지 - GPO 생성·변경 이벤트(디렉터리 서비스 변경 감사 5136 등)와 SYSVOL의 새 스크립트·예약 작업 파일을 감시하고 근무 외 변경을 경보 - GPO 변경 직후 다수 호스트에서 같은 프로세스가 동시에 생기는 패턴을 상관 분석 ■ 대응 - OT를 별도 도메인으로 운영해 IT 도메인과의 신뢰 관계를 최소화하고, GPO 편집 권한을 소수 계정으로 제한 - 도메인 관리자 계정을 특권 접근 관리·다중 인증으로 보호하고, GPO 백업으로 변경 시 즉시 복원
[PV] 권한 상승 | OTC-PV-05 | 시스템 서비스 생성·변조 | 시스템 서비스 생성·변조 | - 공격자는 Windows 서비스·Linux systemd 같은 시스템 서비스를 새로 만들거나 기존 서비스의 실행 경로를 바꿔, 부팅 때마다 높은 권한으로 악성 코드를 실행할 수 있음 - OT 호스트에는 SCADA·통신 드라이버 같은 벤더 서비스가 많아 낯선 서비스가 섞여도 눈에 띄지 않고, 서명된 드라이버를 쓰면 정상 구성요소로 보임 | T1543 | L2, L3 | 감시·운영 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 7 | 10 | ■ 탐지 - 서비스 생성·변경 이벤트(Windows 7045·4697, systemd 유닛 파일 변경)를 수집하고 승인된 서비스 목록과 정기 비교 - 서비스 실행 파일의 경로·서명 변화와 PsExec 같은 원격 서비스 생성을 경보 ■ 대응 - 서비스 생성·변경 권한을 관리자로 제한하고, 드라이버 서명 강제와 취약 드라이버 차단 목록 적용 - 벤더 서비스 기준 목록을 자산 관리에 등록하고, 서비스 변경은 변경 관리로 승인
[EV] 회피 | OTC-EV-01 | 회피용 취약점 악용 | 회피용 취약점 악용 | - 공격자는 소프트웨어·펌웨어 취약점을 악용해 장치의 무결성 점검·보안 기능을 끄거나 우회해, 심어 둔 코드가 발견되지 않게 할 수 있음 - 안전 제어기처럼 펌웨어·프로그램 체크섬을 계속 확인하는 장치도 점검 루틴 자체가 무력화되면 이상을 보고하지 못함 | T0820 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 제어기 진단 정보(펌웨어·프로그램 체크섬, 자체 진단 상태)를 정기 수집해 점검 기능이 꺼지거나 값이 멈추면 경보 - EWS·HMI에서는 보안 기능 해제·커널 드라이버 적재 같은 이상을 EDR로 확인 ■ 대응 - 장치 펌웨어·OS를 패치하고, 무결성 점검 결과를 장치 밖의 별도 감시 시스템에서 교차 확인 - 안전 제어기 키 스위치를 RUN에 두어 메모리 쓰기 경로를 막고, 펌웨어 업데이트는 서명 검증을 거침
[EV] 회피 | OTC-EV-02 | 위장 | 위장 | - 공격자는 악성 파일·서비스·계정을 벤더 프로그램·업데이트 파일·전력 프로토콜 이름처럼 꾸며, 운영자와 엔지니어가 정상 구성요소로 여기게 할 수 있음 - OT 호스트에는 벤더별 실행 파일·서비스가 많아 이름만으로 정상 여부를 가리기 어렵고, 탈취한 인증서로 서명하면 서명 검증도 통과함 | T0849 | L1, L2, L3, L3.5 | 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 10 | 15 | ■ 탐지 - 벤더 소프트웨어의 실행 파일·DLL·서비스 목록과 해시·서명 기준선을 만들어, 같은 이름인데 해시·경로·서명자가 다르면 경보 - 확장자와 실제 형식이 다른 파일, 기존 것과 철자가 비슷한 새 서비스·계정 확인 ■ 대응 - 해시·서명자 기준 애플리케이션 허용 목록을 적용하고 벤더 설치 경로의 쓰기 권한을 제한 - 탈취·폐기된 코드 서명 인증서를 신뢰 목록에서 빼고, 경계 장비 규칙은 변경 관리 기록과 대조
[EV] 회피 | OTC-EV-03 | 루트킷 | 루트킷 | - 공격자는 운영체제·PLC·펌웨어 수준의 루트킷으로 악성 코드·파일·통신을 숨겨, 엔지니어링 도구와 보안 도구가 침해를 보지 못하게 할 수 있음 - PLC 루트킷은 엔지니어링 소프트웨어가 읽는 로직을 정상으로 보이게 해, 로직을 내려받아 점검하는 절차까지 속임 | T0851 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 엔지니어링 통신 라이브러리·드라이버의 해시·서명 변화를 무결성 감시로 경보 - PLC 로직을 다른 경로(독립 엔지니어링 단말·자산 관리 플랫폼)로 읽어 기준본과 비교 ■ 대응 - 엔지니어링 단말에 애플리케이션 허용 목록·코드 서명 검증을 적용하고 인터넷·메일 사용을 분리 - 펌웨어 서명·보안 부팅을 지원하는 장치로 교체 계획 수립
[EV] 회피 | OTC-EV-04 | 운전 모드 변경 | 운전 모드 변경 | - 공격자는 제어기의 운전 모드를 RUN에서 PROGRAM·STOP·REMOTE로 바꿔, 프로그램 다운로드·메모리 쓰기 같은 엔지니어링 기능을 열거나 제어 로직 실행을 멈출 수 있음 - 키 스위치를 원격 변경이 가능한 위치에 둔 채 운영하는 경우가 흔해 프로토콜 명령만으로 모드가 바뀌고, 모드 변경을 기록·경보하지 않는 장치도 많음 | T0858 | L1 | 제어계통 · 안전계통 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 3 | ■ 탐지 - 운전 모드를 바꾸는 기능 코드(정지·실행·모드 전환)를 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 장치 이벤트 로그·진단 버퍼의 모드 변경 기록 수집 - 키 스위치 위치를 감시 신호로 HMI·SCADA에 올려, PROGRAM·REMOTE 상태가 작업 일정 밖에 나타나거나 오래 유지되면 경보 ■ 대응 - 정상 운전 중에는 키 스위치를 RUN(잠금)에 두고 키를 관리하며, 모드 변경은 변경 관리 절차로 승인 - 엔지니어링 프로토콜 접근을 지정 EWS로 제한하고 제어기 접근 암호·인증 기능을 켬
[EV] 회피 | OTC-EV-05 | 호스트 흔적 삭제 | 호스트 흔적 삭제 | - 공격자는 이벤트 로그·악성 파일·저장 프로시저를 지우거나 파일 시각을 바꾸고, 제어기를 원래 상태로 되돌려 침입 흔적을 감출 수 있음 - OT 장치는 로그 보존 용량이 작고 중앙 수집이 안 된 경우가 많아, 현장에서 지우면 사고 원인 분석 자체가 어려워짐 | T0872 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 5 | 9 | ■ 탐지 - OT 호스트·장비 로그를 실시간으로 중앙 수집해 현장 삭제와 무관하게 보존하고, 로그 삭제 이벤트(Windows 1102·104)와 로그 공백을 경보 - 제어기 프로그램·메모리 변경과 예기치 않은 리셋·재시작을 진단 정보로 확인 ■ 대응 - 로그 저장소 권한을 분리하고 장치 로그를 원격 syslog로 보내며, 보존 기간을 사고 조사 요건에 맞춤 - 사고 대응 계획에 OT 포렌식 절차(메모리·프로그램 확보 순서)를 넣고 승인된 프로그램 기준본을 보관
[EV] 회피 | OTC-EV-06 | 시스템 바이너리 대리 실행 | 시스템 바이너리 대리 실행 | - 공격자는 운영체제·SCADA 소프트웨어에 들어 있는 신뢰된 바이너리(rundll32·msiexec·SCADA 명령 도구)로 악성 코드나 명령을 대신 실행시켜, 실행 파일 기반 방어를 우회할 수 있음 - 실행 주체가 마이크로소프트·벤더 서명 프로그램이라 허용 목록과 서명 검사를 통과하고, SCADA 도구를 쓰면 제어 명령까지 정상 경로로 나감 | T0894 | L2, L3, L3.5 | 감시·운영 · IT/OT 경계 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 7 | 7 | ■ 탐지 - rundll32·msiexec가 사용자 폴더·임시 경로의 DLL·패키지를 실행하거나 외부 연결을 만들면 EDR로 경보 - SCADA 명령 도구의 실행 인자·호출 주체를 기록하고, 운영 절차에 없는 명령 파일 실행을 경보 ■ 대응 - OT 호스트에서 쓰지 않는 시스템 바이너리 실행을 허용 목록으로 제한하고, SCADA 명령 도구는 지정 계정·경로에서만 실행되게 함 - SCADA 소프트웨어의 스크립트·명령 실행 권한을 역할별로 나누고 실행 기록을 남김
[EV] 회피 | OTC-EV-07.1 | 비인가 메시지 | 비인가 명령 메시지 | - 공격자는 제어 서버·위장 마스터·침해 장치에서 OT 프로토콜 명령 메시지를 직접 보내, 차단기 개방·펌프 정지·경보 발령 같은 동작을 정상 절차 없이 실행시킬 수 있음 - Modbus·DNP3·IEC 104 등 다수 산업 프로토콜과 무선 제어 신호는 발신자 인증이 없어, 통신 경로에 닿기만 하면 명령이 그대로 수용됨 | T1692.001 | L1, L2 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 8 | 6 | ■ 탐지 - OT 네트워크 감시로 명령 기능 코드(쓰기·SBO·Operate)의 발신지·대상·빈도를 기준선과 비교하고, 평소 명령을 보내지 않는 호스트의 명령을 경보 - 공정 이력의 설정값·차단기 상태 변화를 SCADA 운영자 조작 기록과 대조해 근거 없는 상태 변경 확인 ■ 대응 - 명령 발신 허용 목록과 프로토콜 인식 방화벽(DPI)으로 쓰기 기능을 지정 마스터로 제한하고, 인증을 지원하는 프로토콜(IEC 62351·DNP3-SA·CIP Security) 적용 - 무선 제어 신호는 암호화·재전송 방지를 적용하고, 중요 동작은 현장 인터록·확인 절차를 거치게 함
[EV] 회피 | OTC-EV-07.2 | 비인가 메시지 | 위조 보고 메시지 | - 공격자는 계측값·상태값을 담은 보고 메시지를 위조해, 운영자에게 정상 상태를 보이거나 다른 고장을 꾸며 실제 공격에서 주의를 돌릴 수 있음 - 폐루프 제어는 보고값을 근거로 동작하므로 위조 보고가 곧 제어 조작으로 이어지며, 화면과 이력이 모두 공격자가 만든 값으로 채워짐 | T1692.002 | L1, L2 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 같은 공정 변수를 다른 경로(독립 계측·현장 표시기·이중 센서)로 확인해 보고값 불일치 탐지 - 보고 메시지의 발신 장치·순번·주기 이상과 같은 주소의 중복 응답을 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 보고 메시지에 무결성·출처 인증(IEC 62351 등)을 적용하고 무선 텔레메트리를 암호화 - 안전 관련 판단은 독립 안전계통과 현장 계측에 두고, 보고값만으로 위험 동작을 수행하지 않도록 설계
[EV] 회피 | OTC-EV-08.1 | 도메인 정책 변조 | 그룹 정책 변조 | - 공격자는 도메인 관리자 권한으로 그룹 정책 개체(GPO)를 바꿔, 도메인에 속한 OT 호스트 전체에 악성 코드 실행·보안 설정 해제를 한 번에 내릴 수 있음 - 정상 관리 기능으로 많은 호스트에 동시에 적용돼 파괴형 공격이 매우 빠르게 퍼지고, OT 호스트가 IT 도메인에 묶여 있으면 IT 침해가 그대로 OT로 번짐 | T1484.001 | L2, L3 | 감시·운영 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 2 | ■ 탐지 - GPO 생성·변경 이벤트(디렉터리 서비스 변경 감사 5136 등)와 SYSVOL의 새 스크립트·예약 작업 파일을 감시하고 근무 외 변경을 경보 - GPO 변경 직후 다수 호스트에서 같은 프로세스가 동시에 생기는 패턴을 상관 분석 ■ 대응 - OT를 별도 도메인으로 운영해 IT 도메인과의 신뢰 관계를 최소화하고, GPO 편집 권한을 소수 계정으로 제한 - 도메인 관리자 계정을 특권 접근 관리·다중 인증으로 보호하고, GPO 백업으로 변경 시 즉시 복원
[EV] 회피 | OTC-EV-09 | 보안 도구 무력화 | 보안 도구 무력화 | - 공격자는 백신·EDR·로그 수집 에이전트·OT 보안 센서를 멈추거나 설정을 바꿔, 이후 행위가 기록·탐지되지 않게 할 수 있음 - OT 호스트의 보안 도구는 운영 영향을 우려한 예외 설정이 많고 중앙 관리가 약해, 꺼져도 오랫동안 알아채지 못하는 경우가 많음 | T1685 | L2, L3 | 감시·운영 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 6 | 11 | ■ 탐지 - 보안 에이전트의 상태 신호가 끊기거나 서비스가 멈추면 중앙 관리 콘솔에서 경보하고, 로깅 정책 변경 이벤트를 수집 - OT 네트워크 감시 센서의 수신 트래픽이 갑자기 줄거나 끊기면 확인 ■ 대응 - 보안 도구의 변조 방지 기능을 켜고, 중지·제거 권한을 별도 관리자 계정으로 제한 - 보안 도구 예외 설정을 정기 검토하고, 로깅 설정은 그룹 정책·구성 관리로 강제
[EV] 회피 | OTC-EV-10.1 | 방화벽 무력화 | 경계 장비 보안 설정 변조 | - 공격자는 OT 경계 방화벽·VPN 장비의 접근 규칙·보안 설정·다중 인증 설정을 바꾸거나 트래픽 로깅을 꺼, 막혀 있던 통신을 열고 자신의 접근을 감출 수 있음 - 경계 장비 하나의 설정이 IT·OT 분리를 좌우하므로 규칙 하나만 바뀌어도 망 분리가 무력화되고, 장비 로그를 끄면 이후 행위가 남지 않음 | T1686.002 | L3.5 | IT/OT 경계 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 경계 장비 설정을 정기 백업해 승인 기준본과 비교하고, 규칙·인증·로깅 설정 변경 이벤트를 외부 로그 서버로 보내 경보 - 장비 로그 전송이 갑자기 끊기거나 줄면 로깅 해제 징후로 확인 ■ 대응 - 경계 장비 관리 접속을 관리망·다중 인증으로 제한하고, 설정 변경은 변경 관리 승인 뒤 수행 - 장비 펌웨어를 최신으로 유지하고(KEV 등재 취약점 우선), 관리 계정을 개인별로 나눠 변경 이력을 추적
[EV] 회피 | OTC-EV-11 | 하드웨어 결함 주입 | 하드웨어 결함 주입 | - 공격자는 전압·클럭·전자기·레이저로 프로세서에 순간적 결함(글리치)을 일으켜, 보안 검사 분기를 건너뛰거나 메모리 값을 바꿔 보호·검증을 무력화할 수 있음 - 정상 코드를 바꾸지 않고 실행 순간에만 작용해 소프트웨어 무결성 검사로는 보이지 않으며, 보안 부팅·판독 보호 같은 하드웨어 보호를 우회하는 데 쓰임 | EMB3D-EV | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 중 | 보통 | 실증·공개 취약점 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 장치 변조·개봉 감지와 예정 없는 재부팅·비정상 리셋·전원 이상을 장치 진단·감시 시스템으로 확인 - 보안 부팅 실패·무결성 검사 경보를 중앙으로 수집해 반복 발생 여부를 봄 ■ 대응 - 결함 주입에 견디는 하드웨어·소프트웨어 보호(전압·클럭 감시, 중복 검사, 중요 분기 다중화, RowHammer 내성 메모리)를 갖춘 장치를 도입 (EMB3D MID-062·MID-063·MID-066·MID-067) - 물리 접근 자체를 차단(함체 잠금·봉인·접근 통제)하고 중요 설비는 변조 방지 등급 장치를 우선 적용
[DS] 탐색 | OTC-DS-01 | 네트워크 연결 열거 | 네트워크 연결 열거 | - 공격자는 침해한 OT 호스트·장치에서 netstat·arp·ipconfig 같은 명령이나 공격 도구 모듈로 현재 연결·라우팅·네트워크 설정을 확인해, 장치 간 통신 관계와 장치 역할을 파악할 수 있음 - 운영자·관리 도구도 같은 명령을 자주 쓰고 결과가 로컬에만 남아, 명령 하나만으로는 공격 여부를 가리기 어려움 | T0840 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 확인 | 7 | 9 | ■ 탐지 - OT 호스트에서 짧은 시간에 이어서 실행되는 네트워크 탐색 명령(netstat·arp·ipconfig·route·nslookup)을 명령줄 감사로 상관 분석 - 평소 이런 명령을 쓰지 않는 HMI·SCADA 서버 계정의 실행을 경보 ■ 대응 - 완화 수단이 제한적이므로 OT 호스트의 명령 셸·관리 도구 접근을 줄이고, 이어지는 횡적 이동·수집 행위의 탐지로 보완 - 운영 계정과 관리 계정을 분리해 일반 운영 계정으로는 시스템 명령을 쓰지 못하게 함
[DS] 탐색 | OTC-DS-02 | 네트워크 스니핑 | 네트워크 스니핑 | - 공격자는 침해한 호스트·네트워크 장비·제어기에서 지나가는 트래픽을 캡처해, 평문 자격증명과 제어 명령·공정 값·장치 주소를 수집할 수 있음 - 다수 산업 프로토콜이 암호화 없이 동작해 캡처만으로 공정 구조와 명령 형식을 알아낼 수 있고, 수동 수신은 흔적을 거의 남기지 않음 | T0842 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 확인 | 3 | 4 | ■ 탐지 - OT 호스트·장비에서 패킷 캡처 도구 설치·실행과 네트워크 인터페이스의 무차별 모드 전환을 감시 - 스위치 미러 포트 설정 변경과 승인되지 않은 탭·장치 연결을 확인 ■ 대응 - 지원되는 구간부터 암호화·인증 통신(VPN·TLS·IEC 62351 등)을 적용하고, 평문 자격증명을 쓰는 원격 접속을 없앰 - 망 분할과 정적 ARP·포트 보안으로 캡처 범위를 줄이고, 관리 계정에 다중 인증을 적용해 캡처된 자격증명의 재사용을 막음
[DS] 탐색 | OTC-DS-03.0 | 원격 시스템 탐색 | 원격 시스템 탐색 (일반·상위기법) | - 공격자는 침해한 호스트에서 네트워크의 다른 시스템·장치 목록(IP·호스트 이름·OPC 서버·제어 장치)을 만들어, 이후 횡적 이동과 공격 대상을 정할 수 있음 - 운영체제 명령·벤더 소프트웨어·산업 프로토콜 기능만으로도 가능하고, IT망에서 OT 장치가 보이는 구조면 IT 침해만으로 OT 자산 목록이 드러남 | T0846 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 확인 | 5 | 7 | ■ 탐지 - 한 호스트가 짧은 시간에 많은 장치로 ICMP·DCOM·산업 프로토콜 연결을 시도하면 OT 네트워크 감시로 경보 - 평소 없던 OPC 열거·LDAP 대량 조회와 새 산업 프로토콜 연결을 기준선과 비교 ■ 대응 - IT망에서 OT 장치가 보이지 않도록 망을 분할하고 경계에서 탐색 트래픽을 차단 - 정적 네트워크 구성과 허용 목록 통신으로 탐색에 응답하는 범위를 줄임
[DS] 탐색 | OTC-DS-03.1 | 원격 시스템 탐색 | 포트 스캔 | - 공격자는 제어망의 호스트·장치에 포트 스캔을 해 살아 있는 장치와 열린 서비스(S7 102·Modbus 502·OPC UA 4840 등)를 찾아, 장치 종류와 공격할 프로토콜을 정할 수 있음 - 산업 프로토콜 포트만 골라 조용히 스캔하면 일반 IT 스캔 탐지 규칙에 잘 걸리지 않고, 오래된 장치는 스캔만으로 멈추기도 함 | T0846.001 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 확인 | 3 | 7 | ■ 탐지 - 한 출발지가 여러 장치·포트에 연결을 시도하거나 산업 프로토콜 포트를 순회하면 OT 네트워크 감시로 경보 - 승인된 자산 점검 일정·도구와 대조해 계획에 없는 스캔 식별 ■ 대응 - 제어망을 영역별로 나누고 영역 사이에는 필요한 포트·발신지만 허용 - OT 프로토콜을 인식하는 침입 방지 장비를 경계에 두고, 자산 점검은 수동 방식이나 벤더가 검증한 도구로 수행
[DS] 탐색 | OTC-DS-03.2 | 원격 시스템 탐색 | 브로드캐스트 탐색 | - 공격자는 망 전체에 브로드캐스트 탐색 요청(ARP·산업 프로토콜 탐색 패킷)을 보내 응답한 장치를 찾아, 장치 목록과 쓰는 프로토콜을 빠르게 파악할 수 있음 - 많은 산업 장치가 설정 편의를 위해 탐색 요청에 응답하도록 출하되고, 엔지니어링 도구도 같은 요청을 써서 정상 활동과 구분이 어려움 | T0846.002 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 확인 | 2 | 2 | ■ 탐지 - 평소 탐색 기능을 쓰지 않던 호스트가 산업 프로토콜 브로드캐스트 탐색을 보내면 OT 네트워크 감시로 경보 - EWS가 아닌 곳에서 나오는 벤더 탐색 패킷과 ARP 스캔 패턴을 기준선과 비교 ■ 대응 - 안전계통을 별도 망 구간으로 분리하고 브로드캐스트 도메인을 작게 나눔 - 장치의 불필요한 탐색 응답 기능을 끄고 정적 네트워크 구성을 적용
[DS] 탐색 | OTC-DS-03.3 | 원격 시스템 탐색 | 멀티캐스트 탐색 | - 공격자는 미리 정해진 멀티캐스트 그룹에 탐색 요청을 보내 그 그룹의 장치만 응답하게 해, 특정 벤더 장치를 골라 찾을 수 있음 - 망 전체가 아닌 그룹 단위 요청이라 브로드캐스트보다 눈에 덜 띄고, 벤더 관리 프로토콜의 정상 기능과 구분이 어려움 | T0846.003 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 하 | 낮음 | 실사용 기법 포함 | 0 | 1 | ■ 탐지 - 평소 쓰지 않던 호스트에서 벤더 관리 프로토콜의 멀티캐스트 탐색이 나오면 OT 네트워크 감시로 경보 - 멀티캐스트 그룹 가입(IGMP)과 새 산업 프로토콜 연결을 기준선과 비교 ■ 대응 - 스위치·라우터에서 필요 없는 멀티캐스트 전달을 막고 망을 분할 - 장치의 불필요한 탐색 응답 기능을 끄고 정적 구성을 적용
[DS] 탐색 | OTC-DS-04 | 무선 스니핑 | 무선 스니핑 | - 공격자는 원격 제어·감시에 쓰는 무선 신호(셀룰러·전용 무선·WirelessHART·Wi-Fi 등)를 수신해, 통신 내용·장치 주소·명령 형식을 수집할 수 있음 - 수동 수신은 장치에 접속하지 않아 흔적이 남지 않고, 신호가 시설 밖까지 퍼지면 물리적 침입 없이도 수집할 수 있음 | T0887 | L0, L2, L3 | 제어계통 · 감시·운영 · IoT·임베디드 | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 확인 | 1 | 0 | ■ 탐지 - 수동 수신 자체는 탐지가 사실상 어려우므로, 무선망 가입 시도·새 무선 장치·재전송·재밍 같은 능동 행위를 무선 감시로 확인 - 무선 경로로 들어온 명령을 운영 기록과 대조해 근거 없는 명령을 찾음 ■ 대응 - 무선 링크에 암호화·메시지 인증을 적용하고 레거시 무선 장비를 단계적으로 교체 - 안테나 방향·송신 출력을 조정해 신호가 시설 밖으로 퍼지는 범위를 줄임
[DS] 탐색 | OTC-DS-05 | 원격 시스템 정보 탐색 | 원격 시스템 정보 탐색 | - 공격자는 원격 장치의 제조사·모델·펌웨어 버전·역할·설정을 산업 프로토콜 질의나 원격 명령으로 수집해, 공격 대상이 맞는지 확인하고 이후 공격을 장치에 맞출 수 있음 - 장치 식별·상태 조회는 SCADA·자산 관리 도구가 늘 쓰는 정상 기능이라 질의 자체로는 이상을 가리기 어려움 | T0888 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 확인 | 5 | 6 | ■ 탐지 - 평소 질의하지 않던 호스트가 장치 식별·이름 목록·진단 정보를 요청하면 OT 네트워크 감시로 경보 - 한 호스트가 여러 장치에 같은 식별 질의를 보내는 패턴과 PsExec 같은 원격 명령 실행을 상관 분석 ■ 대응 - 장치 식별·진단 기능 접근을 지정 SCADA·EWS로 제한하고, 쓰지 않는 장치 정보 서비스(웹·SNMP 등)를 끔 - 정적 네트워크 구성과 허용 목록 통신으로 질의 가능한 범위를 줄임
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-01.0 | 제어 프로그램 다운로드 | 제어 프로그램 다운로드 (일반·상위기법) | - 공격자는 엔지니어링 프로토콜로 제어기에 사용자 프로그램을 내려받아(전체 다운로드·온라인 편집·프로그램 추가), 제어 로직을 자신의 코드로 바꾸거나 새 코드를 더할 수 있음 - 정상 유지보수와 같은 기능이라 통신만으로 악의를 가리기 어렵고, 다수 제어기가 다운로드에 인증을 요구하지 않거나 약하게 요구함 | T0843 | L1 | 제어계통 · 안전계통 · IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 4 | ■ 탐지 - 프로그램 다운로드·온라인 편집·프로그램 추가 기능 코드를 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 지정 EWS·승인된 작업 일정 밖이면 경보 - 장치의 프로그램 변경 경보·진단 버퍼를 수집하고 정기적으로 프로그램을 올려받아 기준본과 비교 ■ 대응 - 제어기 다운로드에 암호·인증과 역할별 권한을 적용하고, 키 스위치·접근 보호로 운전 중 변경을 막음 - 엔지니어링 프로토콜을 지정 EWS로 제한(허용 목록·망 분할·프로토콜 인식 방화벽)하고, 코드 서명을 지원하는 제어기를 도입
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-01.1 | 제어 프로그램 다운로드 | 전체 다운로드 | - 공격자는 제어기의 프로그램·설정 전체를 새 프로젝트로 덮어써, 제어 로직을 통째로 바꿀 수 있음 - 보통 제어기를 정지한 상태에서 이뤄져 공정 중단이 따르지만, 정비 시간대에 맞추거나 정지 자체가 목적이면 그대로 피해가 됨 | T0843.001 | L1 | 제어계통 · 안전계통 | 중 | 상 | 높음 | 실사용 기법 포함 | 0 | 1 | ■ 탐지 - 전체 다운로드와 그에 앞선 정지 명령을 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 계획되지 않은 제어기 정지·재기동을 경보 - 다운로드 뒤 프로그램을 올려받아 승인 기준본과 비교 ■ 대응 - 전체 다운로드는 변경 관리 승인과 현장 확인을 거쳐 지정 EWS에서만 수행하고, 키 스위치를 RUN 잠금에 둠 - 제어기 웹 서버처럼 다운로드 경로가 되는 부가 서비스를 끄고 엔지니어링 접근에 인증 적용
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-01.2 | 제어 프로그램 다운로드 | 온라인 편집 | - 공격자는 제어기를 멈추지 않고 실행 중인 프로그램 일부를 고치는 온라인 편집으로, 공정 중단 없이 로직을 몰래 바꿀 수 있음 - 정지·재기동 같은 눈에 띄는 징후가 없고 정상 유지보수에서도 자주 쓰는 기능이라, 운영자가 알아채기 어려움 | T0843.002 | L1 | 제어계통 · 안전계통 | 하 | 상 | 보통 | 이론·시나리오 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 온라인 편집 기능 코드를 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 지정 EWS·작업 일정 밖이면 경보 - 프로그램을 정기적으로 올려받아 승인 기준본과 비교하고 장치 변경 경보를 수집 ■ 대응 - 운전 중 온라인 편집은 원칙적으로 막고(키 스위치·접근 보호), 필요하면 2인 승인과 변경 기록을 남김 - 엔지니어링 접근을 지정 EWS로 제한하고 제어기 접근 암호·인증 적용
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-01.3 | 제어 프로그램 다운로드 | 프로그램 추가 | - 공격자는 기존 프로그램은 두고 새 프로그램·블록만 추가로 내려받아, 원래 로직을 유지한 채 자신의 코드를 제어기에서 실행할 수 있음 - 기존 로직이 그대로라 공정이 정상처럼 동작하고, 추가된 프로그램만 찾아내야 해서 전체 비교 없이는 놓치기 쉬움 | T0843.003 | L1 | 제어계통 · 안전계통 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 프로그램 추가·블록 생성 기능 코드를 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 블록 목록의 새 항목을 승인 기준본과 비교 - 안전 제어기의 키 스위치 위치와 프로그램 변경 진단 경보를 HMI·SCADA에서 감시 ■ 대응 - 안전 제어기 키 스위치를 RUN 잠금에 두고 키를 관리하며, 프로그램 변경은 안전 관리 절차(변경 승인·검증)를 거침 - 엔지니어링 접근을 지정 EWS로 제한하고 안전계통을 제어계통과 분리
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-02 | 유효 계정 악용 | 유효 계정 악용 | - 공격자는 탈취하거나 새로 만든 유효 계정(도메인·로컬·서비스·장치 계정)으로 VPN·원격 서비스·제어 장치에 로그인해, 정상 사용자 권한으로 OT 환경에 머물고 이동할 수 있음 - 인증을 정상 통과하므로 접근 통제와 다수 탐지 수단을 그대로 지나치며, 퇴사자·휴면·공용 계정 관리가 허술한 OT 환경에서 반복적으로 악용됨 | T0859 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 15 | 14 | ■ 탐지 - OT 계정의 로그인 시간·출발지·대상 장치를 기준선과 비교하고, 휴면·퇴사자·서비스 계정의 대화형 로그인과 새 관리자 계정 생성을 경보 - 현장 장치(RTU·계전기·시리얼 서버) 로그인 기록을 VPN·점프 호스트 세션과 상관 분석해 승인된 원격 세션 없이 일어난 장치 접근 확인 ■ 대응 - OT 계정·도메인을 IT와 분리하고, 원격·특권 접근에 다중 인증과 승인 기반 일시 권한(JIT)을 적용 - 퇴사·계약 종료 때 원격 접속 계정을 즉시 폐기하고, 공용 계정을 개인 계정으로 바꾸며 계정 목록을 정기 검토
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-03 | 원격 서비스 취약점 악용 | 원격 서비스 취약점 악용 | - 공격자는 OT 자산의 원격 서비스(SMB·RPC·데이터베이스·장치 웹 서버 등) 취약점을 악용해, 처음 진입하거나 내부에서 다른 자산으로 이동할 수 있음 - 패치하기 어려운 노후 운영체제와 장치가 많아 오래된 취약점이 계속 유효하고, 웜형 악성코드는 IT에서 OT로 자동 확산됨 | T0866 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 7 | 6 | ■ 탐지 - OT 네트워크 감시(DPI)로 익스플로잇 패턴과 내부의 대량 SMB·RPC 연결 확산 탐지 - 서비스 충돌·비정상 종료 로그를 모아 악용 시도 확인 ■ 대응 - 위험 기반 패치(운영 영향 검증 뒤 적용)와 패치할 수 없는 자산의 보완 통제(서비스 비활성화·구간 분리·허용 목록) - OT 구간 사이의 불필요한 SMB·RPC를 막고 망 분리
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-04 | 내부 도구 전송 | 내부 도구 전송 | - 공격자는 SMB 공유·원격 복사·그룹 정책·산업 장치 원격 세션으로 공격 도구와 페이로드를 OT 내부 시스템과 장치에 옮겨, 다음 단계 공격을 준비할 수 있음 - 공유 폴더·GPO·패치 서버 같은 정상 배포 경로를 쓰면 트래픽이 업무와 섞이고, IT와 OT를 잇는 공유 폴더·이중 연결 호스트가 전송 통로가 됨 | T0867 | L0, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 감시·운영 · IT/OT 경계 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 11 | 15 | ■ 탐지 - 같은 이름·해시의 파일이 짧은 시간에 여러 호스트에 생기거나 OT 호스트 사이 SMB 쓰기가 늘면 경보 - IT↔OT 경계를 넘는 파일 전송과 제어기로 향하는 Telnet·FTP 세션을 OT 네트워크 감시로 확인 ■ 대응 - OT 호스트 간 SMB·관리 공유를 필요한 경로로만 제한하고, IT↔OT 파일 전송은 검사 기능이 있는 파일 전송 중계 시스템으로 일원화 - 제어기의 Telnet·FTP 같은 부가 서비스를 끄고, 프로토콜 인식 침입 방지로 알려진 확산 시도를 차단
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-05 | 원격 서비스 악용 | 원격 서비스 악용 | - 공격자는 RDP·SSH·SMB·WMI·데이터베이스 접속·원격 지원 소프트웨어 같은 정상 원격 서비스로 OT 자산 사이를 오가며 운영자처럼 시스템을 조작할 수 있음 - 운영 업무에 쓰는 서비스라 막기 어렵고, 탈취한 정상 계정으로 접속하면 일상 운영 활동과 구분되지 않음 | T0886 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 9 | 14 | ■ 탐지 - 원격 서비스 접속의 출발지·시간대·계정을 기준선과 비교하고 IT 계정의 OT 자산 접속을 경보 - 점프 호스트 세션 기록과 OT 자산 변경 이력 대조 ■ 대응 - OT 원격 접속을 점프 호스트로 일원화하고 다중 인증·세션 기록을 적용하며 구간 사이 RDP·SMB 직접 연결 차단 - 원격 지원 소프트웨어 사용을 승인된 도구·시간으로 제한
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-06.0 | 취약한 자격증명 | 취약한 자격증명 (일반·상위기법) | - 공격자는 장치·소프트웨어에 미리 설정돼 공개된 기본 자격증명이나 펌웨어에 박힌 하드코딩 자격증명, 허술하게 저장된 자격증명을 써서, 계정을 탈취하지 않고도 제어 장치·서버에 로그인하고 머물거나 이동할 수 있음 - 장치 교체 주기가 길고 일부 자격증명은 사용자가 바꿀 수 없어 노출 상태가 오래 이어지며, 로그인 자체는 정상이라 탐지가 어려움 | T1694 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 중 | 보통 | 실증·공개 취약점 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 평문 인증 프로토콜(텔넷·FTP·HTTP)의 로그인과 알려진 기본 계정 사용을 OT 네트워크 감시로 탐지하고 장치 로그인 기록 수집 - 자산 점검 때 자격증명 관련 CISA ICS·벤더 권고 해당 여부를 자산 목록과 대조 ■ 대응 - 설치·인수 때 기본 자격증명을 바꾸고 장치별 고유 암호를 관리하며, 바꿀 수 없는 자격증명은 네트워크 분리·허용 목록으로 보완 - 자격증명 저장 결함을 패치하고 암호화 통신(HTTPS·SSH)을 적용하며, 쓰지 않는 텔넷·FTP 서비스를 끔
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-06.1 | 취약한 자격증명 | 기본 자격증명 | - 공격자는 제조사가 출하 때 설정해 매뉴얼·인터넷에 공개된 기본 계정·암호로 PLC·HMI·RTU·IoT 기기에 로그인해, 관리자 권한을 바로 얻고 설정·화면·프로그램을 바꿀 수 있음 - 검색 엔진으로 노출 장치를 찾아 기본 암호를 넣는 것만으로 대규모 공격이 가능해, 숙련도가 낮은 핵티비스트와 IoT 봇넷이 가장 많이 쓰는 경로임 | T1694.001 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 7 | 3 | ■ 탐지 - 장치 로그인 기록과 OT 네트워크 감시로 기본 계정 이름의 로그인과 반복 로그인 시도를 탐지 - 외부 공격 표면 점검과 내부 자산 점검으로 기본 암호가 남은 장치를 정기 확인 ■ 대응 - 설치·인수 시험 항목에 기본 암호 변경을 넣고, 장치별 고유 암호를 암호 관리 도구로 관리 - 첫 사용 때 암호 변경을 강제하는 제품을 우선 도입하고 장치의 인터넷 노출을 없앰
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-06.2 | 취약한 자격증명 | 하드코딩 자격증명 | - 공격자는 소프트웨어·펌웨어에 박혀 있는 계정·암호·암호키를 찾아내, 같은 제품을 쓰는 모든 현장의 장치에 로그인하거나 엔지니어링 인증을 우회할 수 있음 - 사용자가 바꾸거나 끌 수 없는 경우가 많아 패치 전까지 노출이 이어지고, 한 번 공개되면 같은 제품군 전체가 동시에 위험해짐 | T1694.002 | L0 | 제어계통 · IoT·임베디드 | 중 | 중 | 보통 | 실제 사고 확인 | 1 | 2 | ■ 탐지 - CISA ICS·벤더 권고의 하드코딩 자격증명 해당 제품을 자산 목록과 대조하고, 해당 계정·키를 쓰는 로그인을 OT 네트워크 감시 규칙으로 탐지 - 엔지니어링 프로토콜 세션의 발신지를 지정 EWS 목록과 비교 ■ 대응 - 벤더 패치·펌웨어 업데이트로 하드코딩 자격증명을 없애고, 패치 전에는 장치 접근을 허용 목록·네트워크 분리로 제한 - 조달 요건에 하드코딩 자격증명 금지와 자격증명 변경 기능을 명시
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-07 | OS·저장 자격증명 탈취 | OS·저장 자격증명 탈취 | - 공격자는 메모리(LSASS)·SAM·AD 데이터베이스(ntds.dit)·브라우저·설정 파일에서 자격증명을 빼내, 도메인 관리자·OT 운영자 계정으로 횡적 이동할 수 있음 - OT 호스트는 자격증명 보호 기능이 꺼져 있거나 레거시 OS라 덤프가 쉽고, 한 번 얻은 도메인 자격증명은 IT·OT 전체에 통함 | T1003 | L2, L3, L3.5 | 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 8 | 8 | ■ 탐지 - LSASS 메모리 접근, SAM·SYSTEM 하이브 저장, vssadmin·ntdsutil 실행을 EDR·명령줄 감사로 경보 - 도메인 컨트롤러의 비정상 복제 요청과 Kerberos 티켓 발급 이상을 확인 ■ 대응 - LSA 보호·Credential Guard를 적용할 수 있는 OT 호스트에 켜고, 레거시 호스트는 관리자 로그인 자체를 줄임 - OT 도메인을 분리하고 계층화된 관리자 모델(도메인 관리자는 도메인 컨트롤러에만 로그인)을 적용하며, 침해 시 KRBTGT를 포함한 전체 암호를 재설정
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-08 | 입력 캡처 | 입력 캡처 | - 공격자는 키로거·로그인 화면 가로채기·위장 포털로 운영자·엔지니어가 입력하는 자격증명과 정보를 수집할 수 있음 - OT 접근에 쓰는 VPN·점프 호스트·HMI 로그인 정보가 그대로 노출되고, 사용자는 정상 로그인처럼 느껴 알아채기 어려움 | T1056 | L2, L3, L3.5 | 감시·운영 · IT/OT 경계 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 3 | 4 | ■ 탐지 - 키보드 후킹 API 사용과 서명 없는 모듈의 입력 장치 접근을 EDR로 탐지 - 원격 접속 포털·로그인 페이지 변조와 외부로 향하는 비정상 웹 요청을 확인 ■ 대응 - 원격·특권 접근에 다중 인증(하드웨어 토큰 등)을 적용해 가로챈 암호만으로는 로그인할 수 없게 함 - OT 접근 단말을 업무 단말과 분리하고 애플리케이션 허용 목록으로 비인가 모듈 실행을 막음
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-09 | 무차별 대입 | 무차별 대입 | - 공격자는 암호를 모를 때 반복 대입·유출 계정 재사용(크리덴셜 스터핑)·탈취한 해시 크래킹으로 VPN·HMI·점프 호스트·제어기 계정을 뚫을 수 있음 - OT 장치는 로그인 실패 잠금·지연이 없거나 꺼진 경우가 많아 대입이 막히지 않고, 짧은 공용 암호가 오래 유지됨 | T1110 | L2, L3.5 | 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 4 | 3 | ■ 탐지 - 짧은 시간의 반복 로그인 실패와 같은 출발지에서 여러 계정·호스트로 향하는 인증 시도를 경보 - 제어기·HMI 로그인 실패 기록을 수집하고, 엔지니어링 프로토콜 인증 실패 패턴을 OT 네트워크 감시로 확인 ■ 대응 - 로그인 실패 잠금·지연과 강한 암호 정책을 적용하되(운전 계정 잠금이 운영에 주는 영향 검토), 원격 접속에는 다중 인증 적용 - 계정마다 다른 암호를 쓰고, 유출 계정 목록과 대조해 재사용 암호를 바꿈
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-10.1 | 장치 비밀 추출 | 부채널 분석 | - 공격자는 장치의 소비 전력·전자기 방출·연산 시간·캐시 상태를 측정·분석해, 암호키 같은 비밀을 장치에 침입하지 않고 추론할 수 있음 - 정상 동작을 관찰만 해도 되어 로그·무결성 검사에 흔적이 남지 않으며, 얻은 키는 다른 장치·통신을 뚫는 횡적 이동의 발판이 됨 | EMB3D-LM.1 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 중 | 보통 | 실증·공개 취약점 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 수동 측정은 탐지가 어려우므로, 장치 근접 물리 접근(함체 개폐·근접 장비 설치)과 비인가 코드 실행을 우선 감시 - 마이크로아키텍처·타이밍 부채널은 해당 CVE·벤더 권고 대상 프로세서를 자산 대장과 대조해 패치 상태를 점검 ■ 대응 - 검증된 암호 라이브러리·부채널 저항 구현과 전용 하드웨어 암호 모듈을 사용하고, 사용자 제공 코드 실행을 제한 (EMB3D MID-027·MID-059·MID-060·MID-051, IEC 62443-4-2 CR 4.3) - 중요 암호 연산 장치는 물리 접근을 차단하고 OS 부채널 완화·분리 프로세서를 적용
[LM] 횡적 이동 | OTC-LM-10.2 | 장치 비밀 추출 | 신뢰 루트(RoT) 비밀 추출·우회 | - 공격자는 장치의 하드웨어 신뢰 루트(TPM·보안 요소·암호 칩)에서 키·비밀을 빼내거나 그 검증을 우회해, 펌웨어·자격증명의 인증 보호를 무력화할 수 있음 - 신뢰 루트가 고장(immutable) 설계라 결함이 발견돼도 패치할 수 없는 경우가 많아, 같은 제품군 전체가 오래 노출됨 | EMB3D-LM.2 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 중 | 보통 | 실증·공개 취약점 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 신뢰 루트·보안 요소의 자체 진단·무결성 경보를 수집하고, 펌웨어 서명 검증 실패를 중앙으로 모음 - 해당 장치의 신뢰 루트 관련 CVE·벤더 권고를 자산 대장과 대조해 영향 제품을 식별 ■ 대응 - 하드웨어 기반 키 저장·공장 고유 비밀키·전용 암호 모듈을 갖춘 장치를 도입하고, 패치 불가 결함은 네트워크 분리·물리 접근 통제로 보완 (EMB3D MID-028·MID-033·MID-060) - 조달 요건에 신뢰 루트 갱신 가능성과 키 보호 수준을 명시하고, 영향 장치는 교체 계획을 세움
[CO] 수집 | OTC-CO-01 | 공정 상태 감시 | 공정 상태 감시 | - 공격자는 OPC 태그·히스토리언·PLC 블록·산업 프로토콜 읽기로 공정의 현재 상태(밸브·차단기 상태, 압력·온도 값)를 감시해, 공정을 이해하거나 공격 시점을 정하는 조건으로 쓸 수 있음 - 읽기 요청은 SCADA·HMI가 늘 보내는 정상 트래픽과 같아 구분이 어렵고, 공정에 직접 영향을 주지 않아 정찰 단계에서 드러나지 않음 | T0801 | L0, L1, L2, L3 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 확인 | 5 | 4 | ■ 탐지 - 산업 프로토콜 읽기 기능 코드(Modbus·DNP3 읽기, IEC 104 일반 질의)를 보내는 발신지를 기준선과 비교해 새 발신지·대량 조회를 경보 - 히스토리언·OPC 서버의 대량 조회와 새 클라이언트 연결을 확인 ■ 대응 - 공정 데이터 읽기를 지정 SCADA·HMI·히스토리언으로 제한하고, 외부에는 단방향 복제·DMZ 히스토리언으로만 제공 - SCADA·HMI의 인터넷 노출을 없애고 원격 조회는 인증된 원격 접속으로만 허용
[CO] 수집 | OTC-CO-02 | 자동 수집 | 자동 수집 | - 공격자는 OPC·IEC 104 같은 산업 프로토콜과 스크립트로 제어 환경 정보를 자동 수집해, 많은 장치·태그의 정보를 짧은 시간에 모을 수 있음 - 정상 감시 도구와 같은 프로토콜·함수를 써서 수집 트래픽이 섞이고, 한 번 실행으로 공정 전체 구조가 공격자에게 넘어감 | T0802 | L1, L2, L3 | 제어계통 · 감시·운영 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 확인 | 3 | 3 | ■ 탐지 - 한 호스트가 여러 장치·태그를 순차·대량으로 조회하는 패턴을 OT 네트워크 감시로 경보 - OPC 서버의 새 클라이언트·대량 열거와 SCADA 서버가 아닌 곳에서 시작된 IEC 104 세션을 확인 ■ 대응 - 산업 프로토콜 접근을 허용 목록으로 제한하고 망을 분할해 수집 가능한 범위를 줄임 - OPC 서버에 인증·권한 설정(OPC UA 보안 모드)을 적용하고 쓰지 않는 OPC Classic DCOM 접근을 막음
[CO] 수집 | OTC-CO-03 | 정보 저장소 데이터 수집 | 정보 저장소 데이터 수집 | - 공격자는 문서 관리 시스템·공유 폴더·클라우드 협업 도구·자산 관리 DB에 저장된 설계서·도면·시스템 구성 자료를 모아, 제어 시스템 구조를 파악할 수 있음 - 정상 계정으로 열람하면 업무 열람과 구분이 어렵고, OT 설계 자료가 IT·클라우드 저장소에 있으면 OT를 건드리지 않고도 핵심 정보가 넘어감 | T0811 | L2, L3 | 감시·운영 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 확인 | 2 | 2 | ■ 탐지 - 문서 저장소·SharePoint 감사 로그로 짧은 시간의 대량 열람·내려받기와 평소 접근하지 않던 계정의 설계 자료 접근을 경보 - 클라우드 서비스의 비정상 위치·기기 로그인과 대량 동기화를 확인 ■ 대응 - OT 설계·구성 자료를 분류해 접근 권한을 최소화하고 민감 자료는 암호화 - 클라우드 협업 도구에 조건부 접근·다중 인증을 적용하고 OT 자료의 외부 공유를 제한
[CO] 수집 | OTC-CO-04 | 중간자 공격 | 중간자 공격 | - 공격자는 통신 경로 중간에 끼어들어(ARP 스푸핑·라우터 장악·트래픽 리디렉션), 제어 명령·계측 값·자격증명을 엿보거나 막고 바꾸고 주입할 수 있음 - 양쪽 장치는 정상 상대와 통신한다고 믿어 이상을 알아채기 어렵고, 인증·무결성 보호가 없는 산업 프로토콜은 내용 변조에 그대로 노출됨 | T0830 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 2 | ■ 탐지 - ARP 테이블 변화·중복 MAC, 예상치 못한 경로 변경, 통신 지연 증가를 OT 네트워크 감시로 경보 - 경계 라우터·VPN 장비의 설정(iptables·라우팅) 무결성을 정기 점검 ■ 대응 - 지원되는 구간부터 메시지 인증·암호화(IEC 62351·DNP3-SA·CIP Security·TLS)를 적용하고, 정적 ARP·포트 보안 적용 - 경계 장비 펌웨어를 최신으로 유지하고 관리 접속을 제한하며, 중요 명령은 별도 경로(대역 외)로 확인
[CO] 수집 | OTC-CO-05 | 제어 프로그램 업로드 | 제어 프로그램 업로드 | - 공격자는 엔지니어링 기능으로 제어기의 프로그램을 올려받아, 제어 로직과 공정 구조를 분석하고 정밀한 변조 코드를 만드는 데 쓸 수 있음 - 정상 엔지니어링 작업과 같은 기능이고 제어기 동작에 영향을 주지 않아, 업로드 자체는 경보 없이 지나가는 경우가 많음 | T0845 | L1 | 제어계통 · 안전계통 · IoT·임베디드 | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 확인 | 1 | 2 | ■ 탐지 - 프로그램 업로드 기능 코드를 OT 네트워크 감시로 탐지하고, 지정 EWS·작업 일정 밖이면 경보 - 제어기 웹·파일 전송 서비스를 통한 백업 내려받기를 확인 ■ 대응 - 업로드에도 읽기 보호 암호·인증을 적용하고 엔지니어링 접근을 지정 EWS로 제한 - 엔지니어링 소프트웨어를 최신으로 유지해 업로드 데이터 처리 취약점을 막고, 출처가 의심스러운 제어기 업로드는 격리 환경에서 수행
[CO] 수집 | OTC-CO-06 | 화면 캡처 | 화면 캡처 | - 공격자는 HMI·EWS 화면을 캡처해, 공정 배치·설비 구성·경보·운전 값을 화면 그대로 수집할 수 있음 - 화면 한 장에 공정 도면과 운전 맥락이 담겨 프로토콜 분석 없이도 공정을 이해할 수 있고, 캡처는 흔한 OS 기능이라 탐지가 어려움 | T0852 | L2, L3, L3.5 | 감시·운영 · IT/OT 경계 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 확인 | 3 | 5 | ■ 탐지 - HMI·EWS에서 화면 캡처 유틸리티 실행과 임시 폴더의 이미지 파일 생성을 감시 - HMI에서 외부로 나가는 이미지·압축 파일 전송을 OT 네트워크 감시로 확인 ■ 대응 - HMI·EWS에서 허용되지 않은 유틸리티 실행을 허용 목록으로 막고 인터넷 접근을 차단 - 원격 화면 세션을 녹화·감독하고 화면 공유 도구는 승인된 경로로만 사용
[CO] 수집 | OTC-CO-07 | 포인트·태그 식별 | 포인트·태그 식별 | - 공격자는 OPC 서버·SCADA·제어기에서 포인트(I/O·메모리 주소)와 태그 이름을 수집해, 각 값이 어떤 설비·기능을 뜻하는지 파악할 수 있음 - 태그 이름은 운영자가 알아보기 쉽게 붙여 공정 의미가 그대로 드러나고, 정상 엔지니어링·감시 도구의 조회와 같아 구분이 어려움 | T0861 | L1, L2, L3 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 확인 | 1 | 2 | ■ 탐지 - OPC 서버의 태그 전체 탐색(Browse)과 새 클라이언트의 대량 조회를 OT 네트워크 감시·OPC 감사 로그로 경보 - 평소와 다른 시간대·빈도의 태그 조회를 기준선과 비교 ■ 대응 - OPC UA 보안 모드(인증·서명·암호화)와 사용자별 접근 권한을 적용하고 익명 접근을 끔 - 태그를 조회할 수 있는 클라이언트를 허용 목록으로 제한하고 망을 분할
[CO] 수집 | OTC-CO-08 | 운전 모드 탐지 | 운전 모드 탐지 | - 공격자는 제어기의 현재 운전 모드(RUN·PROGRAM·REMOTE)와 키 스위치 상태를 조회해, 프로그램 변경이 가능한지와 공격 시점을 판단할 수 있음 - 상태 조회는 엔지니어링·감시 도구가 늘 쓰는 기능이라 단독으로는 이상으로 보기 어렵지만, 프로그램 다운로드의 전조가 됨 | T0868 | L1 | 제어계통 · 안전계통 | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 운전 모드·키 상태를 읽는 기능 코드를 OT 네트워크 감시로 탐지하고 지정 EWS 밖에서 오면 경보 - 상태 조회 직후 모드 변경·다운로드 시도가 이어지는 순서를 상관 분석 ■ 대응 - 엔지니어링 프로토콜 접근을 지정 EWS로 제한하고 제어기 접근 인증을 켬 - 키 스위치를 RUN 잠금에 두어 상태가 드러나도 원격으로 바꿀 수 없게 함
[CO] 수집 | OTC-CO-09 | I/O 이미지 수집 | I/O 이미지 수집 | - 공격자는 PLC가 매 스캔 주기에 입력·출력 값을 담아 두는 I/O 이미지 테이블을 읽어, 현장 센서·구동기의 실제 값을 수집할 수 있음 - 수집한 값을 나중에 재생하면 운영자 화면을 정상처럼 보이게 할 수 있고, PLC 내부 동작이라 네트워크 감시로는 보이지 않음 | T0877 | L1 | 제어계통 · 안전계통 | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 네트워크로는 보이지 않으므로 제어기 프로그램을 올려받아 데이터 블록 읽기·복사 코드를 기준본과 비교 - 공정 이력 값이 일정 주기로 똑같이 반복되면 재생 가능성을 의심하고 현장 계측과 대조 ■ 대응 - 제어기 프로그램 변경 통제(접근 보호·변경 관리)로 수집 코드가 들어가지 못하게 함 - 중요 공정 값은 제어기와 독립된 계측·안전계통으로 이중 확인
[CO] 수집 | OTC-CO-10 | 무선 스니핑 | 무선 스니핑 | - 공격자는 원격 제어·감시에 쓰는 무선 신호(셀룰러·전용 무선·WirelessHART·Wi-Fi 등)를 수신해, 통신 내용·장치 주소·명령 형식을 수집할 수 있음 - 수동 수신은 장치에 접속하지 않아 흔적이 남지 않고, 신호가 시설 밖까지 퍼지면 물리적 침입 없이도 수집할 수 있음 | T0887 | L0, L2, L3 | 제어계통 · 감시·운영 · IoT·임베디드 | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 확인 | 1 | 0 | ■ 탐지 - 수동 수신 자체는 탐지가 사실상 어려우므로, 무선망 가입 시도·새 무선 장치·재전송·재밍 같은 능동 행위를 무선 감시로 확인 - 무선 경로로 들어온 명령을 운영 기록과 대조해 근거 없는 명령을 찾음 ■ 대응 - 무선 링크에 암호화·메시지 인증을 적용하고 레거시 무선 장비를 단계적으로 교체 - 안테나 방향·송신 출력을 조정해 신호가 시설 밖으로 퍼지는 범위를 줄임
[CO] 수집 | OTC-CO-11 | 로컬 시스템 데이터 수집 | 로컬 시스템 데이터 수집 | - 공격자는 침해한 EWS·HMI·서버의 파일 시스템·설정 파일·로컬 DB에서 설계 도면·프로젝트 파일·설정 정보를 찾아 모을 수 있음 - 엔지니어링 단말에는 도면·프로젝트·장치 설정이 한곳에 모여 있어, 단말 하나만 침해해도 공정 설계 정보가 대부분 넘어감 | T0893 | L1, L2, L3, L3.5 | 감시·운영 · IT/OT 경계 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 확인 | 4 | 4 | ■ 탐지 - 도면·프로젝트 파일 대량 열람·복사와 임시 폴더의 압축·암호화 파일 생성을 감시 - 엔지니어링 단말에서 평소 없던 외부 전송·대용량 업로드를 확인 ■ 대응 - 설계·프로젝트 파일을 접근 통제된 저장소에 두고 단말 로컬 보관을 줄이며 민감 자료는 암호화 - OT 단말의 인터넷 접근을 막고 데이터 유출 방지(DLP)로 설계 자료 반출을 감시
[CO] 수집 | OTC-CO-12 | 입력 캡처 | 입력 캡처 | - 공격자는 키로거·로그인 화면 가로채기·위장 포털로 운영자·엔지니어가 입력하는 자격증명과 정보를 수집할 수 있음 - OT 접근에 쓰는 VPN·점프 호스트·HMI 로그인 정보가 그대로 노출되고, 사용자는 정상 로그인처럼 느껴 알아채기 어려움 | T1056 | L2, L3, L3.5 | 감시·운영 · IT/OT 경계 | 상 | 하 | 보통 | 실제 사고 확인 | 3 | 4 | ■ 탐지 - 키보드 후킹 API 사용과 서명 없는 모듈의 입력 장치 접근을 EDR로 탐지 - 원격 접속 포털·로그인 페이지 변조와 외부로 향하는 비정상 웹 요청을 확인 ■ 대응 - 원격·특권 접근에 다중 인증(하드웨어 토큰 등)을 적용해 가로챈 암호만으로는 로그인할 수 없게 함 - OT 접근 단말을 업무 단말과 분리하고 애플리케이션 허용 목록으로 비인가 모듈 실행을 막음
[CO] 수집 | OTC-CO-13.1 | 장비 설정 저장소 수집 | 네트워크 장비 설정 수집 | - 공격자는 라우터·방화벽·VPN 장비의 설정 파일을 덤프해, 망 구성·접근 규칙과 설정에 저장된 자격증명을 수집할 수 있음 - 설정 파일에는 내부망 구조와 OT로 들어가는 경로가 그대로 담겨 있고, 원격 접속용 북마크·서비스 계정 암호가 함께 저장되는 경우가 많음 | T1602.002 | L2, L3, L3.5 | IT/OT 경계 | 중 | 하 | 낮음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 경계 장비의 설정 내보내기·백업 명령 실행과 관리 인터페이스의 대용량 내려받기를 로그로 경보 - SNMP·TFTP 같은 설정 전송 프로토콜의 비정상 사용을 확인 ■ 대응 - 장비 설정에 자격증명을 평문으로 두지 않고(북마크 자격증명 저장 금지), 설정 백업은 암호화해 접근 통제된 곳에 보관 - 관리 인터페이스를 관리망으로 제한하고 장비 펌웨어를 최신으로 유지
[CO] 수집 | OTC-CO-14.1 | 장치 메모리·펌웨어 물리 추출 | 메모리·저장장치 칩 직접 판독 | - 공격자는 장치에서 메모리·저장장치 칩(ROM·NVRAM·플래시·RAM)을 떼거나 직접 읽어, 펌웨어·설정·암호키·공정 데이터를 추출·변조할 수 있음 - 저장 내용이 암호화·인증되지 않은 경우 칩 판독만으로 비밀이 드러나며, 장치를 켠 채 냉각하면 RAM의 휘발 데이터까지 복원됨 | EMB3D-CO.1 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 하 | 낮음 | 실증·공개 취약점 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 물리 추출은 장치 분해가 전제라 사후 탐지가 어려우므로, 장치 변조·개봉 감지와 자산 반출·폐기·분실 관리로 대비 - 수리·반납 장치의 저장 내용 초기화 여부를 점검 ■ 대응 - 비휘발성 저장 내용과 중요 데이터를 암호화·인증하고, 중요 코드·데이터를 온칩 메모리에 두거나 고집적 프로세서를 사용 (EMB3D MID-054·MID-064·MID-065·MID-052, IEC 62443-4-2 CR 4.1·4.2) - 폐기·수리 전 저장장치를 완전 삭제하고, 장치 분실·탈취 시 키 폐기·교체 절차를 둠
[CO] 수집 | OTC-CO-14.2 | 장치 메모리·펌웨어 물리 추출 | 하드웨어 인터페이스로 펌웨어 추출 | - 공격자는 보호되지 않은 프로그래밍·디버그 인터페이스(JTAG·SWD 등)로 장치 펌웨어를 추출해, 역분석으로 취약점·키·암호를 찾아낼 수 있음 - 추출한 펌웨어는 같은 제품을 쓰는 모든 현장에 통하는 공격 재료가 되어, 한 대의 분석이 제품군 전체의 위험으로 번짐 | EMB3D-CO.2 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 하 | 낮음 | 실증·공개 취약점 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 디버그·프로그래밍 인터페이스 활성화 상태와 접속 흔적을 장치 진단으로 확인하고, 장치 변조·개봉을 감지 - 유출된 펌웨어·역분석 정황(벤더 외부에 도는 펌웨어 이미지)을 위협 인텔리전스로 추적 ■ 대응 - 쓰지 않는 프로그래밍·디버그 인터페이스를 비활성화·잠그고 판독 보호를 적용하며, 펌웨어를 암호화 저장 (EMB3D MID-057·MID-058) - 조달 요건에 디버그 인터페이스 보호와 펌웨어 기밀성을 명시하고, 현장 장치의 물리 접근을 통제
[CO] 수집 | OTC-CO-14.3 | 장치 메모리·펌웨어 물리 추출 | 버스 가로채기·직접 메모리 접근 | - 공격자는 장치 내부 데이터 버스(메모리 버스·SPI·I2C·PCIe 등)에 끼어들거나 직접 메모리 접근(DMA)을 악용해, 평문으로 오가는 코드·키·데이터를 읽거나 바꿀 수 있음 - 버스·주변기기 수준에서 일어나 OS·애플리케이션 보호를 우회하며, 보안 부팅·메모리 보호가 켜져 있어도 통하는 경우가 있음 | EMB3D-CO.3 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 하 | 낮음 | 실증·공개 취약점 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 버스 프로빙·주변기기 연결은 물리 접근이 전제라, 장치 변조·개봉 감지와 비인가 주변기기 연결 감시로 대비 - DMA 가능 포트(썬더볼트·PCIe 등)의 연결·열거 이벤트를 장치 진단으로 확인 ■ 대응 - 버스·주변기기 데이터를 암호화·인증하고, IOMMU로 DMA 접근을 통제하며, 주변기기 인증과 고집적 프로세서로 물리 공격면을 줄임 (EMB3D MID-053·MID-068·MID-070·MID-054) - 중요 설비는 변조 방지 등급 장치를 쓰고 함체 잠금·봉인으로 내부 접근을 차단
[C2] 명령·제어 | OTC-C2-01 | 표준 응용 계층 프로토콜 | 표준 응용 계층 프로토콜 | - 공격자는 HTTP(S) 같은 일반 프로토콜이나 Modbus·TriStation·MQTT 같은 산업·IoT 프로토콜로 명령·제어 통신을 해, 악성 통신을 정상 트래픽 속에 숨길 수 있음 - OT 망에서 허용된 프로토콜을 그대로 쓰면 방화벽 규칙을 통과하고, 산업 프로토콜 안에 명령을 숨기면 일반 IT 보안 장비는 내용을 해석하지 못함 | T0869 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 10 | 15 | ■ 탐지 - OT 호스트·장치의 외부 통신을 기준선과 비교해 새 목적지·클라우드 서비스·주기적 비컨을 경보 - 산업 프로토콜 심층 분석으로 평소와 다른 함수 코드·페이로드 크기·진단 명령 사용을 확인 ■ 대응 - OT 망의 인터넷 직접 통신을 막고, 필요한 외부 통신은 DMZ 중계로만 허용(목적지 허용 목록) - 프로토콜 인식 침입 방지와 가능한 구간의 TLS 검사를 적용하고, 쓰지 않는 MQTT 같은 원격 관리 기능을 끔
[C2] 명령·제어 | OTC-C2-02 | 연결 프록시 | 연결 프록시 | - 공격자는 내부 프록시·역방향 SOCKS 터널·감염 호스트 간 P2P 중계·제어기 라우팅 기능을 써서, 인터넷에 직접 닿지 않는 OT 시스템까지 명령·제어 통신을 이어갈 수 있음 - 분리된 망도 신뢰된 중계 호스트를 거치면 통신이 이어지고, 외부에는 정상 프록시·암호화 터널 트래픽만 보여 출발지 추적이 어려움 | T0884 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 8 | 9 | ■ 탐지 - OT 호스트의 프록시·터널 도구 실행, 내부 호스트 간 새로운 장시간 연결, Tor·익명 프록시 목적지를 경보 - 제어기의 라우팅·게이트웨이 설정 변경과 제어기를 경유하는 비정상 통신 경로를 확인 ■ 대응 - OT 망의 외부 통신을 DMZ 중계로 일원화하고 내부 프록시 사용을 인증·허용 목록으로 제한 - 이중 연결 호스트를 없애고, 제어기의 불필요한 라우팅·게이트웨이 기능을 끔
[C2] 명령·제어 | OTC-C2-03 | 일반 포트 사용 | 일반 포트 사용 | - 공격자는 80·443·445나 산업 프로토콜 표준 포트(Modbus 502·TriStation 1502)처럼 늘 열려 있는 포트로 통신해, 방화벽을 통과하고 정상 트래픽에 섞일 수 있음 - 포트 번호만 보는 방화벽·감시는 같은 포트의 악성 통신을 걸러내지 못하고, OT 망에서 업무에 필요한 포트는 쉽게 막을 수 없음 | T0885 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 5 | 5 | ■ 탐지 - 포트와 실제 프로토콜이 맞지 않는 통신과 평소 그 포트를 쓰지 않는 호스트의 사용을 OT 네트워크 감시로 경보 - 호스트 방화벽 규칙의 추가·변경 이벤트를 수집하고, 규칙 이름이 정상 업데이트를 흉내 내는지 확인 ■ 대응 - 포트가 아닌 발신지·목적지·프로토콜 기준 허용 목록과 프로토콜 인식 방화벽을 적용 - 호스트 방화벽 규칙을 중앙 정책으로 관리해 지역 변경을 막고, 쓰지 않는 서비스 포트를 닫음
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-01 | 펌웨어 업데이트 모드 활성화 | 펌웨어 업데이트 모드 활성화 | - 공격자는 보호 계전기·제어기를 펌웨어 업데이트 모드로 바꿔, 비상시에 동작해야 할 보호·감시 기능을 멈추게 할 수 있음 - 정상 유지보수 기능이라 모드 전환 자체는 공격으로 보이지 않고, 새 펌웨어 없이 이 모드에 두면 장치가 대기 상태로 남아 보호 공백이 이어짐 | T0800 | L0, L1, L2 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IoT·임베디드 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 자동화 프로토콜에 나타나는 업데이트 모드 전환 정보와 장치 경보·로그를 수집해 계획된 작업 지시와 대조 - 보호 계전기의 상태 보고 중단·응답 이상을 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 업데이트 모드 전환은 현장 키스위치·로컬 조작이나 인증된 엔지니어링 단말에서만 허용 - 관리 프로토콜 접근을 허용 목록으로 제한하고, 보호 계통을 이중화해 한쪽이 멈춰도 보호 기능 유지
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-02 | 데이터 파괴 | 데이터 파괴 | - 공격자는 와이퍼·삭제 명령으로 HMI·EWS·히스토리언의 시스템·구성 파일과 RTU·IED·PLC 메모리를 지워, 운영자 화면과 제어 장치를 쓸 수 없게 만들 수 있음 - 복구용 백업·섀도 복사본과 ICS 구성 파일까지 함께 지우는 경우가 많아, 공정 복구 속도가 백업 상태와 현장 재구성 역량에 좌우됨 | T0809 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 13 | 13 | ■ 탐지 - 다수 파일의 급격한 변경·삭제, 섀도 복사본 삭제(vssadmin)·부팅 설정 변경을 엔드포인트 감시로 경보 — ICS 구성 파일 경로를 중점 감시 - 장치 메모리 초기화·재설정 명령과 뒤이은 통신 두절을 OT 네트워크 감시와 장치 진단으로 확인 ■ 대응 - ICS 구성·프로젝트 파일과 장치 설정을 오프라인·변경 불가 백업으로 보관하고 복원 절차를 정기 훈련 - 관리자·도메인 정책 변경 권한을 최소화하고, 단말 애플리케이션 허용 목록으로 와이퍼 실행 차단
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-03 | 서비스 거부 | 서비스 거부 | - 공격자는 대량 요청, 처리할 수 없는 패킷, 장치 취약점으로 제어 장치를 응답 불능 상태로 만들어, 명령 수신과 상태 보고를 멈추게 할 수 있음 - 많은 OT 장치는 재부팅해야만 회복되고, 보호 계전기처럼 비상시에 동작해야 할 장치가 멈추면 다른 공격의 피해가 커짐 | T0814 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 6 | 6 | ■ 탐지 - 프로토콜 표준을 벗어난 패킷·비정상 트래픽 급증과 장치 응답 지연·통신 두절을 OT 네트워크 감시로 경보 - 장치 재부팅·고장 이벤트를 직전 네트워크 활동과 상관 분석 ■ 대응 - OT 경계에서 비인가 트래픽을 막고 장치별 허용 통신만 열며, 취약 장치는 펌웨어 갱신이나 보완 통제 적용 - 감시 목적의 능동 스캔은 장치 영향 시험을 거친 뒤 제한적으로 수행하고, 중요 장치는 워치독·이중화로 구성
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-04 | 장치 재시작·정지 | 장치 재시작·정지 | - 공격자는 장치 웹 화면·CLI·프로토콜 명령이나 펌웨어 손상으로 제어 장치와 지원 시스템을 강제로 재시작·정지시켜, 위급 상황의 대응 기능을 멈출 수 있음 - 재시작 중에는 감시·제어가 끊기고 재부팅 반복에 빠지면 현장 조치 없이는 복구할 수 없으며, 무정전 전원 장치(UPS) 같은 지원 설비도 공격 대상이 됨 | T0816 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 5 | 6 | ■ 탐지 - 장치 통신 두절·재부팅 이벤트를 OT 네트워크 감시와 장치 진단으로 경보하고 재시작·종료 명령의 발신지 확인 - UPS·전원 관리 장치의 설정 변경과 예약 작업을 로그로 수집 ■ 대응 - 재시작·종료 기능과 UPS 관리 인터페이스를 관리망으로 분리하고 인증된 단말에서만 허용 - 핵심 제어 기능은 이중화하고, 통신이 끊기면 안전 상태로 전환하는 설계와 수동 운전 절차 마련
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-05 | I/O 이미지 조작 | I/O 이미지 조작 | - 공격자는 PLC가 스캔 주기마다 갱신하는 I/O 이미지 테이블을 메모리 조작이나 강제 출력(override) 기능으로 바꿔, 로직이 계산한 것과 다른 값을 현장 장치로 보낼 수 있음 - 제어 프로그램 자체는 그대로여서 로직 점검으로는 드러나지 않고, 시험용 강제 기능이 운영 중에도 켜질 수 있음 | T0835 | L1 | 제어계통 · 안전계통 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 2 | ■ 탐지 - PLC 응용 프로그램의 데이터 블록 쓰기와 강제 입출력 설정을 기준본과 비교 — 장치에서 직접 읽거나 자산 관리 플랫폼 활용 - 현장 실제 출력(독립 계측·리밋 스위치)과 제어기 보고값의 불일치 확인 ■ 대응 - 운영 중 강제 입출력 기능을 막고, 쓸 때는 변경 관리와 경보를 거치게 함 - ATT&CK도 효과적인 완화책이 제한적인 기법으로 분류 — 독립 안전계통·기계식 보호로 결과를 막는 설계에 의존
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-06 | 경보 설정 변조 | 경보 설정 변조 | - 공격자는 장치·HMI의 경보 한계값과 경보 활성 설정을 바꿔, 위험 상황이나 자신의 활동을 운영자에게 알리는 경보가 울리지 않게 할 수 있음 - 경보는 운영자가 이상을 인지하는 주된 수단이라 설정이 바뀌면 다른 공격의 피해가 그대로 진행되며, 경보 설정 변경을 기록하지 않는 장치도 많음 | T0838 | L1, L2 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 경보 설정 변경 로그를 수집하고 자산 관리 시스템의 승인된 경보 설정과 주기적으로 대조 - 공정값이 경보 한계를 넘었는데 경보가 없는 경우를 히스토리언 분석으로 확인 ■ 대응 - 경보 설정 변경 권한을 분리하고 변경 관리(승인·기록)를 거치게 함 - 핵심 경보는 독립 경로(안전계통·하드와이어 경보)로 이중화
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-07 | 루트킷 | 루트킷 | - 공격자는 운영체제·PLC·펌웨어 수준의 루트킷으로 악성 코드·파일·통신을 숨겨, 엔지니어링 도구와 보안 도구가 침해를 보지 못하게 할 수 있음 - PLC 루트킷은 엔지니어링 소프트웨어가 읽는 로직을 정상으로 보이게 해, 로직을 내려받아 점검하는 절차까지 속임 | T0851 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 엔지니어링 통신 라이브러리·드라이버의 해시·서명 변화를 무결성 감시로 경보 - PLC 로직을 다른 경로(독립 엔지니어링 단말·자산 관리 플랫폼)로 읽어 기준본과 비교 ■ 대응 - 엔지니어링 단말에 애플리케이션 허용 목록·코드 서명 검증을 적용하고 인터넷·메일 사용을 분리 - 펌웨어 서명·보안 부팅을 지원하는 장치로 교체 계획 수립
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-08 | 경보 억제 | 경보 억제 | - 공격자는 경보 메시지가 운영자에게 가지 못하게 막거나 들어오는 경보의 처리를 방해해, 보호 기능이 알리는 위험 상황을 숨길 수 있음 - 보고 체계 전체가 아니라 경보만 골라 막으면 화면은 정상처럼 유지돼, 운영자는 공정이 안정적이라고 판단하게 됨 | T0878 | L1, L2, L3 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 경보 이벤트나 공정 데이터 통신이 예상보다 줄거나 끊기는 현상을 OT 네트워크 감시로 경보 - 공정값의 위험 범위 진입과 경보 기록 유무를 히스토리언에서 대조 ■ 대응 - 경보 전달 경로를 이중화하고 대역 외 통보 수단 마련 - 경보 서버·통신 경로를 정적 구성으로 고정하고 비인가 변경 차단
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-09 | 서비스 중지 | 서비스 중지 | - 공격자는 HMI·히스토리언·데이터베이스·백업·보안 프로세스와 ICS 응용 서비스를 강제 종료해, 운영 기능을 멈추거나 암호화·파괴 전에 방해 요소를 없앨 수 있음 - 랜섬웨어가 ICS 프로세스 이름을 종료 목록에 넣는 경우가 늘어, IT 침해가 곧바로 HMI·히스토리언 중단으로 번짐 | T0881 | L1, L2, L3, L3.5 | 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 4 | 7 | ■ 탐지 - ICS 응용 서비스·데이터베이스·보안 에이전트의 비정상 종료와 서비스 설정 변경을 엔드포인트·Windows 이벤트로 경보 - 대량 프로세스 종료 명령(taskkill·net stop·종료 스크립트) 실행 탐지 ■ 대응 - 서비스 제어 권한을 최소화하고 HMI·히스토리언 단말에 애플리케이션 허용 목록 적용 - 핵심 ICS 서비스를 이중화하고 자동 재시작·감시를 구성하며, 중단 시 수동 운전 절차 마련
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-10 | 자격증명 변경 | 자격증명 변경 | - 공격자는 장치·소프트웨어의 관리 암호나 접속 키를 바꿔, 운영자와 대응 인력이 장치 설정·복구 작업에 접근하지 못하게 할 수 있음 - 장치에 따라 공장 초기화나 하드웨어 교체 외에는 접근을 되찾을 수 없어, 공격이 끝난 뒤에도 복구가 오래 걸림 | T0892 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 3 | 2 | ■ 탐지 - 장치 관리 암호 변경 경보와 관리 프로토콜의 자격증명 변경 기능을 OT 네트워크 감시로 수집 - 운영자 로그인 실패 급증과 계정 잠금 이벤트를 즉시 확인 ■ 대응 - 장치 관리 계정·키를 오프라인 금고에 보관하고 변경 권한을 분리·기록 - 장치 설정·자격증명 백업, 공장 초기화 뒤 재구성 절차, 예비 장치 마련
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-11.1 | OT 메시지 차단 | 명령 메시지 차단 | - 공격자는 통신 장치를 무력화하거나 통신 포트를 점유해, 운영자·제어 시스템이 보낸 명령이 현장 장치에 닿지 못하게 할 수 있음 - 명령이 막히면 이상 상황을 바로잡는 조치(차단기 재투입·밸브 차단)를 원격으로 할 수 없어 현장 출동에 의존하게 됨 | T1691.001 | L0, L1, L2 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 2 | ■ 탐지 - 명령에 대한 응답·상태 보고가 끊기는 현상과 ICS 통신 프로세스 종료를 OT 감시·장치 경보로 확인 - 통신 장비의 펌웨어·설정 변경과 포트 점유 이상을 점검 ■ 대응 - 대체 통신 경로(대역 외 채널)와 수동 조작 절차를 마련해 정기 훈련 - 통신 장비 설정을 정적으로 고정하고 관리 접근을 허용 목록으로 제한
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-11.2 | OT 메시지 차단 | 보고 메시지 차단 | - 공격자는 계측·상태 보고가 운영자에게 가는 경로를 끊어, 공정 상태를 볼 수 없게 하고 자신의 조작을 숨길 수 있음 - 보고가 끊기면 보호·대응 기능이 이상을 인지하지 못해 반응하지 않고, 통신 장애로 오인돼 대응이 늦어지기 쉬움 | T1691.002 | L0, L1, L2 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 2 | ■ 탐지 - 텔레메트리 중단·갱신 지연을 장치·채널별로 감시하고 통신 장비 경보·네트워크 트래픽과 상관 분석 - 대체 경로로 현장 장치에 직접 질의해 실제 상태 확인 ■ 대응 - 보고 경로를 이중화하고 대역 외 통신 수단 확보 - 통신 장비 정적 구성, 관리 접근 제한, 예비 장비 확보
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-12.0 | 펌웨어 변조 | 펌웨어 변조 (일반·상위기법) | - 공격자는 제어기·네트워크 장비의 펌웨어 업데이트 기능으로 악성·구버전 펌웨어를 설치해, 장치 최하위 계층에서 지속성과 완전한 제어권을 확보할 수 있음 - 펌웨어 변경을 알리는 경보·로그가 없는 장치가 많고 서명 검증이 없으면 정상 업데이트와 구분되지 않으며, 장치를 쓸 수 없게 만들면 교체 외에는 복구가 어려움 | T1693 | L1 | 제어계통 · 안전계통 · IoT·임베디드 | 중 | 상 | 높음 | 실증·공개 취약점 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 장치 펌웨어 버전·해시를 자산 관리 기준과 주기적으로 대조하고, 펌웨어 전송·업데이트 프로토콜 기능을 OT 네트워크 감시로 경보 - 업데이트 모드 전환, 예기치 않은 재부팅·고장 코드를 장치 진단과 함께 확인 ■ 대응 - 서명 검증·보안 부팅을 지원하는 펌웨어로 갱신하고, 펌웨어 업데이트는 변경 관리 절차를 거쳐 지정 단말에서만 수행 - 키스위치·물리 보호로 원격 업데이트 모드를 막고, 예비 장치와 정상 펌웨어 원본을 확보해 복구 시간 단축
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-12.1 | 펌웨어 변조 | 시스템 펌웨어 변조 | - 공격자는 장치 펌웨어를 악성·구버전으로 바꾸거나 덮어써, 감시 기능을 없애거나 장치를 영구적으로 쓸 수 없게 만들 수 있음 - 원격 복구 수단 자체가 사라져 현장 교체가 필요해지고, 정전·공정 복구를 수동 조작에 의존하게 만듦 | T1693.001 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 5 | 5 | ■ 탐지 - 펌웨어 버전·해시를 정기 대조하고, 장치의 예기치 않은 재부팅·고장 반복·통신 두절을 장치 진단과 OT 감시로 경보 - 경계 장비는 설정·펌웨어 변경 이력과 관리 접속 기록을 중앙으로 모아 승인되지 않은 변경 확인 ■ 대응 - 서명 펌웨어·보안 부팅을 적용하고, 펌웨어 업데이트 기능은 키스위치·관리 인증으로 보호해 지정 단말에서만 허용 - 핵심 장치의 예비품·정상 펌웨어·설정 백업을 확보하고 현장 교체·재구성 절차를 사전 훈련
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-12.2 | 펌웨어 변조 | 모듈 펌웨어 변조 | - 공격자는 제어기에 장착된 통신·I/O 모듈의 별도 펌웨어를 변조해, 본체보다 무결성 검사가 약한 모듈에 지속 거점을 만들 수 있음 - 모듈은 자체 CPU·메모리·운영체제를 갖춰 본체를 다시 설치해도 악성 펌웨어가 남을 수 있고, 모듈 단위 펌웨어 점검은 대부분 운영 절차에 들어 있지 않음 | T1693.002 | L1 | 제어계통 · 안전계통 · IoT·임베디드 | 중 | 상 | 높음 | 실사용 기법 포함 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 모듈별 펌웨어 버전을 자산 대장에 기록해 정기 점검하고, 모듈 재시작·통신 이상을 장치 진단으로 확인 - 모듈을 향한 펌웨어 전송 기능을 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 모듈 펌웨어도 서명 검증을 지원하는 버전으로 갱신하고, 구매·수리 반입 단계에서 펌웨어 확인 - 의심되면 모듈 단위로 교체하고 정상 펌웨어로 다시 설치
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-13.1 | 통신 차단 | 직렬 통신 차단 | - 공격자는 직렬 통신 포트를 점유하거나 직렬-이더넷 변환기를 무력화해, 직렬로 연결된 현장 장치와의 명령·보고·설정 통신을 끊을 수 있음 - 직렬 장치는 변환기 하나에 여러 대가 물려 있는 경우가 많아, 장비 하나를 무력화하면 다수 현장 장치가 한꺼번에 고립됨 | T1695.001 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 2 | ■ 탐지 - 직렬 장치 응답 중단, 변환기 통신 두절·재부팅을 장치 경보와 OT 감시로 확인 - 직렬 포트를 여는 비정상 프로세스를 엔드포인트 감시로 탐지 ■ 대응 - 변환기·장치 서버 관리 기능을 관리망으로 분리하고 기본 계정 폐기 - 예비 변환기와 설정 백업, 현장 직결 조작 절차 마련
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-13.2 | 통신 차단 | 이더넷 차단 | - 공격자는 네트워크 인터페이스를 끄거나 서비스를 멈추거나 트래픽을 버려, OT 시스템 간 이더넷 통신을 끊을 수 있음 - 랜섬웨어가 암호화 중 인터페이스를 비활성화하면 감염 단말과 연결된 제어 기능이 고립돼 감시·제어가 함께 멈춤 | T1695.002 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 인터페이스 비활성화 명령과 링크 다운 이벤트를 엔드포인트·네트워크 장비 로그로 경보 - 장치별 통신 두절을 OT 네트워크 감시로 확인 ■ 대응 - 네트워크 설정 변경 권한을 최소화하고 중요 링크를 이중화 - 통신이 끊기면 안전 상태로 전환하는 설계와 수동 운전 절차 마련
[IR] 대응 기능 억제 | OTC-IR-13.3 | 통신 차단 | 와이파이 차단 | - 공격자는 무선 인터페이스를 끄거나 트래픽을 버리거나 전파를 방해(재밍)해, 무선으로 연결된 OT 장치의 통신을 끊을 수 있음 - 무선 구간은 물리적 접근 없이 근거리에서 방해할 수 있고 장애와 공격을 구분하기 어려움 | T1695.003 | L0, L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 무선 링크 품질 저하·연결 해제 급증과 무선 인터페이스 비활성화 명령을 감시 - 무선 침입 탐지(WIDS)로 재밍·비인가 송신 확인 ■ 대응 - 안전·핵심 제어는 유선이나 이중 경로로 구성하고, 무선이 끊기면 안전 상태로 전환 - 무선 인터페이스 설정 변경 권한 최소화
[IP] 공정 제어 훼손 | OTC-IP-01 | I/O 무차별 조작 | I/O 무차별 조작 | - 공격자는 제어기의 I/O 포인트 값을 범위 전체로 또는 특정 지점에 반복해서 바꿔, 공정 기능을 불안정하게 만들거나 차단기·밸브 같은 현장 설비를 연속 동작시킬 수 있음 - 정상 쓰기 명령과 같은 프로토콜 기능을 쓰므로 한 건씩 봐서는 구분되지 않고, 반복 동작이 설비 마모나 하류 설비 손상으로 나타난 뒤에야 드러나기 쉬움 | T0806 | L1, L2 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 3 | 3 | ■ 탐지 - 짧은 시간에 다수 I/O 포인트로 향하는 쓰기·선택 후 실행(SBO) 명령과 같은 포인트의 반복 상태 변경을 공정 이력(히스토리언)과 OT 네트워크 감시로 탐지 - 차단기·밸브의 비정상 동작 횟수와 설비 진단 경보를 명령 발신지(평소 통신하지 않는 호스트)와 상관 분석 ■ 대응 - 제어 명령을 보낼 수 있는 호스트를 프로토콜 허용 목록으로 제한하고 쓰기 기능 코드는 지정 SCADA·EWS에서만 허용 - 현장 설비에 동작 횟수 제한·인터록을 두고, 인증을 지원하는 프로토콜(IEC 62351·DNP3-SA 등) 적용 검토
[IP] 공정 제어 훼손 | OTC-IP-02 | 운전 파라미터 변조 | 운전 파라미터 변조 | - 공격자는 제어기·드라이브의 운전 파라미터(설정값·운전 시간·한계값·회전 속도)를 바꿔, 운영자가 의도하지 않은 범위로 공정을 움직이게 할 수 있음 - 정상 엔지니어링 기능으로 바뀌는 값이라 로직 변경 없이도 위험한 결과를 내며, 장치가 변경 이력을 남기지 않는 경우가 많아 사후 확인도 어려움 | T0836 | L1 | 제어계통 · 원격 필드 · IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 10 | 6 | ■ 탐지 - 설정값·한계값을 자산 관리 시스템의 승인 값과 주기적으로 대조하고, 장치 이벤트 로그·파라미터 변경 경보를 수집 - 쓰기 명령의 발신지·시간대(근무 외)·변경 폭(정상 운전 범위 이탈)을 OT 네트워크 감시와 공정 이력으로 상관 분석 ■ 대응 - 중요 파라미터는 입력값 범위 제한과 2인 승인을 거치게 하고, 원격 쓰기를 지정 엔지니어링 단말로 제한 - HMI·제어 장치의 인터넷 노출 제거, 기본·공용 계정 폐기, 독립 안전계통·기계식 보호 장치로 위험 한계 이중화
[IP] 공정 제어 훼손 | OTC-IP-03.1 | 비인가 메시지 | 비인가 명령 메시지 | - 공격자는 제어 서버·위장 마스터·침해 장치에서 OT 프로토콜 명령 메시지를 직접 보내, 차단기 개방·펌프 정지·경보 발령 같은 동작을 정상 절차 없이 실행시킬 수 있음 - Modbus·DNP3·IEC 104 등 다수 산업 프로토콜과 무선 제어 신호는 발신자 인증이 없어, 통신 경로에 닿기만 하면 명령이 그대로 수용됨 | T1692.001 | L1, L2 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 8 | 6 | ■ 탐지 - OT 네트워크 감시로 명령 기능 코드(쓰기·SBO·Operate)의 발신지·대상·빈도를 기준선과 비교하고, 평소 명령을 보내지 않는 호스트의 명령을 경보 - 공정 이력의 설정값·차단기 상태 변화를 SCADA 운영자 조작 기록과 대조해 근거 없는 상태 변경 확인 ■ 대응 - 명령 발신 허용 목록과 프로토콜 인식 방화벽(DPI)으로 쓰기 기능을 지정 마스터로 제한하고, 인증을 지원하는 프로토콜(IEC 62351·DNP3-SA·CIP Security) 적용 - 무선 제어 신호는 암호화·재전송 방지를 적용하고, 중요 동작은 현장 인터록·확인 절차를 거치게 함
[IP] 공정 제어 훼손 | OTC-IP-03.2 | 비인가 메시지 | 위조 보고 메시지 | - 공격자는 계측값·상태값을 담은 보고 메시지를 위조해, 운영자에게 정상 상태를 보이거나 다른 고장을 꾸며 실제 공격에서 주의를 돌릴 수 있음 - 폐루프 제어는 보고값을 근거로 동작하므로 위조 보고가 곧 제어 조작으로 이어지며, 화면과 이력이 모두 공격자가 만든 값으로 채워짐 | T1692.002 | L1, L2 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 같은 공정 변수를 다른 경로(독립 계측·현장 표시기·이중 센서)로 확인해 보고값 불일치 탐지 - 보고 메시지의 발신 장치·순번·주기 이상과 같은 주소의 중복 응답을 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 보고 메시지에 무결성·출처 인증(IEC 62351 등)을 적용하고 무선 텔레메트리를 암호화 - 안전 관련 판단은 독립 안전계통과 현장 계측에 두고, 보고값만으로 위험 동작을 수행하지 않도록 설계
[IP] 공정 제어 훼손 | OTC-IP-04.0 | 펌웨어 변조 | 펌웨어 변조 (일반·상위기법) | - 공격자는 제어기·네트워크 장비의 펌웨어 업데이트 기능으로 악성·구버전 펌웨어를 설치해, 장치 최하위 계층에서 지속성과 완전한 제어권을 확보할 수 있음 - 펌웨어 변경을 알리는 경보·로그가 없는 장치가 많고 서명 검증이 없으면 정상 업데이트와 구분되지 않으며, 장치를 쓸 수 없게 만들면 교체 외에는 복구가 어려움 | T1693 | L1 | 제어계통 · 안전계통 · IoT·임베디드 | 중 | 상 | 높음 | 실증·공개 취약점 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 장치 펌웨어 버전·해시를 자산 관리 기준과 주기적으로 대조하고, 펌웨어 전송·업데이트 프로토콜 기능을 OT 네트워크 감시로 경보 - 업데이트 모드 전환, 예기치 않은 재부팅·고장 코드를 장치 진단과 함께 확인 ■ 대응 - 서명 검증·보안 부팅을 지원하는 펌웨어로 갱신하고, 펌웨어 업데이트는 변경 관리 절차를 거쳐 지정 단말에서만 수행 - 키스위치·물리 보호로 원격 업데이트 모드를 막고, 예비 장치와 정상 펌웨어 원본을 확보해 복구 시간 단축
[IP] 공정 제어 훼손 | OTC-IP-04.1 | 펌웨어 변조 | 시스템 펌웨어 변조 | - 공격자는 장치 펌웨어를 악성·구버전으로 바꾸거나 덮어써, 감시 기능을 없애거나 장치를 영구적으로 쓸 수 없게 만들 수 있음 - 원격 복구 수단 자체가 사라져 현장 교체가 필요해지고, 정전·공정 복구를 수동 조작에 의존하게 만듦 | T1693.001 | L1, L2, L3, L3.5 | 제어계통 · 안전계통 · 원격 필드 · 감시·운영 · IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 5 | 5 | ■ 탐지 - 펌웨어 버전·해시를 정기 대조하고, 장치의 예기치 않은 재부팅·고장 반복·통신 두절을 장치 진단과 OT 감시로 경보 - 경계 장비는 설정·펌웨어 변경 이력과 관리 접속 기록을 중앙으로 모아 승인되지 않은 변경 확인 ■ 대응 - 서명 펌웨어·보안 부팅을 적용하고, 펌웨어 업데이트 기능은 키스위치·관리 인증으로 보호해 지정 단말에서만 허용 - 핵심 장치의 예비품·정상 펌웨어·설정 백업을 확보하고 현장 교체·재구성 절차를 사전 훈련
[IP] 공정 제어 훼손 | OTC-IP-04.2 | 펌웨어 변조 | 모듈 펌웨어 변조 | - 공격자는 제어기에 장착된 통신·I/O 모듈의 별도 펌웨어를 변조해, 본체보다 무결성 검사가 약한 모듈에 지속 거점을 만들 수 있음 - 모듈은 자체 CPU·메모리·운영체제를 갖춰 본체를 다시 설치해도 악성 펌웨어가 남을 수 있고, 모듈 단위 펌웨어 점검은 대부분 운영 절차에 들어 있지 않음 | T1693.002 | L1 | 제어계통 · 안전계통 · IoT·임베디드 | 중 | 상 | 높음 | 실사용 기법 포함 | 0 | 0 | ■ 탐지 - 모듈별 펌웨어 버전을 자산 대장에 기록해 정기 점검하고, 모듈 재시작·통신 이상을 장치 진단으로 확인 - 모듈을 향한 펌웨어 전송 기능을 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 모듈 펌웨어도 서명 검증을 지원하는 버전으로 갱신하고, 구매·수리 반입 단계에서 펌웨어 확인 - 의심되면 모듈 단위로 교체하고 정상 펌웨어로 다시 설치
[IM] 영향 | OTC-IM-01 | 제어 거부 | 제어 거부 | - 공격자는 제어 장치와의 통신을 끊거나 원격 복구에 필요한 장치를 무력화해, 운영자·엔지니어가 한동안 공정을 조작하지 못하게 할 수 있음 - 공정은 계속 돌아가지만 이상이 생겨도 원격으로 개입할 수 없어, 다른 조작과 결합되면 피해가 걷잡을 수 없이 커짐 | T0813 |  |  | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 3 | 3 | ■ 탐지 - ATT&CK에 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 원인 기법(통신 차단·장치 정지·데이터 파괴) 탐지로 대응 - 제어 명령 실패·무응답 이벤트를 장치·채널별로 모아 동시다발 여부 확인 ■ 대응 - 대역 외 통신 채널과 서비스 이중화로 원격 제어 경로를 확보하고 수동 운전 절차를 정기 훈련 - 장치 설정·프로그램 백업으로 재구성 시간 단축
[IM] 영향 | OTC-IM-02 | 감시 거부 | 감시 거부 | - 공격자는 장치와 제어 시스템 사이 통신을 일시적으로 방해해, 운영자가 공정 상태를 보지 못하게 할 수 있음 - 방해가 그치면 화면이 회복되는 일시적 현상이라 통신 장애로 넘기기 쉽고, 그 사이 이뤄진 조작은 운영자 눈에 띄지 않음 | T0815 |  |  | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 2 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 텔레메트리 공백·갱신 지연을 장치·채널별로 감시해 원인 기법 추적 - 통신 장애 기록과 같은 시간대의 운영 변경·명령 이력을 함께 검토 ■ 대응 - 대역 외 감시 수단(현장 계측·독립 감시 경로) 확보와 감시 서비스 이중화 - 통신 장애 시 현장 확인 절차를 운영 매뉴얼에 포함
[IM] 영향 | OTC-IM-03 | 가용성 상실 | 가용성 상실 | - 공격자는 핵심 구성요소를 방해하거나 HMI·워크스테이션·데이터베이스의 데이터를 지우거나 암호화해, 운영 조직이 제품·서비스를 공급하지 못하게 할 수 있음 - 전력·난방·연료·철도처럼 공공 서비스가 끊기면 피해가 조직 밖 사회 전체로 번지고, 예방 차원의 운영 중단도 같은 결과를 낳음 | T0826 |  |  | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 9 | 4 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 원인 기법 탐지와 함께 공급량·가동률 같은 서비스 지표의 급변을 감시 - 공급 중단 시 IT·OT 이벤트 시간대를 맞춰 원인 영역(OT 직접 조작 vs IT 경유)을 빠르게 판정 ■ 대응 - 서비스 이중화, 대역 외 운영 수단, 수동 운전·현장 복구 절차를 준비하고 정기 훈련 - 핵심 데이터·설정을 오프라인으로 백업하고, IT 장애 시에도 OT를 독립 운전할 수 있게 의존성 축소
[IM] 영향 | OTC-IM-04 | 제어 상실 | 제어 상실 | - 공격자는 장치·HMI를 파괴하거나 주변 기기 사용을 막아, 간섭이 멈춘 뒤에도 운영자가 어떤 명령도 내릴 수 없는 지속적 제어 상실 상태를 만들 수 있음 - 제어 상실은 공정 폭주나 설비 손상으로 직결될 수 있고, 복구가 장치 교체·재구성과 수동 운전에 의존해 길어짐 | T0827 |  |  | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 5 | 4 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 제어 명령 실패·HMI 무응답·장치 통신 두절이 동시에 늘어나는지 감시 - 원인 기법(와이퍼·펌웨어 변조·랜섬웨어) 탐지와 연계해 확산 범위 판단 ■ 대응 - 중요 공정에 기계식 보호와 독립 안전계통을 두어 제어를 잃어도 안전 정지 보장 - 예비 장치·백업 이미지와 수동 운전 절차를 준비하고 정기 훈련
[IM] 영향 | OTC-IM-05 | 생산·매출 손실 | 생산·매출 손실 | - 공격자는 OT 직접 공격이나 분리되지 않은 IT 환경에 대한 랜섬웨어 공격으로 생산·출하·운송을 멈추게 해, 조직에 큰 생산·매출 손실을 일으킬 수 있음 - 공정이 멀쩡해도 감염 확산을 우려한 예방적 중단이나 생산 관리 시스템 마비로 생산이 멈추며, 피해가 협력업체와 공급망으로 번짐 | T0828 |  | IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 30 | 10 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 랜섬웨어 전조(자격증명 탈취·대량 권한 상승·백업 삭제)를 IT·OT 경계에서 조기 탐지 - 생산 실적·가동률 급변을 운영 지표로 감시하고 보안 이벤트와 상관 분석 ■ 대응 - IT·OT 분리(DMZ·단방향 게이트웨이)와 IT 장애 시 최소 생산을 유지하는 OT 독립 운전 계획 수립 - MES·히스토리언 등 생산 지원 시스템의 오프라인 백업과 복구 우선순위를 사업 연속성 계획에 반영
[IM] 영향 | OTC-IM-06 | 감시 상실 | 감시 상실 | - 공격자는 HMI·RTU·센서 통신을 파괴하거나 감시 기능이 없는 펌웨어로 바꿔, 운영자가 현장에 가지 않고는 공정 상태를 볼 수 없게 만들 수 있음 - 물리 공정은 돌아가도 상태를 확인할 수 없어 안전을 위해 수동 운전·운영 중단을 택하게 되며, 지속적 감시 상실은 현장 조치 없이는 회복되지 않음 | T0829 |  |  | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 10 | 7 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 텔레메트리 공백이 여러 장치·사이트에서 동시에 생기는지 감시 - HMI 화면·프로젝트 파일의 무결성과 통신 장비 상태를 정기 점검 ■ 대응 - 독립 감시 경로(현장 표시기·대체 통신)와 감시 서비스 이중화 확보 - 감시 상실 시 안전 상태 판단·현장 순회 절차를 마련하고 정기 훈련
[IM] 영향 | OTC-IM-07 | 제어 조작 | 제어 조작 | - 공격자는 설정값·태그·파라미터를 바꾸거나 직접 명령을 보내 물리 공정을 의도대로 움직일 수 있음 - 차단기 개방·밸브 개폐·원심분리기 속도 변화처럼 결과가 곧바로 물리 세계에 나타나며, 운영자 화면까지 속이면 조작 사실을 늦게 알아챔 | T0831 |  |  | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 7 | 3 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 운영자 조작 기록이 없는 상태 변화, 근무 외 시간 조작, 원격 접속 세션 중 설정 변경을 공정 이력과 접속 로그로 대조 - 원인 기법(비인가 명령·파라미터 변조) 탐지와 연계 ■ 대응 - 원격 접속을 다중 인증·세션 기록·승인 절차로 통제하고 퇴사자 계정을 즉시 회수 - 중요 동작은 현장 인터록·한계값·독립 안전계통으로 보호하고, 통신 인증을 지원하는 프로토콜 적용
[IM] 영향 | OTC-IM-08 | 감시 화면 조작 | 감시 화면 조작 | - 공격자는 운영자·제어기에 보고되는 정보를 조작해, 실제 공정과 다른 상태를 화면에 보여 줄 수 있음 - 조작된 화면을 믿은 운영자가 잘못 조치하거나 위험을 놓치게 되며, 보호 기능이 동작해야 할 상황도 가려짐 | T0832 |  |  | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 2 | 2 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 같은 변수를 독립 계측·현장 표시기와 주기적으로 대조 - 값이 비정상적으로 일정하거나 반복 패턴을 보이는지 히스토리언으로 분석 ■ 대응 - 보고 통신 무결성 보호(IEC 62351 등)와 독립 감시 경로 확보 - 안전 판단은 독립 안전계통과 현장 계측에 두고, 운영자 교육에 '화면 불일치' 대응 시나리오 포함
[IM] 영향 | OTC-IM-09 | 보호 기능 상실 | 보호 기능 상실 | - 공격자는 고장·이상 상태의 영향을 막도록 설계된 보호 기능(보호 계전기 등)을 무력화해, 설비 손상과 장기 공정 중단, 인명 위험을 키울 수 있음 - 많은 고장은 사람이 반응하기에 너무 빨리 진행되므로, 자동 보호가 꺼지면 다른 공격이나 일반 고장이 곧바로 큰 사고로 번짐 | T0837 |  |  | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 보호 장치 상태 보고 중단·자기진단 경보를 감시 - 보호 장치를 향한 비정상 통신(취약점 공격 패턴, 업데이트 모드 전환)을 OT 네트워크 감시로 탐지 ■ 대응 - 보호 계통 이중화, 장치 펌웨어 갱신, 보호 장치 관리 접근 제한 - 보호 기능이 무력화되면 운전을 제한하고 현장 감시를 강화하는 절차 마련
[IM] 영향 | OTC-IM-10 | 재산·설비 피해 | 재산·설비 피해 | - 공격자는 제어 시스템을 조작해 설비·기반시설과 주변 환경에 물리적 손상과 파괴를 일으킬 수 있음 - 피해가 장비 교체·환경 복구·인명 피해로 이어져 사이버 공격 가운데 복구 비용과 시간이 가장 크고, 원인이 단순 고장으로 오인되기도 함 | T0879 |  | IoT·임베디드 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 3 | 1 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 설비 상태 감시(진동·온도·운전 한계)와 보안 이벤트를 함께 분석해 사이버 원인 가능성을 조기 판단 - 물리 사고 조사 절차에 사이버 포렌식(제어기 로직·명령 이력 확인)을 포함 ■ 대응 - 기계식 보호 계층과 독립 안전계통으로 위험 한계를 물리적으로 보장(사이버 조작으로 넘을 수 없게 설계) - 결과 중심 위험 평가로 물리 피해를 일으킬 수 있는 제어 경로를 찾아 우선 보호
[IM] 영향 | OTC-IM-11 | 안전 상실 | 안전 상실 | - 공격자는 위험 상황에서 공정을 안전하게 정지시키는 안전계통(SIS) 기능을 무력화하거나 다시 프로그래밍해, 위험 상태가 계속되게 할 수 있음 - 안전계통은 사람이 대응하기에 너무 빠른 위험을 막는 마지막 방어선이라, 제어계통 조작과 결합되면 폭발·유독물 누출 같은 인명 사고로 이어질 수 있음 | T0880 |  |  | 중 | 상 | 높음 | 실제 사고 확인 | 1 | 1 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 안전 제어기의 운전 모드(키스위치)·로직 변경·진단 경보를 상시 감시 - 안전 엔지니어링 단말 접속과 안전 프로토콜(예: TriStation) 통신을 OT 네트워크 감시로 경보 ■ 대응 - 안전계통을 제어계통과 물리·논리적으로 분리하고 전용 엔지니어링 단말 사용 - 안전 제어기 키스위치를 RUN에 두고 변경 시 현장 승인을 받게 하며, 기계식 보호 계층 유지
[IM] 영향 | OTC-IM-12 | 운영 정보 탈취 | 운영 정보 탈취 | - 공격자는 설계 도면·운전 절차·네트워크 구성·공정 정보 같은 운영 정보를 훔쳐, 직접적인 이득을 얻거나 이후 OT 공격 설계에 쓸 수 있음 - 탈취 시점에는 물리 피해가 없어 대응 우선순위가 낮아지기 쉽지만, 정밀 공격의 사전 준비이자 기반시설 정보 유출이라 영향이 큼 | T0882 |  | IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 10 | 7 | ■ 탐지 - 표준 탐지 방법이 없는 결과 기법 — 설계·프로젝트 파일 저장소의 대량 접근·압축·외부 전송을 DLP·네트워크 감시로 탐지 - OT 영역에서 인터넷·클라우드 저장소로 향하는 비정상 전송을 경보 ■ 대응 - 운영 정보를 기밀 등급으로 분류해 접근 통제·암호화하고, 공급업체에 보관·폐기 보안 요구사항 부과 - OT 문서 저장소를 업무망과 분리하고 반출 승인 절차 운영
[IM] 영향 | OTC-IM-13 | 데이터 암호화(랜섬웨어) | 데이터 암호화(랜섬웨어) | - 공격자는 랜섬웨어로 HMI·EWS·히스토리언·생산 관리 서버의 파일과 디스크를 암호화해, 운영 시스템을 쓸 수 없게 만들고 복구 대가를 요구할 수 있음 - OT 자산까지 암호화되지 않아도 IT 감염과 OT 확산 우려만으로 운영을 멈추게 되며, 실제 OT 영향 사고에서 가장 자주 확인되는 경로임 | T1486 | L2, L3 | 감시·운영 | 상 | 상 | 매우 높음 | 실제 사고 확인 | 14 | 8 | ■ 탐지 - 대량 파일 변경·확장자 변경, 섀도 복사본 삭제, ICS 서비스 일괄 종료를 엔드포인트 감시로 경보 - IT·OT 경계에서 도메인 관리자 계정의 OT 자산 접근과 그룹 정책 변경을 탐지 ■ 대응 - IT·OT 계정·도메인 분리, OT 단말 애플리케이션 허용 목록, 오프라인·변경 불가 백업과 복원 훈련 - IT 장애 시 OT 독립 운전 계획을 세워 예방적 중단 범위를 최소화
[IM] 영향 | OTC-IM-14.1 | 자원 탈취 | 대역폭 탈취(봇넷 편입) | - 공격자는 기본 자격증명·알려진 취약점으로 장악한 IoT 기기와 경계 장비를 봇넷에 편입해, 그 대역폭으로 다른 대상에 DDoS를 하거나 공격 트래픽을 중계할 수 있음 - 기기 소유자는 성능 저하와 평판 손상만 겪어 침해를 알아채지 못하는 경우가 많고, 같은 접근이 이후 OT 공격 거점으로 쓰일 수 있음 | T1496.002 | L2, L3, L3.5 | IT/OT 경계 · IoT·임베디드 | 상 | 중 | 높음 | 실제 사고 확인 | 3 | 0 | ■ 탐지 - IoT·경계 장비의 비정상 아웃바운드 트래픽(대량 연결·DDoS 패턴)과 알려진 C2로의 통신을 네트워크 감시로 경보 - 장치 프로세스·설정 변경과 텔넷·SSH 로그인 시도 수집 ■ 대응 - 기본 자격증명 변경, 펌웨어 갱신, 인터넷에 노출된 관리 인터페이스 제거 - IoT 기기는 별도 망으로 분리하고 외부 통신을 허용 목록으로 제한

## 도메인 요약
도메인 | ATT&CK 전술 | 전술 설명 | 위협분류(Lv2) | 세부위협(Lv3) | 매우 높음 | 높음 | 보통 | 낮음 | 실제 사고 확인 | 실사용 기법 | 실증·공개 | 이론 | 매핑 사고 수(중복 제거) | 최고위험 세부위협(상위 3)
[RD] 자원 개발 | TA0042 Resource Development | 공격자가 OT 공격에 쓸 악성코드·도구·인프라를 개발하거나 확보하려고 한다. | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | OTC-RD-01.1 네트워크 장비 탈취 (보통) OTC-RD-02.1 OT 공격용 악성코드 개발 (보통) OTC-RD-01.0 공격 인프라 탈취 (일반·상위기법) (낮음)
[IA] 초기 침투 | TA0108 Initial Access | 공격자가 OT 환경에 진입하려고 한다. | 13 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47 | OTC-IA-11 인터넷 노출 장치 악용 (높음) OTC-IA-12 원격 서비스 악용 (높음) OTC-IA-03 외부 원격 서비스 악용 (높음)
[EX] 실행 | TA0104 Execution | 공격자가 OT 환경에서 코드를 실행하거나 시스템 기능·파라미터·데이터를 조작하려고 한다. | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | OTC-EX-02 제어기 태스크 변조 (매우 높음) OTC-EX-11 예약 작업 (높음) OTC-EX-01 명령줄 인터페이스 (높음)
[PE] 지속성 | TA0110 Persistence | 공격자가 OT 환경의 거점을 유지하려고 한다. | 8 | 13 | 1 | 9 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 24 | OTC-PE-04.1 시스템 펌웨어 변조 (매우 높음) OTC-PE-01 유효 계정 악용 (높음) OTC-PE-08 시스템 서비스 생성·변조 (높음)
[PV] 권한 상승 | TA0111 Privilege Escalation | 공격자가 더 높은 수준의 권한을 얻으려고 한다. | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | OTC-PV-05 시스템 서비스 생성·변조 (높음) OTC-PV-03 예약 작업 (높음) OTC-PV-01 후킹 (높음)
[EV] 회피 | TA0103 Evasion | 공격자가 보안 도구와 운영자의 탐지를 피하려고 한다. | 11 | 12 | 1 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 18 | OTC-EV-07.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음) OTC-EV-02 위장 (높음) OTC-EV-06 시스템 바이너리 대리 실행 (높음)
[DS] 탐색 | TA0102 Discovery | 공격자가 OT 환경의 자산·네트워크·공정 정보를 파악하려고 한다. | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | OTC-DS-01 네트워크 연결 열거 (보통) OTC-DS-03.0 원격 시스템 탐색 (일반·상위기법) (보통) OTC-DS-05 원격 시스템 정보 탐색 (보통)
[LM] 횡적 이동 | TA0109 Lateral Movement | 공격자가 OT 환경 안에서 이동하려고 한다(IT 측 자격증명 탈취 포함). | 10 | 16 | 1 | 10 | 5 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 29 | OTC-LM-01.0 제어 프로그램 다운로드 (일반·상위기법) (매우 높음) OTC-LM-02 유효 계정 악용 (높음) OTC-LM-04 내부 도구 전송 (높음)
[CO] 수집 | TA0100 Collection | 공격자가 공정·제어 시스템에 대한 관심 데이터와 운영 지식을 수집하려고 한다. | 14 | 16 | 0 | 1 | 6 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 15 | OTC-CO-04 중간자 공격 (높음) OTC-CO-01 공정 상태 감시 (보통) OTC-CO-11 로컬 시스템 데이터 수집 (보통)
[C2] 명령·제어 | TA0101 Command and Control | 공격자가 침해한 OT 시스템·제어기·플랫폼과 통신하고 이를 제어하려고 한다. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | OTC-C2-01 표준 응용 계층 프로토콜 (높음) OTC-C2-02 연결 프록시 (높음) OTC-C2-03 일반 포트 사용 (높음)
[IR] 대응 기능 억제 | TA0107 Inhibit Response Function | 공격자가 안전·보호·품질 보증과 운영자 개입 기능이 공격에 대응하지 못하게 하려고 한다. | 13 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 24 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IR-03 서비스 거부 (매우 높음) OTC-IR-04 장치 재시작·정지 (매우 높음)
[IP] 공정 제어 훼손 | TA0106 Impair Process Control | 공격자가 물리적 제어 공정을 조작·무력화·손상시키려고 한다. | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | OTC-IP-02 운전 파라미터 변조 (매우 높음) OTC-IP-03.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음) OTC-IP-04.1 시스템 펌웨어 변조 (매우 높음)
[IM] 영향 | TA0105 Impact | 공격자가 OT 시스템·데이터·주변 환경을 조작·중단·파괴하려고 한다. | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58 | OTC-IM-05 생산·매출 손실 (매우 높음) OTC-IM-13 데이터 암호화(랜섬웨어) (매우 높음) OTC-IM-03 가용성 상실 (매우 높음)

## 자산·계층 요약
1. ATT&CK for ICS 자산별 위협 분포
자산 ID | 자산 | Purdue 계층 | 적용 프로파일 | 연결 세부위협 수 | 매우 높음 | 높음 | 실제 사고 연결 세부위협 | 최고위험 세부위협(상위 3)
A0001 | Workstation (워크스테이션(EWS 등)) | L2, L3 | 감시·운영 | 68 | 6 | 42 | 65 | OTC-IM-13 데이터 암호화(랜섬웨어) (매우 높음) OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IR-04 장치 재시작·정지 (매우 높음)
A0002 | Human-Machine Interface (HMI) (HMI) | L2 | 감시·운영 | 78 | 15 | 45 | 75 | OTC-IM-13 데이터 암호화(랜섬웨어) (매우 높음) OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-EV-07.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음)
A0003 | Programmable Logic Controller (PLC) (PLC) | L1 | 제어계통 | 80 | 16 | 38 | 63 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IP-02 운전 파라미터 변조 (매우 높음) OTC-EV-07.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음)
A0004 | Remote Terminal Unit (RTU) (RTU) | L1 | 원격 필드 | 58 | 15 | 24 | 49 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IP-02 운전 파라미터 변조 (매우 높음) OTC-EV-07.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음)
A0005 | Intelligent Electronic Device (IED) (IED) | L1 | 원격 필드 | 62 | 15 | 26 | 53 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IP-02 운전 파라미터 변조 (매우 높음) OTC-EV-07.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음)
A0006 | Data Historian (데이터 히스토리언) | L3 | 감시·운영 | 62 | 6 | 39 | 59 | OTC-IM-13 데이터 암호화(랜섬웨어) (매우 높음) OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IR-03 서비스 거부 (매우 높음)
A0007 | Control Server (제어 서버) | L2 | 감시·운영 | 72 | 12 | 43 | 69 | OTC-IM-13 데이터 암호화(랜섬웨어) (매우 높음) OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-EV-07.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음)
A0008 | Application Server (애플리케이션 서버) | L3 | 감시·운영 | 58 | 5 | 40 | 55 | OTC-IM-13 데이터 암호화(랜섬웨어) (매우 높음) OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IR-04 장치 재시작·정지 (매우 높음)
A0009 | Data Gateway (데이터 게이트웨이) | L1, L2 | 원격 필드 | 64 | 10 | 33 | 55 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IR-03 서비스 거부 (매우 높음) OTC-IP-04.1 시스템 펌웨어 변조 (매우 높음)
A0010 | Safety Controller (안전 제어기(SIS)) | L1 | 안전계통 | 79 | 16 | 38 | 62 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-EV-07.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음) OTC-IP-03.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음)
A0011 | Virtual Private Network (VPN) Server (VPN 서버) | L3.5 | IT/OT 경계 | 48 | 8 | 27 | 45 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IP-04.1 시스템 펌웨어 변조 (매우 높음) OTC-IR-04 장치 재시작·정지 (매우 높음)
A0012 | Jump Host (점프 호스트) | L3.5 | IT/OT 경계 | 55 | 6 | 34 | 52 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IR-03 서비스 거부 (매우 높음) OTC-IR-04 장치 재시작·정지 (매우 높음)
A0013 | Field I/O (필드 I/O) | L0 | 제어계통 | 39 | 6 | 16 | 31 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IR-03 서비스 거부 (매우 높음) OTC-IR-04 장치 재시작·정지 (매우 높음)
A0014 | Routers (라우터) | L2, L3, L3.5 | IT/OT 경계 | 33 | 3 | 14 | 24 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IR-04 장치 재시작·정지 (매우 높음) OTC-IR-10 자격증명 변경 (매우 높음)
A0015 | Switch (스위치) | L1, L2, L3 | IT/OT 경계 | 54 | 8 | 26 | 45 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IR-03 서비스 거부 (매우 높음) OTC-IP-04.1 시스템 펌웨어 변조 (매우 높음)
A0016 | Firewall (방화벽) | L3.5 | IT/OT 경계 | 55 | 8 | 25 | 46 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IR-03 서비스 거부 (매우 높음) OTC-IP-04.1 시스템 펌웨어 변조 (매우 높음)
A0017 | Distributed Control System (DCS) Controller (DCS 제어기) | L1 | 제어계통 | 83 | 16 | 41 | 66 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IP-02 운전 파라미터 변조 (매우 높음) OTC-EV-07.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음)
A0018 | Programmable Automation Controller (PAC) (PAC) | L1 | 제어계통 | 77 | 13 | 38 | 60 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IP-02 운전 파라미터 변조 (매우 높음) OTC-EV-07.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음)
2. Purdue 계층 × 전술 (해당 계층 자산을 대상으로 하는 세부위협 수)
계층 | [RD] | [IA] | [EX] | [PE] | [PV] | [EV] | [DS] | [LM] | [CO] | [C2] | [IR] | [IP] | [IM] | 합계
L0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 39
L1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 11 | 11 | 3 | 18 | 7 | 0 | 90
L2 | 2 | 13 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 11 | 13 | 3 | 15 | 4 | 2 | 104
L3 | 2 | 13 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 3 | 11 | 1 | 2 | 94
L3.5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 7 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1 | 1 | 73
계층 미지정 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15
3. 적용 프로파일별 위험 분포
프로파일 | 정의 | 부여 기준 | 세부위협 수 | 매우 높음 | 높음 | 실제 사고 확인 | 최고위험 세부위협(상위 3)
제어계통 | DCS·PLC·PAC·필드 I/O | 대상 자산: A0003 PLC, A0017 DCS 제어기, A0018 PAC, A0013 필드 I/O | 89 | 16 | 43 | 72 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IP-02 운전 파라미터 변조 (매우 높음) OTC-EV-07.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음)
안전계통 | SIS 안전 제어기 | 대상 자산: A0010 안전 제어기(SIS) | 79 | 16 | 38 | 62 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-EV-07.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음) OTC-IP-03.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음)
원격 필드 | RTU·IED·데이터 게이트웨이(원격 감시·전력 자동화) | 대상 자산: A0004 RTU, A0005 IED, A0009 데이터 게이트웨이 | 69 | 15 | 33 | 60 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IP-02 운전 파라미터 변조 (매우 높음) OTC-EV-07.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음)
감시·운영 | HMI·EWS·제어 서버·히스토리언·애플리케이션 서버 | 대상 자산: A0001 워크스테이션(EWS 등), A0002 HMI, A0006 데이터 히스토리언, A0007 제어 서버, A0008 애플리케이션 서버 | 93 | 15 | 54 | 90 | OTC-IM-13 데이터 암호화(랜섬웨어) (매우 높음) OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-EV-07.1 비인가 명령 메시지 (매우 높음)
IT/OT 경계 | VPN·점프 호스트·방화벽·라우터·스위치 | 대상 자산: A0011 VPN 서버, A0012 점프 호스트, A0014 라우터, A0015 스위치, A0016 방화벽 | 73 | 9 | 37 | 64 | OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IR-03 서비스 거부 (매우 높음) OTC-IP-04.1 시스템 펌웨어 변조 (매우 높음)
IoT·임베디드 | IIoT 게이트웨이·카메라·NVR·빌딩 자동화·소비자 IoT | EMB3D 연계 행 + 임베디드 기기 일반에 성립하는 기법(분석자 지정) + IoT 사고 매핑 | 78 | 15 | 38 | 63 | OTC-IM-05 생산·매출 손실 (매우 높음) OTC-IR-02 데이터 파괴 (매우 높음) OTC-IP-02 운전 파라미터 변조 (매우 높음)

## 역매핑_사고사례
사건ID | 사건명 | 기준일 | 사례유형 | 검증 수준 | OT 관련도 | 집계 | 국가 | 업종 | 행위자 | 물리적 영향 | 매핑 기법(근거) | 사건 요약 | 출처
INC-001 | 마루치 하수처리 시스템 침해 | 2000-03 | 사고 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 호주 | 수처리 | 전 협력업체 직원(내부자) | 환경, 제어 상실·조작 | T0813 제어 거부 (ATT&CK 공식) T0815 감시 거부 (ATT&CK 공식) T0822 외부 원격 서비스 악용 (ATT&CK 공식) T0836 운전 파라미터 변조 (ATT&CK 공식) T0838 경보 설정 변조 (ATT&CK 공식) T0848 위장 마스터 (ATT&CK 공식) T0860 무선 통신 침해 (ATT&CK 공식) T0864 임시 접속 자산 악용 (ATT&CK 공식) T0878 경보 억제 (ATT&CK 공식) T0879 재산·설비 피해 (ATT&CK 공식) T1692.001 비인가 명령 메시지 (ATT&CK 공식) T1692.002 위조 보고 메시지 (ATT&CK 공식) | 하수처리 시스템을 구축한 업체의 전 직원이 빼돌린 무선 장비와 제어 소프트웨어로 펌프장에 위조 명령을 보내 경보를 끄고 펌프를 조작해, 약 80만 리터의 미처리 하수를 지역 하천과 공원으로 방류시켰다. | MITRE ATT&CK C0020 ¦ https://attack.mitre.org/campaigns/C0020/ MITRE(Abrams·Weiss, 2008) Malicious Control System Cyber Security Attack Case Study ¦ https://www.mitre.org/sites/default/files/pdf/08_1145.pdf
INC-002 | 2015 우크라이나 배전망 공격 | 2015-12 | 사고 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 우크라이나 | 전력 | Sandworm Team(G0034) | 운영 중단, 제어 상실·조작, 감시 상실·조작 | T0809 데이터 파괴 (분석) T0813 제어 거부 (ATT&CK 공식) T0814 서비스 거부 (ATT&CK 공식) T0816 장치 재시작·정지 (ATT&CK 공식) T0822 외부 원격 서비스 악용 (ATT&CK 공식) T0823 그래픽 사용자 인터페이스 조작 (ATT&CK 공식) T0826 가용성 상실 (ATT&CK 공식) T0827 제어 상실 (ATT&CK 공식) T0828 생산·매출 손실 (ATT&CK 공식) T0831 제어 조작 (ATT&CK 공식) T0842 네트워크 스니핑 (ATT&CK 공식) T0846 원격 시스템 탐색 (ATT&CK 공식) T0853 스크립트 실행 (ATT&CK 공식) T0859 유효 계정 악용 (ATT&CK 공식) T0863 사용자 실행 유도 (ATT&CK 공식) T0865 스피어피싱 첨부파일 (ATT&CK 공식) T0867 내부 도구 전송 (ATT&CK 공식) T0869 표준 응용 계층 프로토콜 (ATT&CK 공식) T0872 호스트 흔적 삭제 (ATT&CK 공식) T0874 후킹 (ATT&CK 공식) T0884 연결 프록시 (ATT&CK 공식) T0885 일반 포트 사용 (ATT&CK 공식) T0886 원격 서비스 악용 (ATT&CK 공식) T0894 시스템 바이너리 대리 실행 (ATT&CK 공식) T1056 입력 캡처 (ATT&CK 공식) T1685 보안 도구 무력화 (ATT&CK 공식) T1691.001 명령 메시지 차단 (ATT&CK 공식) T1691.002 보고 메시지 차단 (ATT&CK 공식) T1693.001 시스템 펌웨어 변조 (ATT&CK 공식) T1695.001 직렬 통신 차단 (ATT&CK 공식) | 스피어피싱으로 BlackEnergy3에 감염시킨 뒤 탈취한 자격증명과 VPN으로 제어망에 들어가, 운영자 HMI를 원격 조작해 배전사 3곳의 변전소 차단기를 열었다(약 22만 5천 고객이 수 시간 정전). 직렬-이더넷 변환기 펌웨어를 덮어써 원격 복구를 막고 KillDisk로 시스템을 지웠다. | MITRE ATT&CK C0028 ¦ https://attack.mitre.org/campaigns/C0028/ Booz Allen Hamilton(2016) When The Lights Went Out ¦ https://www.boozallen.com/content/dam/boozallen/documents/2016/09/ukraine-report-when-the-lights-went-out.pdf
INC-003 | 2016 우크라이나 송전 변전소 공격(Industroyer) | 2016-12 | 사고 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 우크라이나 | 전력 | Sandworm Team(G0034) | 운영 중단, 제어 상실·조작 | T0800 펌웨어 업데이트 모드 활성화 (ATT&CK 공식) T0801 공정 상태 감시 (ATT&CK 공식) T0802 자동 수집 (ATT&CK 공식) T0806 I/O 무차별 조작 (ATT&CK 공식) T0807 명령줄 인터페이스 (ATT&CK 공식) T0809 데이터 파괴 (ATT&CK 공식) T0813 제어 거부 (ATT&CK 공식) T0814 서비스 거부 (ATT&CK 공식) T0815 감시 거부 (ATT&CK 공식) T0816 장치 재시작·정지 (ATT&CK 공식) T0827 제어 상실 (ATT&CK 공식) T0829 감시 상실 (ATT&CK 공식) T0831 제어 조작 (ATT&CK 공식) T0832 감시 화면 조작 (ATT&CK 공식) T0837 보호 기능 상실 (ATT&CK 공식) T0840 네트워크 연결 열거 (ATT&CK 공식) T0846 원격 시스템 탐색 (ATT&CK 공식) T0846.001 포트 스캔 (ATT&CK 공식) T0849 위장 (ATT&CK 공식) T0853 스크립트 실행 (ATT&CK 공식) T0859 유효 계정 악용 (ATT&CK 공식) T0867 내부 도구 전송 (ATT&CK 공식) T0869 표준 응용 계층 프로토콜 (ATT&CK 공식) T0881 서비스 중지 (ATT&CK 공식) T0882 운영 정보 탈취 (ATT&CK 공식) T0884 연결 프록시 (ATT&CK 공식) T0886 원격 서비스 악용 (ATT&CK 공식) T0888 원격 시스템 정보 탐색 (ATT&CK 공식) T1003 OS·저장 자격증명 탈취 (ATT&CK 공식) T1110 무차별 대입 (ATT&CK 공식) T1505.001 SQL 저장 프로시저 (ATT&CK 공식) T1543 시스템 서비스 생성·변조 (ATT&CK 공식) T1685 보안 도구 무력화 (ATT&CK 공식) T1691.001 명령 메시지 차단 (ATT&CK 공식) T1691.002 보고 메시지 차단 (ATT&CK 공식) T1692.001 비인가 명령 메시지 (ATT&CK 공식) T1695.001 직렬 통신 차단 (ATT&CK 공식) | Industroyer(CrashOverride)가 IEC 60870-5-101/104·IEC 61850·OPC DA 프로토콜로 키이우 북부 송전 변전소의 차단기를 직접 개방해 약 1시간 정전을 일으켰다. 보호 계전기 서비스 거부 모듈과 와이퍼를 함께 썼다. | MITRE ATT&CK C0025 ¦ https://attack.mitre.org/campaigns/C0025/ ESET(2017) Win32/Industroyer ¦ https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2017/06/Win32_Industroyer.pdf Dragos(2018) CRASHOVERRIDE ¦ https://www.dragos.com/wp-content/uploads/CRASHOVERRIDE2018.pdf
INC-004 | 석유화학 시설 안전계통(SIS) 공격(Triton) | 2017-08 | 사고 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 사우디아라비아 | 화학·석유화학 | TEMP.Veles(G0088) | 인명·안전, 운영 중단 | T0807 명령줄 인터페이스 (ATT&CK 공식) T0820 회피용 취약점 악용 (ATT&CK 공식) T0821 제어기 태스크 변조 (ATT&CK 공식) T0828 생산·매출 손실 (ATT&CK 공식) T0830 중간자 공격 (ATT&CK 공식) T0834 네이티브 API 악용 (ATT&CK 공식) T0843 제어 프로그램 다운로드 (ATT&CK 공식) T0843.003 프로그램 추가 (ATT&CK 공식) T0845 제어 프로그램 업로드 (ATT&CK 공식) T0846.002 브로드캐스트 탐색 (ATT&CK 공식) T0849 위장 (ATT&CK 공식) T0853 스크립트 실행 (ATT&CK 공식) T0858 운전 모드 변경 (ATT&CK 공식) T0859 유효 계정 악용 (ATT&CK 공식) T0867 내부 도구 전송 (ATT&CK 공식) T0868 운전 모드 탐지 (ATT&CK 공식) T0869 표준 응용 계층 프로토콜 (ATT&CK 공식) T0871 API 경유 실행 (ATT&CK 공식) T0872 호스트 흔적 삭제 (ATT&CK 공식) T0874 후킹 (ATT&CK 공식) T0880 안전 상실 (ATT&CK 공식) T0885 일반 포트 사용 (ATT&CK 공식) T0886 원격 서비스 악용 (ATT&CK 공식) T0890 권한 상승용 취약점 악용 (ATT&CK 공식) T1003 OS·저장 자격증명 탈취 (ATT&CK 공식) T1053 예약 작업 (ATT&CK 공식) T1056 입력 캡처 (ATT&CK 공식) T1587.001 OT 공격용 악성코드 개발 (ATT&CK 공식) T1588.002 공격 도구 확보 (ATT&CK 공식) T1692.001 비인가 명령 메시지 (ATT&CK 공식) T1693.001 시스템 펌웨어 변조 (ATT&CK 공식) | IT망에서 DMZ를 거쳐 엔지니어링 워크스테이션을 장악한 뒤 Triconex 안전 제어기에 악성 로직을 넣어 안전 기능을 무력화하려 했다. 악성코드 오류로 안전 계통이 작동해 공정이 정지되면서 발견됐다. | MITRE ATT&CK C0030 ¦ https://attack.mitre.org/campaigns/C0030/ FireEye(2017) Attackers Deploy New ICS Attack Framework TRITON ¦ https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/12/attackers-deploy-new-ics-attack-framework-triton.html Dragos(2017) TRISIS ¦ https://dragos.com/blog/trisis/TRISIS-01.pdf
INC-005 | Unitronics PLC·HMI 화면 변조 캠페인 | 2023-11 | 캠페인 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 미국 외 다국 | 수처리 | CyberAv3ngers(G1027) | 감시 상실·조작, 운영 중단 | T0814 서비스 거부 (ATT&CK 공식) T0826 가용성 상실 (ATT&CK 공식) T0828 생산·매출 손실 (ATT&CK 공식) T0829 감시 상실 (ATT&CK 공식) T0883 인터넷 노출 장치 악용 (ATT&CK 공식) T1694.001 기본 자격증명 (ATT&CK 공식) | 인터넷에 노출된 Unitronics Vision PLC·HMI에 기본 암호로 접속해 HMI 화면을 반이스라엘 문구로 바꾸고 일부 장치를 사용 불능으로 만들었다. 미국 펜실베이니아 알리퀴파 수도국 가압장은 수동 운전으로 전환했다. | MITRE ATT&CK C0031 ¦ https://attack.mitre.org/campaigns/C0031/ CISA AA23-335A ¦ https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa23-335a
INC-006 | 2022 우크라이나 전력 공격(MicroSCADA 경유) | 2022-10 | 사고 | 보안업체·연구기관 분석 | OT 직접 | 실제 사고 | 우크라이나 | 전력 | Sandworm Team(G0034) | 운영 중단, 제어 상실·조작 | T0807 명령줄 인터페이스 (ATT&CK 공식) T0809 데이터 파괴 (ATT&CK 공식) T0849 위장 (ATT&CK 공식) T0853 스크립트 실행 (ATT&CK 공식) T0867 내부 도구 전송 (ATT&CK 공식) T0869 표준 응용 계층 프로토콜 (ATT&CK 공식) T0884 연결 프록시 (ATT&CK 공식) T0894 시스템 바이너리 대리 실행 (ATT&CK 공식) T0895 자동 실행 이미지 (ATT&CK 공식) T1053 예약 작업 (ATT&CK 공식) T1484.001 그룹 정책 변조 (ATT&CK 공식) T1505.003 웹셸 (ATT&CK 공식) T1543 시스템 서비스 생성·변조 (ATT&CK 공식) T1692.001 비인가 명령 메시지 (ATT&CK 공식) | 하이퍼바이저에 올라간 MicroSCADA 서버의 정상 도구(scilc.exe)로 변전소 차단기 개방 명령을 내려 미사일 공습과 같은 시기에 정전을 일으켰다. 이틀 뒤 그룹 정책으로 CaddyWiper를 배포해 IT 측 흔적을 지웠다. | MITRE ATT&CK C0034 ¦ https://attack.mitre.org/campaigns/C0034/ Mandiant(2023) Sandworm Disrupts Power in Ukraine Using a Novel Attack Against Operational Technology ¦ https://www.mandiant.com/resources/blog/sandworm-disrupts-power-ukraine-operational-technology
INC-007 | 우크라이나 리비우 지역난방 공격(FrostyGoop) | 2024-01 | 사고 | 보안업체·연구기관 분석 | OT 직접 | 실제 사고 | 우크라이나 | 에너지(가스·열) | 미상 | 운영 중단, 제어 상실·조작, 감시 상실·조작 | T0801 공정 상태 감시 (ATT&CK 공식) T0807 명령줄 인터페이스 (ATT&CK 공식) T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 (ATT&CK 공식) T0826 가용성 상실 (ATT&CK 공식) T0829 감시 상실 (ATT&CK 공식) T0836 운전 파라미터 변조 (ATT&CK 공식) T0869 표준 응용 계층 프로토콜 (ATT&CK 공식) T0885 일반 포트 사용 (ATT&CK 공식) T1003 OS·저장 자격증명 탈취 (ATT&CK 공식) T1505.003 웹셸 (ATT&CK 공식) T1693.001 시스템 펌웨어 변조 (ATT&CK 공식) | 외부 노출 라우터를 통해 들어온 공격자가 Modbus TCP로 ENCO 난방 제어기의 값을 바꾸고 일부 장치 펌웨어를 다운그레이드해, 영하의 날씨에 약 600개 아파트 건물의 난방을 이틀가량 끊었다. | MITRE ATT&CK C0041 ¦ https://attack.mitre.org/campaigns/C0041/ Dragos(2024) FROSTYGOOP ICS Malware ¦ https://hub.dragos.com/hubfs/Reports/Dragos-FrostyGoop-ICS-Malware-Intel-Brief-0724_r2.pdf
INC-008 | 2025 폴란드 에너지 시설 와이퍼 공격 | 2025-12 | 사고 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 폴란드 | 전력 | 러시아 국가 배후(ESET는 Sandworm으로 귀속) | 감시 상실·조작 | T0807 명령줄 인터페이스 (ATT&CK 공식) T0809 데이터 파괴 (ATT&CK 공식) T0811 정보 저장소 데이터 수집 (ATT&CK 공식) T0816 장치 재시작·정지 (ATT&CK 공식) T0822 외부 원격 서비스 악용 (ATT&CK 공식) T0823 그래픽 사용자 인터페이스 조작 (ATT&CK 공식) T0827 제어 상실 (ATT&CK 공식) T0829 감시 상실 (ATT&CK 공식) T0840 네트워크 연결 열거 (ATT&CK 공식) T0846 원격 시스템 탐색 (ATT&CK 공식) T0846.001 포트 스캔 (ATT&CK 공식) T0846.002 브로드캐스트 탐색 (ATT&CK 공식) T0849 위장 (ATT&CK 공식) T0852 화면 캡처 (ATT&CK 공식) T0859 유효 계정 악용 (ATT&CK 공식) T0867 내부 도구 전송 (ATT&CK 공식) T0869 표준 응용 계층 프로토콜 (ATT&CK 공식) T0882 운영 정보 탈취 (ATT&CK 공식) T0884 연결 프록시 (ATT&CK 공식) T0885 일반 포트 사용 (ATT&CK 공식) T0886 원격 서비스 악용 (ATT&CK 공식) T0888 원격 시스템 정보 탐색 (ATT&CK 공식) T0892 자격증명 변경 (ATT&CK 공식) T0893 로컬 시스템 데이터 수집 (ATT&CK 공식) T1003 OS·저장 자격증명 탈취 (ATT&CK 공식) T1053 예약 작업 (ATT&CK 공식) T1110 무차별 대입 (ATT&CK 공식) T1484.001 그룹 정책 변조 (ATT&CK 공식) T1584 공격 인프라 탈취 (ATT&CK 공식) T1584.008 네트워크 장비 탈취 (ATT&CK 공식) T1587.001 OT 공격용 악성코드 개발 (ATT&CK 공식) T1588.007 AI 확보·활용 (ATT&CK 공식) T1602.002 네트워크 장비 설정 수집 (ATT&CK 공식) T1686.002 경계 장비 보안 설정 변조 (ATT&CK 공식) T1693.001 시스템 펌웨어 변조 (ATT&CK 공식) T1694.001 기본 자격증명 (ATT&CK 공식) | 풍력·태양광 발전단지 30여 곳, 열병합발전소, 제조업체를 노렸다. 인터넷에 노출된 FortiGate VPN으로 들어와 2단계 인증을 해제하고 그룹 정책으로 와이퍼(DynoWiper·LazyWiper)를 배포했으며, 분산 전원과 배전 운영자 간 통신을 끊었으나 발전·열 공급에는 영향이 없었다. | MITRE ATT&CK C0063 ¦ https://attack.mitre.org/campaigns/C0063/ CERT Polska(2026) Energy Sector Incident Report 2025 ¦ https://cert.pl/uploads/docs/CERT_Polska_Energy_Sector_Incident_Report_2025.pdf ESET(2026) DynoWiper ¦ https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/dynowiper-update-technical-analysis-attribution/
INC-009 | 이란 우라늄 농축 시설 원심분리기 파괴(Stuxnet) | 2010-06 | 사고 | 보안업체·연구기관 분석 | OT 직접 | 실제 사고 | 이란 | 원자력 | 미상(국가 배후 추정) | 설비 손상, 제어 상실·조작, 감시 상실·조작 | T0801 공정 상태 감시 (ATT&CK 공식) T0807 명령줄 인터페이스 (ATT&CK 공식) T0821 제어기 태스크 변조 (ATT&CK 공식) T0831 제어 조작 (ATT&CK 공식) T0832 감시 화면 조작 (ATT&CK 공식) T0834 네이티브 API 악용 (ATT&CK 공식) T0835 I/O 이미지 조작 (ATT&CK 공식) T0836 운전 파라미터 변조 (ATT&CK 공식) T0840 네트워크 연결 열거 (ATT&CK 공식) T0842 네트워크 스니핑 (ATT&CK 공식) T0843 제어 프로그램 다운로드 (ATT&CK 공식) T0847 이동식 매체 전파 (ATT&CK 공식) T0849 위장 (ATT&CK 공식) T0851 루트킷 (ATT&CK 공식) T0859 유효 계정 악용 (ATT&CK 공식) T0863 사용자 실행 유도 (ATT&CK 공식) T0866 원격 서비스 취약점 악용 (ATT&CK 공식) T0867 내부 도구 전송 (ATT&CK 공식) T0869 표준 응용 계층 프로토콜 (ATT&CK 공식) T0872 호스트 흔적 삭제 (ATT&CK 공식) T0873.001 지멘스 프로젝트 파일 (ATT&CK 공식) T0874 후킹 (ATT&CK 공식) T0877 I/O 이미지 수집 (ATT&CK 공식) T0882 운영 정보 탈취 (ATT&CK 공식) T0884 연결 프록시 (ATT&CK 공식) T0885 일반 포트 사용 (ATT&CK 공식) T0886 원격 서비스 악용 (ATT&CK 공식) T0888 원격 시스템 정보 탐색 (ATT&CK 공식) T0889 제어 프로그램 변조 (ATT&CK 공식) T0890 권한 상승용 취약점 악용 (ATT&CK 공식) T1053 예약 작업 (ATT&CK 공식) T1505.001 SQL 저장 프로시저 (ATT&CK 공식) T1543 시스템 서비스 생성·변조 (ATT&CK 공식) T1685 보안 도구 무력화 (ATT&CK 공식) T1694.001 기본 자격증명 (ATT&CK 공식) T1694.002 하드코딩 자격증명 (ATT&CK 공식) | USB와 다수의 제로데이로 폐쇄망에 들어가 Siemens Step 7 프로젝트를 감염시키고 S7 PLC 로직을 바꿔 원심분리기 회전 속도를 조작했다. 그동안 운영자 화면에는 정상값을 재생해 이상을 숨겼다. | MITRE ATT&CK S0603 ¦ https://attack.mitre.org/software/S0603/ Symantec(2011) W32.Stuxnet Dossier ¦ https://docs.broadcom.com/doc/security-response-w32-stuxnet-dossier-11-en
INC-010 | Duqu 산업 정보 수집 캠페인 | 2011-10 | 캠페인 | 보안업체·연구기관 분석 | OT 정보 탈취 | 실제 사고 | 다국 | 제조 | 미상 | 운영 정보 탈취 | T0811 정보 저장소 데이터 수집 (ATT&CK 공식) T0840 네트워크 연결 열거 (ATT&CK 공식) T0859 유효 계정 악용 (ATT&CK 공식) T0869 표준 응용 계층 프로토콜 (ATT&CK 공식) T0874 후킹 (ATT&CK 공식) T0882 운영 정보 탈취 (ATT&CK 공식) T0884 연결 프록시 (ATT&CK 공식) T0886 원격 서비스 악용 (ATT&CK 공식) T0893 로컬 시스템 데이터 수집 (ATT&CK 공식) T0894 시스템 바이너리 대리 실행 (ATT&CK 공식) T1053 예약 작업 (ATT&CK 공식) T1056 입력 캡처 (ATT&CK 공식) T1543 시스템 서비스 생성·변조 (ATT&CK 공식) | Stuxnet과 코드를 공유하는 모듈형 악성코드로, 산업 기반시설과 제어 시스템 제조사 등에서 향후 공격 설계에 쓸 정보를 수집했다. | MITRE ATT&CK S0038 ¦ https://attack.mitre.org/software/S0038/ Symantec(2011) W32.Duqu ¦ https://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_duqu_the_precursor_to_the_next_stuxnet.pdf
INC-011 | Flame 정보 수집 캠페인 | 2012-05 | 캠페인 | 보안업체·연구기관 분석 | OT 정보 탈취 | 실제 사고 | 중동 | 다수 업종 | 미상 | 운영 정보 탈취 | T0847 이동식 매체 전파 (ATT&CK 공식) T0849 위장 (ATT&CK 공식) T0852 화면 캡처 (ATT&CK 공식) T0859 유효 계정 악용 (ATT&CK 공식) T0866 원격 서비스 취약점 악용 (ATT&CK 공식) T0882 운영 정보 탈취 (ATT&CK 공식) T0893 로컬 시스템 데이터 수집 (ATT&CK 공식) T0894 시스템 바이너리 대리 실행 (ATT&CK 공식) | 중동 지역을 주로 노린 정보 수집 도구로, AutoCAD 설계 자료와 Visio 도면처럼 운영 정보가 담길 수 있는 문서를 수집했다. | MITRE ATT&CK S0143 ¦ https://attack.mitre.org/software/S0143/ Kaspersky(2012) The Flame Questions and Answers ¦ https://securelist.com/the-flame-questions-and-answers-51/34344/
INC-012 | AutoCAD 도면 탈취 웜(ACAD/Medre.A) | 2012-06 | 캠페인 | 보안업체·연구기관 분석 | OT 정보 탈취 | 실제 사고 | 페루 등 | 제조 | 미상 | 운영 정보 탈취 | T0882 운영 정보 탈취 (ATT&CK 공식) T0893 로컬 시스템 데이터 수집 (ATT&CK 공식) | AutoCAD 스크립트로 퍼지는 웜으로, 감염된 PC의 도면(.dwg)을 모아 외부 메일 계정으로 보냈다. 산업 설비 설계 정보가 새어 나갈 수 있는 산업 스파이 사례다. | MITRE ATT&CK S1000 ¦ https://attack.mitre.org/software/S1000/ ESET(2012) ACAD/Medre.A ¦ https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/200x/white-papers/ESET_ACAD_Medre_A_whitepaper.pdf
INC-013 | 에너지 기업 대상 Dragonfly(Havex) 캠페인 | 2014-06 | 캠페인 | 보안업체·연구기관 분석 | OT 정보 탈취 | 실제 사고 | 미국·유럽 | 전력 | Dragonfly(G0035) | 운영 정보 탈취 | T0802 자동 수집 (ATT&CK 공식) T0814 서비스 거부 (ATT&CK 공식) T0840 네트워크 연결 열거 (ATT&CK 공식) T0846 원격 시스템 탐색 (ATT&CK 공식) T0846.001 포트 스캔 (ATT&CK 공식) T0861 포인트·태그 식별 (ATT&CK 공식) T0862 공급망 침해 (ATT&CK 공식) T0863 사용자 실행 유도 (ATT&CK 공식) T0865 스피어피싱 첨부파일 (ATT&CK 공식) T0867 내부 도구 전송 (ATT&CK 공식) T0872 호스트 흔적 삭제 (ATT&CK 공식) T0874 후킹 (ATT&CK 공식) T0888 원격 시스템 정보 탐색 (ATT&CK 공식) T0894 시스템 바이너리 대리 실행 (ATT&CK 공식) T1003 OS·저장 자격증명 탈취 (ATT&CK 공식) | ICS 원격 접속 장비·산업용 카메라 업체 웹사이트의 정상 설치 파일을 트로이 목마로 바꿔 배포하고, OPC 서버를 열거하는 모듈로 제어 시스템 정보를 수집했다. | MITRE ATT&CK S0093 ¦ https://attack.mitre.org/software/S0093/ Symantec(2017) Dragonfly: Western energy sector targeted ¦ https://docs.broadcom.com/doc/dragonfly_threat_against_western_energy_suppliers
INC-014 | 독일 원전 연료 취급 설비 PC 악성코드 감염(Conficker) | 2016-04 | 사고 | 피해기관 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 독일 | 원자력 | 미상 | 운영 중단 | T0826 가용성 상실 (ATT&CK 공식) T0828 생산·매출 손실 (ATT&CK 공식) T0847 이동식 매체 전파 (ATT&CK 공식) | 군드레밍엔 원전 B호기의 연료 취급 설비용 PC와 이동식 저장장치에서 Conficker 등 악성코드가 발견돼 점검 절차를 진행했다. ATT&CK은 이로 인한 시설 일시 정지로 기술한다. | MITRE ATT&CK S0608 ¦ https://attack.mitre.org/software/S0608/
INC-015 | WannaCry 확산에 따른 공장 가동 중단 | 2017-05 | 사고 | 정부·사법 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 다국 | 제조 | Lazarus Group(G0032) | 운영 중단 | T0809 데이터 파괴 (ATT&CK 공식) T0840 네트워크 연결 열거 (ATT&CK 공식) T0846 원격 시스템 탐색 (ATT&CK 공식) T0866 원격 서비스 취약점 악용 (ATT&CK 공식) T0867 내부 도구 전송 (ATT&CK 공식) T0869 표준 응용 계층 프로토콜 (ATT&CK 공식) T0881 서비스 중지 (ATT&CK 공식) T0884 연결 프록시 (ATT&CK 공식) T0886 원격 서비스 악용 (ATT&CK 공식) T1486 데이터 암호화(랜섬웨어) (ATT&CK 공식) T1543 시스템 서비스 생성·변조 (ATT&CK 공식) | SMBv1 취약점(EternalBlue)으로 퍼진 웜형 랜섬웨어가 IT망에서 산업망까지 번져 르노·닛산 등 자동차 공장의 생산이 멈췄다. | MITRE ATT&CK S0366 ¦ https://attack.mitre.org/software/S0366/ FireEye(2017) WannaCry Malware Profile ¦ https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/05/wannacry-malware-profile.html
INC-016 | NotPetya 파괴형 악성코드에 따른 운영 중단 | 2017-06 | 사고 | 정부·사법 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 다국 | 다수 업종 | Sandworm Team(G0034) | 운영 중단 | T0809 데이터 파괴 (분석) T0816 장치 재시작·정지 (ATT&CK 공식) T0828 생산·매출 손실 (ATT&CK 공식) T0849 위장 (ATT&CK 공식) T0859 유효 계정 악용 (ATT&CK 공식) T0862 공급망 침해 (분석) T0866 원격 서비스 취약점 악용 (ATT&CK 공식) T0867 내부 도구 전송 (ATT&CK 공식) T0886 원격 서비스 악용 (ATT&CK 공식) T0894 시스템 바이너리 대리 실행 (ATT&CK 공식) T1003 OS·저장 자격증명 탈취 (ATT&CK 공식) T1053 예약 작업 (ATT&CK 공식) T1486 데이터 암호화(랜섬웨어) (ATT&CK 공식) T1543 시스템 서비스 생성·변조 (ATT&CK 공식) T1685 보안 도구 무력화 (ATT&CK 공식) | 우크라이나 회계 소프트웨어 업데이트로 퍼진 와이퍼형 악성코드로, 머스크 컨테이너 터미널 운영과 머크 백신 생산이 멈추는 등 전 세계 제조·물류 운영이 중단됐다. | MITRE ATT&CK S0368 ¦ https://attack.mitre.org/software/S0368/ ESET(2017) TeleBots are back ¦ https://www.welivesecurity.com/2017/06/30/telebots-back-supply-chain-attacks-against-ukraine/
INC-017 | Bad Rabbit 랜섬웨어의 우크라이나 교통 기관 감염 | 2017-10 | 사고 | 보안업체·연구기관 분석 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 우크라이나·러시아 | 교통 | 미상 | 운영 중단 | T0817 드라이브바이 침해 (ATT&CK 공식) T0828 생산·매출 손실 (ATT&CK 공식) T0834 네이티브 API 악용 (ATT&CK 공식) T0849 위장 (ATT&CK 공식) T0863 사용자 실행 유도 (ATT&CK 공식) T0866 원격 서비스 취약점 악용 (ATT&CK 공식) T0867 내부 도구 전송 (ATT&CK 공식) T0894 시스템 바이너리 대리 실행 (ATT&CK 공식) T1003 OS·저장 자격증명 탈취 (ATT&CK 공식) T1053 예약 작업 (ATT&CK 공식) T1110 무차별 대입 (ATT&CK 공식) T1486 데이터 암호화(랜섬웨어) (ATT&CK 공식) T1543 시스템 서비스 생성·변조 (ATT&CK 공식) T1693.001 시스템 펌웨어 변조 (ATT&CK 공식) | 침해된 웹사이트의 가짜 Flash 설치 파일로 퍼진 랜섬웨어로, 오데사 공항과 키이우 지하철 등 우크라이나 교통 기관의 시스템이 암호화됐다. | MITRE ATT&CK S0606 ¦ https://attack.mitre.org/software/S0606/ ESET(2017) Bad Rabbit ¦ https://www.welivesecurity.com/2017/10/24/bad-rabbit-not-petya-back/
INC-018 | VPNFilter 라우터·NAS 봇넷 | 2018-05 | 캠페인 | 정부·사법 확인 | IoT 기기 | 실제 사고 | 다국 | 통신·IoT | 러시아 국가 배후(FBI·ATT&CK 귀속) | 기기 탈취, 운영 정보 탈취 | T0809 데이터 파괴 (ATT&CK 공식) T0830 중간자 공격 (ATT&CK 공식) T0842 네트워크 스니핑 (ATT&CK 공식) | 50여 개국의 라우터·NAS 50만 대 이상을 감염시킨 모듈형 악성코드로, 패킷 스니퍼 모듈이 Modbus 통신을 감시하고 장치를 쓸 수 없게 만드는 파괴 기능도 갖췄다. | MITRE ATT&CK S1010 ¦ https://attack.mitre.org/software/S1010/ Cisco Talos(2018) VPNFilter update ¦ https://blog.talosintelligence.com/2018/06/vpnfilter-update.html
INC-019 | 노르스크 하이드로 랜섬웨어(LockerGoga) | 2019-03 | 사고 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 노르웨이 | 금속·철강 | 미상 | 운영 중단, 감시 상실·조작 | T0816 장치 재시작·정지 (ATT&CK 공식) T0827 제어 상실 (ATT&CK 공식) T0828 생산·매출 손실 (ATT&CK 공식) T0829 감시 상실 (ATT&CK 공식) T0849 위장 (ATT&CK 공식) T0867 내부 도구 전송 (ATT&CK 공식) T0872 호스트 흔적 삭제 (ATT&CK 공식) T0892 자격증명 변경 (ATT&CK 공식) T1486 데이터 암호화(랜섬웨어) (ATT&CK 공식) T1685 보안 도구 무력화 (ATT&CK 공식) T1695.002 이더넷 차단 (ATT&CK 공식) T1695.003 와이파이 차단 (ATT&CK 공식) | LockerGoga 랜섬웨어로 전사 IT가 마비되자 160여 생산 거점 대부분을 수동 운전으로 전환했고, 일부 압출 공장은 가동을 멈췄다. | MITRE ATT&CK S0372 ¦ https://attack.mitre.org/software/S0372/
INC-020 | 혼다 공장 랜섬웨어(EKANS) | 2020-06 | 사고 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 일본 외 다국 | 제조 | 미상 | 운영 중단 | T0809 데이터 파괴 (ATT&CK 공식) T0828 생산·매출 손실 (ATT&CK 공식) T0840 네트워크 연결 열거 (ATT&CK 공식) T0849 위장 (ATT&CK 공식) T0881 서비스 중지 (ATT&CK 공식) T0886 원격 서비스 악용 (ATT&CK 공식) T1486 데이터 암호화(랜섬웨어) (ATT&CK 공식) T1685 보안 도구 무력화 (ATT&CK 공식) | ICS 소프트웨어 프로세스를 강제 종료하는 목록을 가진 EKANS 랜섬웨어에 감염돼 혼다의 일부 공장 생산이 일시 중단됐다. | MITRE ATT&CK S0605 ¦ https://attack.mitre.org/software/S0605/ Dragos(2020) EKANS Ransomware and ICS Operations ¦ https://www.dragos.com/blog/industry-news/ekans-ransomware-and-ics-operations/
INC-021 | 우크라이나 고압 변전소 공격 시도(Industroyer2) | 2022-04 | 사고 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 우크라이나 | 전력 | Sandworm Team(G0034) | 영향 없음 | T0801 공정 상태 감시 (ATT&CK 공식) T0802 자동 수집 (ATT&CK 공식) T0806 I/O 무차별 조작 (ATT&CK 공식) T0836 운전 파라미터 변조 (ATT&CK 공식) T0881 서비스 중지 (ATT&CK 공식) T0888 원격 시스템 정보 탐색 (ATT&CK 공식) T1692.001 비인가 명령 메시지 (ATT&CK 공식) | IEC 60870-5-104로 변전소 장치의 차단기 상태를 바꾸도록 설정된 Industroyer2를 4월 8일에 실행되게 심었으나, 실행 전에 발견돼 차단됐다. 같은 작전에 CaddyWiper와 리눅스·솔라리스용 와이퍼도 쓰였다. | MITRE ATT&CK S1072 ¦ https://attack.mitre.org/software/S1072/ CERT-UA(2022-04) Sandworm 대상 공격 대응 공지
INC-022 | PIPEDREAM(INCONTROLLER) ICS 공격 도구 발견 | 2022-04 | 위협인텔(능력 발견) | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 위협인텔 | 미국(발표) | 다수 업종 | 미상(Dragos 명명 CHERNOVITE) | 영향 없음 | T0809 데이터 파괴 (ATT&CK 공식) T0836 운전 파라미터 변조 (ATT&CK 공식) T0842 네트워크 스니핑 (ATT&CK 공식) T0843 제어 프로그램 다운로드 (ATT&CK 공식) T0843.001 전체 다운로드 (ATT&CK 공식) T0845 제어 프로그램 업로드 (ATT&CK 공식) T0846 원격 시스템 탐색 (ATT&CK 공식) T0846.001 포트 스캔 (ATT&CK 공식) T0846.003 멀티캐스트 탐색 (ATT&CK 공식) T0858 운전 모드 변경 (ATT&CK 공식) T0859 유효 계정 악용 (ATT&CK 공식) T0861 포인트·태그 식별 (ATT&CK 공식) T0867 내부 도구 전송 (ATT&CK 공식) T0869 표준 응용 계층 프로토콜 (ATT&CK 공식) T0884 연결 프록시 (ATT&CK 공식) T0886 원격 서비스 악용 (ATT&CK 공식) T0888 원격 시스템 정보 탐색 (ATT&CK 공식) T0890 권한 상승용 취약점 악용 (ATT&CK 공식) T1692.001 비인가 명령 메시지 (ATT&CK 공식) T1694.002 하드코딩 자격증명 (ATT&CK 공식) | Schneider Electric·Omron PLC와 OPC UA 서버를 탐색·조작하는 모듈형 공격 도구가 실제 배포 전에 발견됐다. 장치 탐색, 로직 다운로드, 플랫폼별 취약점 악용 기능을 갖췄다. | MITRE ATT&CK S1045 ¦ https://attack.mitre.org/software/S1045/ CISA AA22-103A ¦ https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-103a
INC-023 | 모스크바 지하 유틸리티 센서망 공격(Fuxnet) | 2024-04 | 사고 | 보안업체·연구기관 분석 | OT 직접 | 실제 사고 | 러시아 | 공공·유틸리티 | Blackjack(우크라이나 정보기관 연계 추정) | 감시 상실·조작, 설비 손상 | T0806 I/O 무차별 조작 (ATT&CK 공식) T0809 데이터 파괴 (ATT&CK 공식) T0814 서비스 거부 (ATT&CK 공식) T0822 외부 원격 서비스 악용 (ATT&CK 공식) T0829 감시 상실 (ATT&CK 공식) T0883 인터넷 노출 장치 악용 (ATT&CK 공식) | 지하 유틸리티 센서망 운영사 Moscollector의 센서 게이트웨이를 원격 접속으로 장악해 NAND 메모리를 반복 기록으로 파괴하고, M-Bus로 센서에 쓰레기 데이터를 보내 감시를 마비시켰다. 피해 규모는 공격자 주장과 분석 결과가 다르다. | MITRE ATT&CK S1157 ¦ https://attack.mitre.org/software/S1157/ Claroty Team82(2024) Unpacking the Blackjack Group's Fuxnet Malware ¦ https://claroty.com/team82/research/unpacking-the-blackjack-groups-fuxnet-malware
INC-024 | PLC 웜 시연(PLC-Blaster) | 2016-03 | 연구·시연 | 보안업체·연구기관 분석 | OT 직접 | 실증·연구 | 독일(연구진) | 제조 | 연구자 | 영향 없음 | T0814 서비스 거부 (ATT&CK 공식) T0821 제어기 태스크 변조 (ATT&CK 공식) T0834 네이티브 API 악용 (ATT&CK 공식) T0835 I/O 이미지 조작 (ATT&CK 공식) T0843 제어 프로그램 다운로드 (ATT&CK 공식) T0846.001 포트 스캔 (ATT&CK 공식) T0858 운전 모드 변경 (ATT&CK 공식) T0889 제어 프로그램 변조 (ATT&CK 공식) | Siemens S7-1200 PLC 안에서만 동작하며 네트워크의 다른 S7 PLC를 찾아 스스로 복제하는 웜을 Black Hat Asia 2016에서 시연했다. | MITRE ATT&CK S1006 ¦ https://attack.mitre.org/software/S1006/ Spenneberg 외(2016) PLC-Blaster ¦ https://www.blackhat.com/docs/asia-16/materials/asia-16-Spenneberg-PLC-Blaster-A-Worm-Living-Solely-In-The-PLC.pdf
INC-025 | 데이비스-베시 원전 감시 시스템 웜 감염(Slammer) | 2003-01 | 사고 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 미국 | 원자력 | 미상(웜 자동 확산) | 감시 상실·조작 | T0829 감시 상실 (분석) T0866 원격 서비스 취약점 악용 (분석) | 협력업체 네트워크 연결로 들어온 SQL Slammer 웜이 발전소 네트워크에 퍼져 안전 변수 표시 시스템(SPDS)이 약 5시간 동안 작동하지 않았다. 발전소는 당시 정지 상태였다. | 미국 원자력규제위원회(NRC) Information Notice 2003-14
INC-026 | CSX 철도 신호·배차 시스템 웜 감염(Sobig) | 2003-08 | 사고 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 미국 | 교통 | 미상(웜 자동 확산) | 운영 중단 | T0826 가용성 상실 (분석) T0863 사용자 실행 유도 (분석) | 메일로 퍼진 Sobig 웜이 CSX 본사 네트워크를 마비시키면서 신호·배차 시스템이 멈춰 워싱턴 DC 일대 여객·화물 열차 운행이 지연·중단됐다. | CSX 발표(2003-08)
INC-027 | 폴란드 우치 트램 선로 전환기 무단 조작 | 2008-01 | 사고 | 언론 보도 | OT 직접 | 실제 사고 | 폴란드 | 교통 | 개인(청소년) | 인명·안전, 설비 손상 | T0860 무선 통신 침해 (분석) T0879 재산·설비 피해 (분석) T1692.001 비인가 명령 메시지 (분석) | 10대 청소년이 TV 리모컨을 개조해 적외선 신호로 트램 선로 전환기를 조작하는 바람에 트램 4대가 탈선하고 승객 10여 명이 다쳤다. | The Telegraph(2008-01) 등 언론 보도
INC-028 | 미국 보먼 애비뉴 댐 SCADA 무단 접속 | 2013-08 | 사고 | 정부·사법 확인 | OT 접근·노출 | 실제 사고 | 미국 | 수처리 | 이란 IRGC 연계 인물(미 법무부 기소) | 영향 없음 | T0801 공정 상태 감시 (분석) T0883 인터넷 노출 장치 악용 (분석) | 셀룰러 모뎀으로 소형 홍수 조절 댐의 SCADA에 접속해 수위·온도·수문 상태를 반복 조회했다. 수문은 정비로 분리돼 있어 조작되지 않았다. | 미국 법무부 기소 발표(2016-03)
INC-029 | 독일 제철소 용광로 손상 | 2014-12 | 사례연구(익명) | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 독일 | 금속·철강 | 미상 | 설비 손상, 제어 상실·조작 | T0827 제어 상실 (분석) T0865 스피어피싱 첨부파일 (분석) T0879 재산·설비 피해 (분석) | 스피어피싱과 사회공학으로 사무망에 들어온 공격자가 생산망까지 침투해 제어 구성요소가 잇따라 고장 났고, 용광로를 정상적으로 정지하지 못해 설비가 크게 손상됐다. | 독일 연방정보보안청(BSI) 연례 보안 보고서(2014)
INC-030 | 인터넷 노출 HMI 대상 BlackEnergy 캠페인 | 2014-10 | 정부 경보 | 정부·사법 확인 | OT 접근·노출 | 실제 사고 | 미국 등 | 다수 업종 | BlackEnergy 운영 조직 | 영향 없음 | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 (분석) T0883 인터넷 노출 장치 악용 (분석) | 2011년부터 인터넷에 노출된 GE CIMPLICITY, Advantech/Broadwin WebAccess, Siemens WinCC HMI의 취약점을 악용해 BlackEnergy를 설치했다. 제어 공정 피해는 확인되지 않았다. | ICS-CERT ICS-ALERT-14-281-01(2014-10)
INC-031 | 수도사업자 제어 시스템 침해(Kemuri Water Company 사례) | 2016-03 | 사례연구(익명) | 보안업체·연구기관 분석 | OT 직접 | 실제 사고 | 미상(익명) | 수처리 | 미상 | 제어 상실·조작 | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 (분석) T0831 제어 조작 (분석) T0836 운전 파라미터 변조 (분석) | 인터넷에 노출된 결제 애플리케이션이 제어망과 연결된 노후 시스템(AS/400)에서 돌고 있었다. 공격자는 이 경로로 들어가 정수 화학약품 주입 밸브와 유량을 조작했다. | Verizon Data Breach Digest(2016)
INC-032 | Mirai IoT 봇넷과 대규모 DDoS | 2016-10 | 캠페인 | 정부·사법 확인 | IoT 기기 | 실제 사고 | 다국 | 통신·IoT | Mirai 제작자(2017 유죄 인정) | 기기 탈취 | T0883 인터넷 노출 장치 악용 (분석) T1496.002 대역폭 탈취(봇넷 편입) (분석) T1694.001 기본 자격증명 (분석) | 텔넷 기본 계정으로 IP 카메라·DVR 등 수십만 대의 IoT 기기를 감염시켜 봇넷을 만들고, Dyn DNS 서비스 등에 대규모 DDoS를 일으켰다. | 미국 법무부 발표(2017-12)
INC-033 | 핀란드 아파트 난방 제어 시스템 DDoS | 2016-11 | 사고 | 언론 보도 | OT 직접 | 실제 사고 | 핀란드 | 빌딩·시설 | 미상 | 운영 중단 | T0814 서비스 거부 (분석) T0826 가용성 상실 (분석) | 라펜란타의 아파트 2개 동 빌딩 자동화 시스템이 DDoS 공격을 받아 난방·온수 제어기가 재부팅을 반복하면서 겨울철 난방이 멈췄다. | Metro(핀란드, 2016-11) 등 언론 보도
INC-034 | 댈러스 비상 경보 사이렌 무단 작동 | 2017-04 | 사고 | 피해기관 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 미국 | 공공·유틸리티 | 미상 | 제어 상실·조작 | T0860 무선 통신 침해 (분석) T0887 무선 스니핑 (분석) T1692.001 비인가 명령 메시지 (분석) | 무선 신호로 시 전역의 옥외 비상 경보 사이렌 156기가 한밤중 약 90분간 반복 작동했다. 시는 무선 제어 신호의 재전송 공격으로 보고 암호화를 추가했다. 월례 시험 때 송출된 제어 신호를 녹음해 반복 재생한 것으로 분석됐다(무선 수신이 선행 — EMB3D는 무선 스니핑의 관찰 사례로 인용). | 댈러스시 발표(2017-04) ZDNet(2017-04) Experts think they know how Dallas emergency sirens were hacked ¦ https://www.zdnet.com/article/experts-think-they-know-how-dallas-emergency-sirens-were-hacked/ MITRE EMB3D TID-407 Missing Message Replay Protection ¦ https://emb3d.mitre.org/threats/TID-407.html
INC-035 | IoT 기기 파괴 악성코드(BrickerBot) | 2017-04 | 캠페인 | 보안업체·연구기관 분석 | IoT 기기 | 실제 사고 | 다국 | 통신·IoT | 미상 | 설비 손상 | T0809 데이터 파괴 (분석) T0883 인터넷 노출 장치 악용 (분석) T1694.001 기본 자격증명 (분석) | 기본 자격증명으로 텔넷에 접속한 뒤 저장장치를 덮어쓰고 네트워크 설정을 지워, 보안이 취약한 IoT 기기를 영구적으로 쓸 수 없게 만들었다. | Radware(2017-04) BrickerBot
INC-036 | 에너지 시설 대상 러시아 정부 배후 침투(Dragonfly 2.0) | 2018-03 | 정부 경보 | 정부·사법 확인 | OT 접근·노출 | 실제 사고 | 미국 | 전력 | Dragonfly(G0035) | 운영 정보 탈취 | T0817 드라이브바이 침해 (분석) T0852 화면 캡처 (분석) T0859 유효 계정 악용 (분석) T0865 스피어피싱 첨부파일 (분석) | 협력업체를 먼저 침해해 거점으로 삼고, 스피어피싱과 워터링홀로 에너지 기업 망에 들어가 제어 시스템 접근 정보와 HMI 화면을 수집했다. | US-CERT TA18-074A(2018-03) ¦ https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-074A
INC-037 | TSMC 반도체 공장 악성코드 감염 | 2018-08 | 사고 | 피해기관 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 대만 | 제조 | 미상(WannaCry 변종) | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) T0862 공급망 침해 (분석) T0866 원격 서비스 취약점 악용 (분석) | 신규 장비를 설치하면서 바이러스 검사를 거치지 않은 소프트웨어로 WannaCry 변종이 들어와 생산 장비와 서버에 퍼졌고, 여러 공장의 생산이 며칠간 차질을 빚었다. | TSMC 발표(2018-08)
INC-038 | 미국 해양 시설 랜섬웨어(Ryuk) | 2019-12 | 사고 | 정부·사법 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 미국 | 교통 | 미상 | 감시 상실·조작, 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) T0829 감시 상실 (분석) T0865 스피어피싱 첨부파일 (분석) T1486 데이터 암호화(랜섬웨어) (분석) | 피싱 메일 링크로 들어온 Ryuk 랜섬웨어가 IT망 전체로 퍼져 출입 통제·CCTV와 핵심 공정 제어 감시 시스템을 마비시켰고, 시설 운영이 30시간 넘게 멈췄다. | 미국 해안경비대 Marine Safety Information Bulletin 10-19(2019-12)
INC-039 | 천연가스 압축 시설 랜섬웨어 | 2020-02 | 사고 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 미국 | 석유·가스 | 미상 | 감시 상실·조작, 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) T0829 감시 상실 (분석) T0865 스피어피싱 첨부파일 (분석) T1486 데이터 암호화(랜섬웨어) (분석) | 스피어피싱 링크로 IT망에 들어온 공격자가 IT·OT 분리가 없는 틈으로 OT망까지 들어가 HMI·데이터 히스토리언·폴링 서버를 랜섬웨어로 암호화했다. 감시 기능을 잃은 시설은 약 2일간 파이프라인 운영을 멈췄다. | CISA AA20-049A ¦ https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa20-049a
INC-040 | 이스라엘 상하수도 제어 시스템 공격 시도 | 2020-04 | 사고 | 정부·사법 확인 | OT 접근·노출 | 실제 사고 | 이스라엘 | 수처리 | 미상(이란 배후 보도) | 영향 없음 | T0836 운전 파라미터 변조 (분석) T0883 인터넷 노출 장치 악용 (분석) | 이스라엘 국가사이버국이 상하수도 시설 제어 시스템을 노린 공격 시도를 발표하고 운영 시스템 암호 변경을 지시했다. 보도에 따르면 염소 투입량 조작이 시도됐으나 피해로 이어지지 않았다. | 이스라엘 국가사이버국(INCD) 경보(2020-04)
INC-041 | 올즈마 정수장 수산화나트륨 설정값 변경 | 2021-02 | 사고 | 논란·원인 번복 | OT 직접 | 제외(검증) | 미국 | 수처리 | 미상 | 제어 상실·조작 | T0822 외부 원격 서비스 악용 (분석) T0823 그래픽 사용자 인터페이스 조작 (분석) T0836 운전 파라미터 변조 (분석) | 원격 접속 도구(TeamViewer) 화면에서 수산화나트륨 설정값이 100ppm에서 11,100ppm으로 바뀌는 것을 운영자가 보고 즉시 되돌렸다. 처음에는 외부 침입으로 발표됐으나 2023년 당시 시 관계자가 직원 실수 가능성을 언급해 원인이 불분명하다(실제 사고 집계 제외). | 피넬러스 카운티 보안관실 발표(2021-02) 언론 보도(2023-04)
INC-042 | 미국 베이 지역 정수장 프로그램 삭제 | 2021-01 | 사고 | 언론 보도 | OT 직접 | 실제 사고 | 미국 | 수처리 | 미상 | 제어 상실·조작 | T0809 데이터 파괴 (분석) T0822 외부 원격 서비스 악용 (분석) T0859 유효 계정 악용 (분석) | 퇴사한 직원의 TeamViewer 계정으로 정수장 제어 시스템에 접속해 정수 처리에 쓰는 프로그램을 삭제했다. 다음 날 발견돼 복구됐고 주민 피해는 없었다. | NBC News(2021-06)
INC-043 | 캔자스 농촌 수도조합 내부자 원격 조작 | 2019-03 | 사고 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 미국 | 수처리 | 전 직원(내부자) | 제어 상실·조작 | T0822 외부 원격 서비스 악용 (분석) T0831 제어 조작 (분석) T0859 유효 계정 악용 (분석) | 퇴사한 직원이 남아 있던 원격 접속 권한으로 수도 시스템에 로그인해 정수장의 세척·소독 공정을 정지시켰다(2021년 기소). | 미국 법무부 발표(2021-03)
INC-044 | 콜로니얼 파이프라인 운영 중단(DarkSide) | 2021-05 | 사고 | 정부·사법 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 미국 | 석유·가스 | DarkSide | 운영 중단 | T0822 외부 원격 서비스 악용 (분석) T0828 생산·매출 손실 (분석) T0859 유효 계정 악용 (분석) T1486 데이터 암호화(랜섬웨어) (분석) | 다중 인증이 없는 휴면 VPN 계정과 유출된 암호로 IT망에 들어와 랜섬웨어를 실행했다. OT 확산을 우려한 회사가 미국 동부 최대 연료 파이프라인을 약 6일간 예방적으로 세웠다. | 미국 상원 국토안보위원회 청문회 증언(2021-06) FBI 성명(2021-05)
INC-045 | JBS 식육 가공 공장 랜섬웨어(REvil) | 2021-06 | 사고 | 정부·사법 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 미국·호주·캐나다 | 식품·음료 | REvil 운영 조직 | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) T1486 데이터 암호화(랜섬웨어) (분석) | REvil 랜섬웨어 공격으로 미국·호주·캐나다의 소고기 가공 공장 가동이 멈췄고, 회사는 1,100만 달러를 지불했다. | JBS USA 발표(2021-06) FBI 성명(2021-06)
INC-046 | 몰슨 쿠어스 양조 운영 차질 | 2021-03 | 공시 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 미국 | 식품·음료 | 미상 | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) | 사이버 보안 사고로 양조장 운영·생산과 출하가 지연됐다고 미국 증권거래위원회 공시(8-K)로 밝혔다. | Molson Coors SEC 8-K(2021-03)
INC-047 | 이란 철도 운행 시스템 공격(Predatory Sparrow) | 2021-07 | 사고 | 보안업체·연구기관 분석 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 이란 | 교통 | Predatory Sparrow | 운영 중단 | T0809 데이터 파괴 (분석) T0828 생산·매출 손실 (분석) | 와이퍼(Meteor)로 이란 철도 시스템을 파괴해 열차 지연·취소가 잇따랐고, 역 전광판에는 문의처로 최고지도자실 번호가 떴다. | SentinelOne(2021-07) MeteorExpress
INC-048 | 이란 주유소 연료 배급 시스템 마비(2021) | 2021-10 | 사고 | 정부·사법 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 이란 | 석유·가스 | Predatory Sparrow(주장) | 운영 중단 | T0826 가용성 상실 (분석) T0828 생산·매출 손실 (분석) | 정부 보조 연료 카드 결제 시스템이 공격받아 이란 전역 약 4,300곳의 주유소 운영이 며칠간 차질을 빚었다. | 이란 정부 발표·언론 보도(2021-10)
INC-049 | 이란 제철소 생산 중단(Predatory Sparrow) | 2022-06 | 사고 | 언론 보도 | OT 직접 | 실제 사고 | 이란 | 금속·철강 | Predatory Sparrow | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) | 이란 철강사 3곳이 공격을 받아 생산을 멈췄다. 공격 그룹은 쇳물이 쏟아지며 불이 난 영상을 공개했으나 물리적 피해의 규모는 확인되지 않았다. | Check Point Research(2022-07) 언론 보도(2022-06)
INC-050 | 위성 모뎀 파괴에 따른 풍력 발전기 원격 감시 상실(AcidRain) | 2022-02 | 사고 | 정부·사법 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 유럽(우크라이나·독일 등) | 전력 | 러시아 국가 배후(EU·영국·미국 귀속) | 감시 상실·조작 | T0809 데이터 파괴 (분석) T0829 감시 상실 (분석) | 러시아의 우크라이나 침공 당일 위성 통신망 관리 경로로 수만 대의 위성 모뎀 저장장치를 지워(AcidRain), 독일 Enercon 풍력 발전기 약 5,800기의 원격 감시가 끊겼다(발전은 계속됨). | SentinelOne(2022-03) AcidRain EU 이사회 성명(2022-05)
INC-051 | 독일 석유 터미널 운영사 랜섬웨어 | 2022-01 | 사고 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 독일 | 석유·가스 | 미상(BlackCat 보도) | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) T1486 데이터 암호화(랜섬웨어) (분석) | 석유 저장·물류 업체 Oiltanking과 Mabanaft의 시스템이 공격받아 독일 내 터미널의 출하가 제한 운영됐다. | Oiltanking 발표(2022-02)
INC-052 | 협력업체 공격에 따른 도요타 일본 공장 전면 중단 | 2022-03 | 사고 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 일본 | 제조 | 미상 | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) | 부품 협력업체 고지마 프레스공업의 시스템이 공격받아 부품 공급 관리가 멈추자, 도요타가 일본 내 14개 공장의 가동을 하루 동안 중단했다. | 도요타 발표(2022-02)
INC-053 | 브리지스톤 미주 공장 가동 중단 | 2022-02 | 사고 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 미국 외 | 제조 | LockBit(주장) | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) T1486 데이터 암호화(랜섬웨어) (분석) | 랜섬웨어 공격으로 브리지스톤 아메리카스의 북미·중남미 공장 다수가 며칠간 가동을 멈췄다. | Bridgestone Americas 발표(2022-02)
INC-054 | 돌(Dole) 랜섬웨어에 따른 생산·출하 중단 | 2023-02 | 사고 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 미국 | 식품·음료 | 미상 | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) T1486 데이터 암호화(랜섬웨어) (분석) | 랜섬웨어 공격으로 돌의 북미 생산 공장 가동과 식료품 출하가 일시 중단됐다. | Dole plc 발표(2023-02)
INC-055 | 덴마크 에너지 기업 22곳 경계 방화벽 침해 | 2023-05 | 캠페인 | 보안업체·연구기관 분석 | OT 접근·노출 | 실제 사고 | 덴마크 | 전력 | 미상(일부 Sandworm 연관 지표) | 기기 탈취 | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 (분석) T1496.002 대역폭 탈취(봇넷 편입) (분석) | Zyxel 방화벽 취약점(CVE-2023-28771)으로 덴마크 에너지 기업 22곳의 경계 방화벽이 침해됐다. 일부 장비는 Mirai 계열 봇넷에 편입됐고, 몇몇 기업은 예방 차원에서 외부망과 분리해 단독 운전으로 전환했다. | SektorCERT(2023-11) The attack against Danish, critical infrastructure
INC-056 | 나고야항 컨테이너 터미널 운영 중단(LockBit) | 2023-07 | 사고 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 일본 | 교통 | LockBit | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) T1486 데이터 암호화(랜섬웨어) (분석) | 랜섬웨어로 항만 통합 터미널 시스템이 멈춰 일본 최대 무역항의 컨테이너 반출입이 약 이틀간 중단됐다. | 나고야항운협회 발표(2023-07)
INC-057 | 폴란드 철도 무선 비상정지 신호 악용 | 2023-08 | 사고 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 폴란드 | 교통 | 미상 | 운영 중단 | T0826 가용성 상실 (분석) T0860 무선 통신 침해 (분석) T1692.001 비인가 명령 메시지 (분석) | 인증 없이 동작하는 아날로그 무선 'Radio-Stop' 비상정지 신호를 무단 송신해 폴란드 열차 20여 대를 세웠다. | 폴란드 정부·철도 당국 발표(2023-08)
INC-058 | 클로락스 생산 차질 | 2023-08 | 공시 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 미국 | 제조 | 미상 | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) | 사이버 공격으로 일부 시스템이 손상돼 수작업 운영으로 전환하면서 생산과 주문 처리가 크게 줄었다고 SEC 공시(8-K)로 밝혔다. | Clorox SEC 8-K(2023-08)
INC-059 | DP World 호주 항만 운영 중단 | 2023-11 | 사고 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 호주 | 교통 | 미상 | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) | 사이버 사고에 대응해 인터넷 연결을 끊으면서 시드니·멜버른·브리즈번·프리맨틀 항만 터미널의 화물 반출입이 약 3일간 멈췄다. | DP World 호주 발표(2023-11)
INC-060 | 이란 주유소 시스템 마비(2023) | 2023-12 | 사고 | 정부·사법 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 이란 | 석유·가스 | Predatory Sparrow(주장) | 운영 중단 | T0826 가용성 상실 (분석) T0828 생산·매출 손실 (분석) | 이란 전역 주유소의 약 70%가 시스템 장애로 운영에 차질을 빚었다고 석유장관이 밝혔고, Predatory Sparrow가 자신들의 소행이라고 주장했다. | 언론 보도(2023-12)
INC-061 | 텍사스 소도시 상수도 HMI 조작 | 2024-01 | 사고 | 피해기관 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 미국 | 수처리 | Cyber Army of Russia Reborn(주장) | 제어 상실·조작, 운영 중단 | T0831 제어 조작 (분석) T0836 운전 파라미터 변조 (분석) T0883 인터넷 노출 장치 악용 (분석) | 텍사스주 뮬슈 등 소도시 수도 시스템의 원격 HMI에 접속해 설정을 바꾸는 바람에 물탱크가 넘쳤고, 시설은 수동 운전으로 전환했다. 친러시아 핵티비스트가 조작 영상을 공개했다. | 뮬슈시 관계자 발언(CNN, 2024-04)
INC-062 | 바르타 배터리 공장 가동 중단 | 2024-02 | 사고 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 독일 | 제조 | 미상 | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) | 사이버 공격에 대응해 IT 시스템과 생산을 예방적으로 차단하면서 바르타의 공장 5곳 가동이 멈췄다. | VARTA AG 발표(2024-02)
INC-063 | 미국 기반시설 사전 침투(Volt Typhoon) | 2024-02 | 정부 경보 | 정부·사법 확인 | OT 접근·노출 | 실제 사고 | 미국 | 다수 업종 | Volt Typhoon(중국 국가 배후) | 영향 없음 | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 (분석) T0859 유효 계정 악용 (분석) T0884 연결 프록시 (분석) T1003 OS·저장 자격증명 탈취 (분석) T1584.008 네트워크 장비 탈취 (분석) | 탈취한 SOHO 라우터 봇넷(KV-botnet)을 중계로 삼아 경계 장비 취약점과 유효 계정으로 통신·에너지·수도·교통 기관의 IT망에 장기간 잠복했고, 일부는 OT 인접 시스템에 접근했다. 파괴 공격을 위한 사전 거점 확보로 평가됐다. | CISA AA24-038A ¦ https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa24-038a
INC-064 | 친러시아 핵티비스트의 인터넷 노출 OT 장치 조작 | 2024-05 | 정부 경보 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 미국·유럽 | 다수 업종 | 친러시아 핵티비스트 | 제어 상실·조작 | T0822 외부 원격 서비스 악용 (분석) T0836 운전 파라미터 변조 (분석) T0883 인터넷 노출 장치 악용 (분석) T0892 자격증명 변경 (분석) T1694.001 기본 자격증명 (분석) | 인터넷에 노출된 VNC로 기본·취약 암호의 HMI에 접속해 설정값을 최대치로 바꾸고 관리자 암호를 변경해 운영자를 잠갔다. 물리적 피해는 제한적이었으나 일부 시설은 수동 운전으로 전환했다. | CISA 외(2024-05) Defending OT Operations Against Ongoing Pro-Russia Hacktivist Activity
INC-065 | IoT 기기 26만 대 봇넷(Raptor Train) | 2024-09 | 정부 경보 | 정부·사법 확인 | IoT 기기 | 실제 사고 | 다국 | 통신·IoT | Flax Typhoon(중국 국가 배후) | 기기 탈취 | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 (분석) T1584.008 네트워크 장비 탈취 (분석) | 라우터·IP 카메라·NVR·NAS 등 약 26만 대의 IoT 기기를 알려진 취약점으로 감염시켜 봇넷을 만들고 공격 중계 인프라로 썼다. | FBI·NSA 외 공동 권고(2024-09)
INC-066 | 캔자스주 아칸소시티 정수장 수동 운전 전환 | 2024-09 | 사고 | 피해기관 확인 | 판정 보류 | 실제 사고 | 미국 | 수처리 | 미상 | 운영 중단 |  | 사이버 보안 사고를 확인한 정수장이 예방 차원에서 수동 운전으로 전환했고 수돗물 공급에는 영향이 없었다. 침투 경로와 기법은 공개되지 않았다. | 아칸소시티 발표(2024-09)
INC-067 | IoT·OT 기기 대상 IOCONTROL 악성코드 | 2024-12 | 캠페인 | 보안업체·연구기관 분석 | IoT 기기 | 실제 사고 | 이스라엘·미국 | 석유·가스 | CyberAv3ngers(IRGC 연계) | 기기 탈취 | T0869 표준 응용 계층 프로토콜 (분석) T0883 인터넷 노출 장치 악용 (분석) | 라우터·PLC·HMI·IP 카메라·연료 관리 시스템 등 리눅스 기반 IoT·OT 기기를 노린 맞춤형 악성코드로, MQTT로 명령을 받고 이스라엘·미국의 연료 관리 시스템 침해에 쓰였다. | Claroty Team82(2024-12) IOCONTROL
INC-068 | 노르웨이 브레망에르 댐 방류 밸브 무단 개방 | 2025-04 | 사고 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 노르웨이 | 수처리 | 친러시아 세력(노르웨이 경찰보안국 지목) | 제어 상실·조작 | T0831 제어 조작 (분석) T0883 인터넷 노출 장치 악용 (분석) | 약한 암호로 보호된 웹 제어 화면에 접속해 댐의 방류 밸브를 열어 약 4시간 동안 필요 이상의 물이 흘러나갔다. 2025년 8월 노르웨이 경찰보안국이 친러시아 세력의 소행으로 지목했다. | 노르웨이 경찰보안국(PST) 발언(2025-08)
INC-069 | 뉴코 철강 생산 일부 중단 | 2025-05 | 공시 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 미국 | 금속·철강 | 미상 | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) | 사이버 보안 사고 대응으로 일부 시설의 생산을 예방적으로 중단했다고 SEC 공시(8-K)로 밝혔다. | Nucor SEC 8-K(2025-05)
INC-070 | 재규어 랜드로버 전 세계 생산 중단 | 2025-09 | 사고 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 영국 외 | 제조 | 미상 | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) | 사이버 공격으로 IT 시스템을 차단하면서 전 세계 공장의 생산이 5주 넘게 멈췄고, 부품 협력업체로 피해가 번지자 영국 정부가 대출 보증을 지원했다. | JLR 발표(2025-09) 영국 정부 발표(2025-09)
INC-071 | 아사히그룹 랜섬웨어에 따른 맥주 공장 가동 중단 | 2025-09 | 사고 | 피해기관 확인 | IT 경유 OT 영향 | 실제 사고 | 일본 | 식품·음료 | 미상(Qilin 주장) | 운영 중단 | T0828 생산·매출 손실 (분석) T1486 데이터 암호화(랜섬웨어) (분석) | 랜섬웨어 공격으로 수주·출하 시스템이 멈추면서 아사히의 일본 내 공장 대부분이 생산을 중단했다. | 아사히그룹홀딩스 발표(2025-10)
INC-072 | 캐나다 인터넷 노출 ICS 핵티비스트 조작 | 2025-10 | 정부 경보 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실제 사고 | 캐나다 | 다수 업종 | 핵티비스트 | 제어 상실·조작 | T0836 운전 파라미터 변조 (분석) T0883 인터넷 노출 장치 악용 (분석) | 핵티비스트가 인터넷에 노출된 제어 장치에 접속해 수도 시설의 압력값, 석유·가스 시설의 자동 탱크 게이지, 곡물 건조 사일로의 온도·습도를 조작했다고 캐나다 사이버보안센터가 경보를 냈다. | 캐나다 사이버보안센터 경보(2025-10)
INC-073 | 한국수력원자력 내부 자료 유출 | 2014-12 | 사고 | 정부·사법 확인 | OT 정보 탈취 | 실제 사고 | 한국 | 원자력 | 북한 연계(정부 합동수사단 발표) | 운영 정보 탈취 | T0865 스피어피싱 첨부파일 (분석) T0882 운영 정보 탈취 (분석) | 임직원을 노린 악성 메일 이후 원전 설계도면·운전 매뉴얼·임직원 정보가 인터넷에 공개되고 원전 가동 중단 협박이 이어졌다. 제어망 피해는 확인되지 않았다. | 정부 합동수사단 수사 결과 발표(2015-03)
INC-074 | Verkada 클라우드 관리 보안 카메라 무단 접근 | 2021-03 | 사고 | 피해기관 확인 | IoT 기기 | 실제 사고 | 다국 | 빌딩·시설 | 핵티비스트 집단 | 운영 정보 탈취 | T0859 유효 계정 악용 (분석) T0882 운영 정보 탈취 (분석) | 인터넷에 노출된 서버에서 찾은 관리자 계정으로 Verkada의 클라우드 관리 플랫폼에 접속해 병원·공장·교도소 등 고객사 카메라 약 15만 대의 영상을 열람했다. | Verkada 발표(2021-03)
INC-075 | Ring 가정용 카메라 계정 탈취 | 2019-12 | 사고 | 언론 보도 | IoT 기기 | 실제 사고 | 미국 | 통신·IoT | 미상 | 기기 탈취 | T0859 유효 계정 악용 (분석) T1110 무차별 대입 (분석) | 다른 서비스에서 유출된 계정 정보를 대입(크리덴셜 스터핑)해 가정용 Ring 카메라에 접속하고 스피커로 거주자를 위협하는 사례가 잇따랐다. | 언론 보도(2019-12)
INC-076 | 텔벤트 SCADA 공급업체 침해 | 2012-09 | 사고 | 피해기관 확인 | OT 정보 탈취 | 실제 사고 | 캐나다·미국 외 | 석유·가스 | 미상 | 운영 정보 탈취 | T0882 운영 정보 탈취 (분석) | 파이프라인 원격 감시제어 솔루션(OASyS DNA) 공급업체 Telvent의 내부망에 악성코드가 설치되고 고객사 프로젝트 파일이 유출됐다. 회사는 고객사 원격 접속을 차단했다. | Telvent 고객 공지(2012-09)
INC-077 | 발전기 물리 파괴 시연(Aurora 시험) | 2007-03 | 연구·시연 | 정부·사법 확인 | OT 직접 | 실증·연구 | 미국 | 전력 | 아이다호 국립연구소(시험) | 설비 손상 | T0879 재산·설비 피해 (분석) T1692.001 비인가 명령 메시지 (분석) | 차단기를 동기에서 벗어난 상태로 빠르게 여닫는 원격 명령만으로 대형 디젤 발전기를 물리적으로 파괴할 수 있음을 시연했다. | 미국 국토안보부·아이다호 국립연구소 시험(2007)
INC-078 | S7 PLC 위장 엔지니어링 스테이션 공격 시연(Rogue7) | 2019-08 | 연구·시연 | 보안업체·연구기관 분석 | OT 직접 | 실증·연구 | 이스라엘(연구진) | 제조 | 연구자 | 영향 없음 | T0843 제어 프로그램 다운로드 (분석) T0889 제어 프로그램 변조 (분석) | S7comm-plus 프로토콜의 암호 보호를 우회해 위장 엔지니어링 스테이션으로 S7-1500 PLC에 로직을 내려받고, 운영자에게는 원래 로직을 보여 주는 공격을 Black Hat USA 2019에서 시연했다. | Biham 외(2019) Rogue7, Black Hat USA
INC-079 | S7-1500 펌웨어 무결성 검증 우회 시연 | 2023-01 | 연구·시연 | 보안업체·연구기관 분석 | OT 직접 | 실증·연구 | 미국(연구진) | 제조 | 연구자 | 영향 없음 | EMB3D-CO.1 메모리·저장장치 칩 직접 판독 (분석) EMB3D-CO.3 버스 가로채기·직접 메모리 접근 (분석) EMB3D-LM.2 신뢰 루트(RoT) 비밀 추출·우회 (분석) T1693.001 시스템 펌웨어 변조 (분석) | 부팅 시 펌웨어 무결성 검증을 맡는 하드웨어 신뢰 루트(별도 암호 칩) 구현의 결함으로 검증을 우회하고 변조 펌웨어를 실행할 수 있음을 공개했다(CVE-2022-38773). NAND 플래시 칩을 떼어 내용을 읽고 칩 간 I2C 통신에 접근하는 방식이 쓰였고, 결함이 하드웨어에 있어 펌웨어 패치로 고칠 수 없다. | Red Balloon Security(2023-01) Siemens SIMATIC S7-1500 discovery ¦ https://redballoonsecurity.com/siemens-discovery/ IEEE(2023) Uprooting Trust — Unpatchable Hardware Root-of-Trust Vulnerability in Siemens S7-1500 PLCs ¦ https://ieeexplore.ieee.org/document/10133438
INC-080 | 임베디드 TCP/IP 스택 취약점 묶음(Ripple20) | 2020-06 | 연구·시연 | 보안업체·연구기관 분석 | IoT 기기 | 실증·연구 | 다국 | 다수 업종 | 연구자 | 영향 없음 | T0866 원격 서비스 취약점 악용 (분석) | 산업·의료·IoT 기기에 널리 내장된 Treck TCP/IP 스택에서 원격 코드 실행이 가능한 취약점 19개를 공개했다. 공급망으로 퍼진 구성요소라 영향 제품을 모두 파악하기 어렵다. | JSOF(2020-06) Ripple20
INC-081 | PLC를 무기화한 엔지니어링 워크스테이션 공격 시연(Evil PLC) | 2022-08 | 연구·시연 | 보안업체·연구기관 분석 | OT 직접 | 실증·연구 | 다국(연구진) | 제조 | 연구자 | 영향 없음 | T0845 제어 프로그램 업로드 (분석) T0863 사용자 실행 유도 (분석) | 조작한 PLC에서 엔지니어가 로직을 업로드하면 엔지니어링 소프트웨어의 취약점이 터져 워크스테이션이 장악되는 공격을 7개 벤더 제품에서 시연했다. | Claroty Team82(2022-08) Evil PLC
INC-082 | COSMICENERGY 전력망 공격 도구 발견 | 2023-05 | 위협인텔(능력 발견) | 보안업체·연구기관 분석 | OT 직접 | 위협인텔 | 러시아(추정 출처) | 전력 | 미상(레드팀 도구 가능성) | 영향 없음 | T1692.001 비인가 명령 메시지 (분석) | IEC 60870-5-104로 원격 단말 장치에 명령을 보내 송·배전 설비를 조작하도록 만든 악성코드가 발견됐다. 러시아 연습용 레드팀 도구였을 가능성이 제기됐다. | Mandiant(2023-05) COSMICENERGY
INC-083 | 푸에르토리코 스마트 계량기 광포트 조작 전력 도용 | 2010-05 | 정부 경보 | 언론 보도 | IoT 기기 | 실제 사고 | 미국(푸에르토리코) | 전력 | 계량기 제조사 전 직원·전력사 직원(내부자) | 감시 상실·조작 | EMB3D-IA 디버그·유지보수 포트 악용 (분석) T0828 생산·매출 손실 (분석) T0836 운전 파라미터 변조 (분석) | 현장 진단용 광포트에 광 변환기와 노트북을 연결하고 인터넷에서 구한 소프트웨어로 스마트 계량기의 사용량 기록 설정을 바꿔 전기를 훔쳤다. FBI는 전 제조사 직원과 전력사 직원이 대가를 받고 계량기를 재프로그래밍했으며, 한 전력사의 손실이 연간 최대 4억 달러에 이를 수 있다고 경고했다. | KrebsOnSecurity(2012-04) FBI — Smart Meter Hacks Likely to Spread(FBI 사이버 정보 경보 2010-05 인용) ¦ https://krebsonsecurity.com/2012/04/fbi-smart-meter-hacks-likely-to-spread/
INC-084 | 러시아 GRU의 우크라이나·인접국 IP 카메라 1만여 대 무단 접근 | 2025-05 | 정부 경보 | 정부·사법 확인 | IoT 기기 | 실제 사고 | 우크라이나·루마니아·폴란드 등 | 교통·물류 | GRU 26165부대(APT28) | 운영 정보 탈취 | T0882 운영 정보 탈취 (분석) T0883 인터넷 노출 장치 악용 (분석) T1694.001 기본 자격증명 (분석) | 우크라이나 지원 물자의 이동을 추적하려고 국경 검문소·철도역·군 시설 주변 인터넷 연결 카메라 약 1만 대(우크라이나 80%, 루마니아 10%, 폴란드 4% 등)에 기본·취약 자격증명으로 접근해 RTSP 영상을 확보했다. 미국 CISA·NSA·FBI와 영국 NCSC 등 여러 국가 기관의 공동 권고다. | CISA 등 공동 권고 AA25-141A(2025-05) Russian GRU Targeting Western Logistics Entities and Technology Companies ¦ https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa25-141a
INC-085 | 사전 감염 IoT 기기 봇넷(BADBOX 2.0) | 2025-06 | 정부 경보 | 정부·사법 확인 | IoT 기기 | 실제 사고 | 다국 | 소비자 IoT | 범죄 조직 | 기기 탈취 | T0862 공급망 침해 (분석) T1496.002 대역폭 탈취(봇넷 편입) (분석) | 출고 전에 악성코드가 심겨 있거나 초기 설정 때 백도어 앱을 내려받는 스트리밍 기기·프로젝터·차량 인포테인먼트 등 IoT 기기 수백만 대가 봇넷과 주거용 프록시로 쓰였다. FBI가 공공 안내(PSA I-060525)로 경고했다. | FBI 공공 안내 PSA I-060525(2025-06) HUMAN Security(2025-06) BADBOX 2.0 FBI PSA ¦ https://www.humansecurity.com/learn/blog/badbox-2-fbi-psa/

## 취약점 근거
1. 기법별 공개 취약점·KEV 근거 — CISA ICS 권고 3762건 · CVE 11888개 중 CWE 규칙 매핑 5886개
ATT&CK ID | 세부위협 | CWE 규칙 | 권고 수 | CVE 수 | 최근 CVE(2025~) | KEV(OT) 수 | KEV(OT) CVE
T0814 | 서비스 거부 | 자원 고갈·충돌로 장치 서비스 거부 — CWE-1333, CWE-400, CWE-404, CWE-476, CWE-674, CWE-770, CWE-772, CWE-789, CWE-835 | 391 | 732 | 284 | 1 | CVE-2016-4523
T0819 | 공개 애플리케이션 취약점 악용 | (KEV 판정만) | 0 | 0 | 0 | 30 | CVE-2017-7921, CVE-2018-0296, CVE-2018-4063, CVE-2019-7256, CVE-2022-0028, CVE-2022-41328, CVE-2022-42475, CVE-2023-20198, CVE-2023-20273, CVE-2023-27997, CVE-2023-47565, CVE-2023-49897, CVE-2024-0012, CVE-2024-21762, CVE-2024-23113, CVE-2024-3393, CVE-2024-3400, CVE-2024-8956, CVE-2024-8957, CVE-2024-9474, CVE-2025-0108, CVE-2025-0111, CVE-2025-0994, CVE-2025-1316, CVE-2025-25249, CVE-2025-59718, CVE-2025-68686, CVE-2026-0257, CVE-2026-0300, CVE-2026-24858
T0842 | 네트워크 스니핑 | 평문 전송·암호화 누락 — 스니핑으로 자격증명·공정 정보 노출 — CWE-311, CWE-319 | 157 | 303 | 115 | 0
T0863 | 사용자 실행 유도 | 프로젝트·설정 파일 파싱 취약점 — 사용자가 연 파일로 코드 실행 — CWE-119, CWE-120, CWE-121, CWE-122, CWE-125, CWE-190, CWE-415, CWE-416, CWE-502, CWE-787, CWE-843, CWE-94 | 463 | 1491 | 400 | 1 | CVE-2021-38406
T0866 | 원격 서비스 취약점 악용 | 원격 서비스의 코드 실행·인증 우회 취약점 — CWE-119, CWE-120, CWE-121, CWE-122, CWE-22, CWE-23, CWE-287, CWE-288, CWE-290, CWE-415, CWE-416, CWE-434, CWE-502, CWE-611, CWE-77, CWE-78, CWE-787, CWE-862, CWE-863, CWE-89, CWE-918, CWE-94 | 1123 | 2213 | 636 | 17 | CVE-2014-0780, CVE-2017-17562, CVE-2017-3881, CVE-2017-6736, CVE-2018-0151, CVE-2018-0156, CVE-2018-0158, CVE-2018-0167, CVE-2018-0171, CVE-2018-0172, CVE-2018-0173, CVE-2018-0174, CVE-2018-0175, CVE-2020-11899, CVE-2024-54085, CVE-2025-20352, CVE-2025-67038
T0890 | 권한 상승용 취약점 악용 | 로컬 권한 관리 결함 — 권한 상승 — CWE-250, CWE-266, CWE-269, CWE-276, CWE-427, CWE-428, CWE-732 | 220 | 273 | 63 | 0
T0892 | 자격증명 변경 | (KEV 판정만) | 0 | 0 | 0 | 1 | CVE-2023-4346
T1692.001 | 비인가 명령 메시지 | 인증 없는 핵심 기능·재전송 — 비인가 명령 수용 — CWE-294, CWE-306 | 275 | 313 | 134 | 0
T1693 | 펌웨어 변조 | 무결성 검증 없는 코드·펌웨어 다운로드 — CWE-1277, CWE-347, CWE-494 | 46 | 44 | 20 | 0
T1694 | 취약한 자격증명 | 보호되지 않은 자격증명·약한 암호 정책 — CWE-256, CWE-257, CWE-260, CWE-521, CWE-522 | 182 | 199 | 48 | 0
T1694.001 | 기본 자격증명 | 기본 자격증명·안전하지 않은 기본 설정 — CWE-1188, CWE-1392, CWE-1393 | 45 | 48 | 27 | 1 | CVE-2023-6448
T1694.002 | 하드코딩 자격증명 | 하드코딩 자격증명·키 — CWE-259, CWE-321, CWE-798 | 233 | 270 | 69 | 1 | CVE-2021-22681
2. ICS 권고와 교차된 KEV 105개 판정 — 근거 반영 52개
CVE | KEV 벤더 | KEV 제품 | ICS 권고 | 권고명 | 구분 | 근거 반영 | 매핑 기법 | 판정 근거 | CWE | KEV 등재일
CVE-2014-0780 | InduSoft | Web Studio | ICSA-14-107-02 | InduSoft Web Studio Directory Traversal Vulnerability | OT·IoT 제품 | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | InduSoft Web Studio 경로 조작 — SCADA·HMI 웹 서버 원격 악용 | CWE-22 | 2022-04-15
CVE-2016-4523 | Trihedral | VTScada (formerly VTS) | ICSA-16-159-01 | Trihedral Engineering Limited VTScada Vulnerabilities | OT·IoT 제품 | Y | T0814 서비스 거부 | Trihedral VTScada 범위 밖 읽기 — SCADA 서버 서비스 거부 | CWE-125 | 2022-04-15
CVE-2017-7921 | Hikvision | Multiple Products | ICSA-17-124-01 | Hikvision Cameras | OT·IoT 제품 | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Hikvision 카메라 인증 우회 — 인터넷 노출 카메라 대량 악용 | CWE-287 | 2026-03-05
CVE-2018-4063 | Sierra Wireless | AirLink ALEOS | ICSA-19-122-03 | Sierra Wireless AirLink ALEOS (Update B) | OT·IoT 제품 | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Sierra Wireless AirLink 산업용 셀룰러 게이트웨이 원격 코드 실행 | CWE-434 | 2025-12-12
CVE-2019-7256 | Nice | Linear eMerge E3-Series | ICSA-24-065-01 | Nice Linear eMerge E3-Series | OT·IoT 제품 | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Nice Linear eMerge 출입통제 명령 주입 — 봇넷 편입 | CWE-78 | 2024-03-25
CVE-2021-22681 | Rockwell | Multiple Products | ICSA-21-056-03 | Rockwell Automation Logix Controllers (Update A) | OT·IoT 제품 | Y | T1694.002 하드코딩 자격증명 | Rockwell Logix 제어기 인증 키 노출 — 엔지니어링 인증 우회 | CWE-522 | 2026-03-05
CVE-2021-38406 | Delta Electronics | DOPSoft 2 | ICSA-21-252-02 | Delta Electronics DOPSoft 2 (Update A) | OT·IoT 제품 | Y | T0863 사용자 실행 유도 | Delta DOPSoft 프로젝트 파일 범위 밖 쓰기 — 파일 열람 시 코드 실행 | CWE-787 | 2022-08-25
CVE-2023-4346 | KNX Association | KNX Protocol Connection Authorization Option 1 | ICSA-23-236-01 | KNX Protocol | OT·IoT 제품 | Y | T0892 자격증명 변경 | KNX 연결 인증 키(BCU) 설정 악용 — 빌딩 자동화 장치 소유자 잠금 | CWE-645 | 2026-07-15
CVE-2023-47565 | QNAP | VioStor NVR | ICSA-23-355-02 | QNAP VioStor NVR | OT·IoT 제품 | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | QNAP VioStor NVR 명령 주입 — 봇넷 편입 | CWE-78 | 2023-12-21
CVE-2023-49897 | FXC | AE1021, AE1021PE | ICSA-23-355-01 | FXC AE1021/AE1021PE | OT·IoT 제품 | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | FXC 산업용 라우터 명령 주입 — Mirai 계열 봇넷 편입 | CWE-78 | 2023-12-21
CVE-2023-6448 | Unitronics | Vision PLC and HMI | ICSA-23-348-15 | Unitronics Vision and Samba Series (Update A) | OT·IoT 제품 | Y | T1694.001 기본 자격증명 | Unitronics Vision PLC·HMI 기본 암호 — CyberAv3ngers 화면 변조 | CWE-1188 | 2023-12-11
CVE-2024-8956 | PTZOptics | PT30X-SDI/NDI Cameras | ICSA-25-162-10 | PTZOptics and Other Pan-Tilt-Zoom Cameras | OT·IoT 제품 | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | PTZOptics 카메라 인증 우회 | CWE-287 | 2024-11-04
CVE-2024-8957 | PTZOptics | PT30X-SDI/NDI Cameras | ICSA-25-162-10 | PTZOptics and Other Pan-Tilt-Zoom Cameras | OT·IoT 제품 | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | PTZOptics 카메라 명령 주입 | CWE-78 | 2024-11-04
CVE-2025-0994 | Trimble | Cityworks | ICSA-25-037-04 | Trimble Cityworks (Update A) | OT·IoT 제품 | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Trimble Cityworks(유틸리티 자산관리) 역직렬화 원격 코드 실행 | CWE-502 | 2025-02-07
CVE-2025-1316 | Edimax | IC-7100 IP Camera | ICSA-25-063-08 | Edimax IC-7100 IP Camera | OT·IoT 제품 | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Edimax IP 카메라 명령 주입 — Mirai 봇넷 편입 | CWE-78 | 2025-03-19
CVE-2025-67038 | Lantronix | EDS5000 | ICSA-26-069-02 | Lantronix EDS3000PS and EDS5000 (Update A) | OT·IoT 제품 | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Lantronix EDS5000 직렬-이더넷 장치 서버 명령 주입 | CWE-78 | 2026-06-23
CVE-2017-17562 | Embedthis | GoAhead | ICSA-22-090-06 | General Electric Renewable Energy MDS Radios | 임베디드 구성요소 | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Embedthis GoAhead 임베디드 웹 서버 원격 코드 실행(GE MDS 무선 장비 탑재) | CWE-20 | 2021-12-10
CVE-2020-11899 | Treck TCP/IP stack | IPv6 | ICSA-20-168-01 | Treck TCP/IP (Update I) | 임베디드 구성요소 | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Treck TCP/IP(Ripple20) — 임베디드 네트워크 스택 원격 악용 | CWE-20 | 2022-03-03
CVE-2024-54085 | AMI | MegaRAC SPx | ICSA-25-135-07 | Siemens SIMATIC IPC RS-828A | 임베디드 구성요소 | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | AMI MegaRAC BMC 인증 우회(산업용 PC 탑재) | CWE-290 | 2025-06-25
CVE-2017-3881 | Cisco | IOS and IOS XE | ICSA-17-094-03 | Rockwell Automation Allen-Bradley Stratix and Allen-Bradley ArmorStratix | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Cisco IOS and IOS XE — Rockwell Automation Allen-Bradley Stratix and Allen-Bradley ArmorStratix | CWE-20 | 2022-03-25
CVE-2017-6736 | Cisco | IOS and IOS XE Software | ICSA-17-208-04 | Rockwell Automation Allen-Bradley Stratix and ArmorStratix | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Cisco IOS and IOS XE Software — Rockwell Automation Allen-Bradley Stratix and ArmorStratix | CWE-119 | 2022-03-03
CVE-2018-0151 | Cisco | IOS and IOS XE Software | ICSA-18-107-03 | ICSA-18-107-03_Rockwell Automation Stratix Services Router | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Cisco IOS and IOS XE Software — ICSA-18-107-03_Rockwell Automation Stratix Services Router | CWE-119 | 2022-03-03
CVE-2018-0156 | Cisco | IOS Software and Cisco IOS XE Software | ICSA-18-107-04 | Rockwell Automation Stratix and ArmorStratix Switches | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Cisco IOS Software and Cisco IOS XE Software — Rockwell Automation Stratix and ArmorStratix Switches | CWE-20 | 2022-03-03
CVE-2018-0158 | Cisco | IOS Software and Cisco IOS XE Software | ICSA-18-107-03 | ICSA-18-107-03_Rockwell Automation Stratix Services Router | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Cisco IOS Software and Cisco IOS XE Software — ICSA-18-107-03_Rockwell Automation Stratix Services Router | CWE-20 | 2022-03-03
CVE-2018-0167 | Cisco | IOS, XR, and XE Software | ICSA-18-107-03 | ICSA-18-107-03_Rockwell Automation Stratix Services Router | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Cisco IOS, XR, and XE Software — ICSA-18-107-03_Rockwell Automation Stratix Services Router | CWE-119 | 2022-03-03
CVE-2018-0171 | Cisco | IOS and IOS XE | ICSA-18-107-04 | Rockwell Automation Stratix and ArmorStratix Switches | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Cisco IOS and IOS XE — Rockwell Automation Stratix and ArmorStratix Switches | CWE-20 | 2021-11-03
CVE-2018-0172 | Cisco | IOS and IOS XE Software | ICSA-18-107-04 | Rockwell Automation Stratix and ArmorStratix Switches | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Cisco IOS and IOS XE Software — Rockwell Automation Stratix and ArmorStratix Switches | CWE-20 | 2022-03-03
CVE-2018-0173 | Cisco | IOS and IOS XE Software | ICSA-18-107-04 | Rockwell Automation Stratix and ArmorStratix Switches | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Cisco IOS and IOS XE Software — Rockwell Automation Stratix and ArmorStratix Switches | CWE-20 | 2022-03-03
CVE-2018-0174 | Cisco | IOS XE Software | ICSA-18-107-04 | Rockwell Automation Stratix and ArmorStratix Switches | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Cisco IOS XE Software — Rockwell Automation Stratix and ArmorStratix Switches | CWE-20 | 2022-03-03
CVE-2018-0175 | Cisco | IOS, XR, and XE Software | ICSA-18-107-03 | ICSA-18-107-03_Rockwell Automation Stratix Services Router | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Cisco IOS, XR, and XE Software — ICSA-18-107-03_Rockwell Automation Stratix Services Router | CWE-134 | 2022-03-03
CVE-2018-0296 | Cisco | Adaptive Security Appliance (ASA) | ICSA-18-184-01 | Rockwell Automation Allen-Bradley Stratix 5950 | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) — Rockwell Automation Allen-Bradley Stratix 5950 | CWE-20 | 2021-11-03
CVE-2022-0028 | Palo Alto Networks | PAN-OS | ICSA-24-102-03 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Palo Alto Networks PAN-OS — Siemens RUGGEDCOM APE1808 | CWE-406 | 2022-08-22
CVE-2022-41328 | Fortinet | FortiOS | ICSA-24-074-11 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 with Fortigate NGFW Devices | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Fortinet FortiOS — Siemens RUGGEDCOM APE1808 with Fortigate NGFW Devices | CWE-22 | 2023-03-14
CVE-2022-42475 | Fortinet | FortiOS | ICSA-25-044-06 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Fortinet FortiOS — Siemens RUGGEDCOM APE1808 | CWE-197 | 2022-12-13
CVE-2023-20198 | Cisco | IOS XE Web UI | ICSA-23-297-01 | Rockwell Automation Stratix 5800 and Stratix 5200 (UPDATE A) | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Cisco IOS XE Web UI — Rockwell Automation Stratix 5800 and Stratix 5200 (UPDATE A) | CWE-420 | 2023-10-16
CVE-2023-20273 | Cisco | Cisco IOS XE Web UI | ICSA-23-297-01 | Rockwell Automation Stratix 5800 and Stratix 5200 (UPDATE A) | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Cisco Cisco IOS XE Web UI — Rockwell Automation Stratix 5800 and Stratix 5200 (UPDATE A) | CWE-78 | 2023-10-23
CVE-2023-27997 | Fortinet | FortiOS and FortiProxy SSL-VPN | ICSA-25-044-06 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Fortinet FortiOS and FortiProxy SSL-VPN — Siemens RUGGEDCOM APE1808 | CWE-122 | 2023-06-13
CVE-2024-0012 | Palo Alto Networks | PAN-OS | ICSA-24-338-02 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Palo Alto Networks PAN-OS — Siemens RUGGEDCOM APE1808 | CWE-306 | 2024-11-18
CVE-2024-21762 | Fortinet | FortiOS | ICSA-25-044-06 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Fortinet FortiOS — Siemens RUGGEDCOM APE1808 | CWE-787 | 2024-02-09
CVE-2024-23113 | Fortinet | Multiple Products | ICSA-24-074-05 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Fortinet Multiple Products — Siemens RUGGEDCOM APE1808 | CWE-134 | 2024-10-09
CVE-2024-3393 | Palo Alto Networks | PAN-OS | ICSA-24-338-02 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Palo Alto Networks PAN-OS — Siemens RUGGEDCOM APE1808 | CWE-754 | 2024-12-30
CVE-2024-3400 | Palo Alto Networks | PAN-OS | ICSA-24-116-03 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 devices configured with Palo Alto Networks Virtual NGFW | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Palo Alto Networks PAN-OS — Siemens RUGGEDCOM APE1808 devices configured with Palo Alto Networks Virtual NGFW | CWE-77 | 2024-04-12
CVE-2024-9474 | Palo Alto Networks | PAN-OS | ICSA-24-338-02 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Palo Alto Networks PAN-OS — Siemens RUGGEDCOM APE1808 | CWE-78 | 2024-11-18
CVE-2025-0108 | Palo Alto Networks | PAN-OS | ICSA-24-338-02 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Palo Alto Networks PAN-OS — Siemens RUGGEDCOM APE1808 | CWE-306 | 2025-02-18
CVE-2025-0111 | Palo Alto Networks | PAN-OS | ICSA-24-338-02 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Palo Alto Networks PAN-OS — Siemens RUGGEDCOM APE1808 | CWE-73 | 2025-02-20
CVE-2025-20352 | Cisco | IOS and IOS XE | ICSA-25-282-02 | Rockwell Automation Lifecycle Services with Cisco | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | Cisco IOS and IOS XE — Rockwell Automation Lifecycle Services with Cisco | CWE-121 | 2025-09-29
CVE-2025-25249 | Fortinet | Multiple Products | ICSA-25-135-01 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 Devices | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Fortinet Multiple Products — Siemens RUGGEDCOM APE1808 Devices | CWE-122 | 2026-09-09
CVE-2025-59718 | Fortinet | Multiple Products | ICSA-25-135-01 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 Devices | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Fortinet Multiple Products — Siemens RUGGEDCOM APE1808 Devices | CWE-347 | 2025-12-16
CVE-2025-68686 | Fortinet | FortiOS | ICSA-25-044-06 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Fortinet FortiOS — Siemens RUGGEDCOM APE1808 | CWE-200 | 2026-07-27
CVE-2026-0257 | Palo Alto Networks | PAN-OS | ICSA-26-139-02 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 Devices | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Palo Alto Networks PAN-OS — Siemens RUGGEDCOM APE1808 Devices | CWE-565 | 2026-05-29
CVE-2026-0300 | Palo Alto Networks | PAN-OS | ICSA-26-139-02 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 Devices | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Palo Alto Networks PAN-OS — Siemens RUGGEDCOM APE1808 Devices | CWE-787 | 2026-05-06
CVE-2026-24858 | Fortinet | Multiple Products | ICSA-26-071-02 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 Devices | OT 네트워크 장비 내장 OS | Y | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | Fortinet Multiple Products — Siemens RUGGEDCOM APE1808 Devices | CWE-288 | 2026-01-27
CVE-2014-0160 | OpenSSL | OpenSSL | ICSA-14-105-02A | Innominate mGuard OpenSSL HeartBleed Vulnerability | 범용 IT 구성요소 | N |  | OpenSSL OpenSSL | CWE-119 | 2022-05-04
CVE-2014-6271 | GNU | Bourne-Again Shell (Bash) | ICSA-14-269-01A | Bash Command Injection Vulnerability | 범용 IT 구성요소 | N |  | GNU Bourne-Again Shell (Bash) | CWE-78 | 2022-01-28
CVE-2017-11317 | Telerik | User Interface (UI) for ASP.NET AJAX | ICSA-21-077-03 | Hitachi ABB Power Grids eSOMS Telerik | 범용 IT 구성요소 | N |  | Telerik User Interface (UI) for ASP.NET AJAX | CWE-326 | 2022-04-11
CVE-2017-11357 | Telerik | User Interface (UI) for ASP.NET AJAX | ICSA-21-077-03 | Hitachi ABB Power Grids eSOMS Telerik | 범용 IT 구성요소 | N |  | Telerik User Interface (UI) for ASP.NET AJAX | CWE-20 | 2023-01-26
CVE-2017-5689 | Intel | Active Management Technology (AMT), Small Business Technology (SBT), and Standard Manageability | ICSA-17-180-01A | ICSA-17-180-01A_Siemens SIMATIC Industrial PCs, SINUMERIK Panel Control Unit, and SIMOTION P320 (Update A) | 범용 IT 구성요소 | N |  | Intel Active Management Technology (AMT), Small Business Technology (SBT), and Standard Manageability | CWE-269 | 2022-01-28
CVE-2017-7494 | Samba | Samba | ICSA-17-180-02 | Schneider Electric U.motion Builder (Update A) | 범용 IT 구성요소 | N |  | Samba Samba | CWE-94 | 2023-03-30
CVE-2017-9248 | Progress | ASP.NET AJAX and Sitefinity | ICSA-21-077-03 | Hitachi ABB Power Grids eSOMS Telerik | 범용 IT 구성요소 | N |  | Progress ASP.NET AJAX and Sitefinity | CWE-522 | 2021-11-03
CVE-2019-11043 | PHP | FastCGI Process Manager (FPM) | ICSA-26-027-02 | Festo Didactic SE MES PC | 범용 IT 구성요소 | N |  | PHP FastCGI Process Manager (FPM) | CWE-120 | 2022-03-25
CVE-2019-18935 | Progress | Telerik UI for ASP.NET AJAX | ICSA-21-077-03 | Hitachi ABB Power Grids eSOMS Telerik | 범용 IT 구성요소 | N |  | Progress Telerik UI for ASP.NET AJAX | CWE-502 | 2021-11-03
CVE-2019-18988 | TeamViewer | Desktop | ICSA-21-308-01 | VISAM VBASE Editor | 범용 IT 구성요소 | N |  | TeamViewer Desktop | CWE-521 | 2021-11-03
CVE-2020-11023 | JQuery | JQuery | ICSA-21-306-01 | Sensormatic Electronics VideoEdge | 범용 IT 구성요소 | N |  | JQuery JQuery | CWE-79 | 2025-01-23
CVE-2020-15999 | Google | Chrome FreeType | ICSA-23-264-05 | Rockwell Automation Connected Components Workbench | 범용 IT 구성요소 | N |  | Google Chrome FreeType | CWE-787 | 2021-11-03
CVE-2020-16009 | Google | Chromium V8 | ICSA-23-264-05 | Rockwell Automation Connected Components Workbench | 범용 IT 구성요소 | N |  | Google Chromium V8 | CWE-787 | 2021-11-03
CVE-2020-16013 | Google | Chromium V8 | ICSA-23-264-05 | Rockwell Automation Connected Components Workbench | 범용 IT 구성요소 | N |  | Google Chromium V8 | CWE-787 | 2021-11-03
CVE-2020-16017 | Google | Chrome | ICSA-23-264-05 | Rockwell Automation Connected Components Workbench | 범용 IT 구성요소 | N |  | Google Chrome | CWE-416 | 2021-11-03
CVE-2020-2883 | Oracle | WebLogic Server | ICSA-25-261-05 | Remote Code Execution Vulnerability in Hitachi Energy Service Suite Product | 범용 IT 구성요소 | N |  | Oracle WebLogic Server | CWE-502 | 2025-01-07
CVE-2021-0920 | Android | Kernel | ICSA-24-074-07 | Siemens SIMATIC | 범용 IT 구성요소 | N |  | Android Kernel | CWE-416 | 2022-05-23
CVE-2021-3156 | Sudo | Sudo | ICSA-21-119-03 | Johnson Controls Exacq Technologies exacqVision | 범용 IT 구성요소 | N |  | Sudo Sudo | CWE-193 | 2022-04-06
CVE-2021-4034 | Red Hat | Polkit | ICSA-22-167-16 | Siemens SCALANCE LPE 4903 and SINUMERIK Edge | 범용 IT 구성요소 | N |  | Red Hat Polkit | CWE-787 | 2022-06-27
CVE-2021-40438 | Apache | Apache | ICSA-22-167-06 | Siemens Apache HTTP Server | 범용 IT 구성요소 | N |  | Apache Apache | CWE-918 | 2021-12-01
CVE-2021-44228 | Apache | Log4j2 | ICSA-21-357-02 | Johnson Controls exacq Enterprise Manager | 범용 IT 구성요소 | N |  | Apache Log4j2 | CWE-20 | 2021-12-10
CVE-2022-0492 | Linux | Kernel | ICSA-22-270-02 | Hitachi Energy APM Edge | 범용 IT 구성요소 | N |  | Linux Kernel | CWE-287 | 2026-06-02
CVE-2022-0609 | Google | Chromium Animation | ICSA-23-264-05 | Rockwell Automation Connected Components Workbench | 범용 IT 구성요소 | N |  | Google Chromium Animation | CWE-416 | 2022-02-15
CVE-2022-0847 | Linux | Kernel | ICSA-22-167-09 | Siemens SCALANCE LPE9403 Third-Party Vulnerabilities | 범용 IT 구성요소 | N |  | Linux Kernel | CWE-281 | 2022-04-25
CVE-2022-1096 | Google | Chromium V8 | ICSA-22-209-01 | Rockwell Products Impacted by Chromium Type Confusion | 범용 IT 구성요소 | N |  | Google Chromium V8 | CWE-843 | 2022-03-28
CVE-2022-22965 | VMware | Spring Framework | ICSA-22-286-05 | Hitachi Energy Lumada Asset Performance Management Prognostic Model Executor Service | 범용 IT 구성요소 | N |  | VMware Spring Framework | CWE-94 | 2022-04-04
CVE-2022-2586 | Linux | Kernel | ICSA-23-166-11 | Siemens SIMATIC S7-1500 TM MFP Linux Kernel | 범용 IT 구성요소 | N |  | Linux Kernel | CWE-416 | 2024-06-26
CVE-2023-38180 | Microsoft | .NET Core and Visual Studio | ICSA-24-165-04 | Siemens ST7 ScadaConnect | 범용 IT 구성요소 | N |  | Microsoft .NET Core and Visual Studio | CWE-20 | 2023-08-09
CVE-2023-44487 | IETF | HTTP/2 | ICSA-24-074-05 | Siemens RUGGEDCOM APE1808 | 범용 IT 구성요소 | N |  | IETF HTTP/2 | CWE-400 | 2023-10-10
CVE-2023-46604 | Apache | ActiveMQ | ICSA-24-130-03 | Delta Electronics InfraSuite Device Master | 범용 IT 구성요소 | N |  | Apache ActiveMQ | CWE-502 | 2023-11-02
CVE-2023-4863 | Google | Chromium WebP | ICSA-23-320-11 | Siemens Mendix Studio Pro | 범용 IT 구성요소 | N |  | Google Chromium WebP | CWE-787 | 2023-09-13
CVE-2023-4911 | GNU | GNU C Library | ICSA-23-166-10 | Siemens SIMATIC S7-1500 TM MFP BIOS | 범용 IT 구성요소 | N |  | GNU GNU C Library | CWE-121 | 2023-11-21
CVE-2023-5217 | Google | Chromium libvpx | ICSA-25-203-04 | Schneider Electric EcoStruxure Power Operation (Update A) | 범용 IT 구성요소 | N |  | Google Chromium libvpx | CWE-787 | 2023-10-02
CVE-2024-1086 | Linux | Kernel | ICSA-25-226-15 | Siemens SINEC OS | 범용 IT 구성요소 | N |  | Linux Kernel | CWE-416 | 2024-05-30
CVE-2024-36971 | Android | Kernel | ICSA-25-226-15 | Siemens SINEC OS | 범용 IT 구성요소 | N |  | Android Kernel | CWE-20 | 2024-08-07
CVE-2024-50302 | Linux | Kernel | ICSA-24-102-01 | Siemens SIMATIC S7-1500 TM MFP | 범용 IT 구성요소 | N |  | Linux Kernel | CWE-908 | 2025-03-04
CVE-2024-53104 | Linux | Kernel | ICSA-25-226-07 | Siemens Third-Party Components in SINEC OS | 범용 IT 구성요소 | N |  | Linux Kernel | CWE-20 | 2025-02-05
CVE-2024-53150 | Linux | Kernel | ICSA-25-226-07 | Siemens Third-Party Components in SINEC OS | 범용 IT 구성요소 | N |  | Linux Kernel | CWE-125 | 2025-04-09
CVE-2024-53197 | Linux | Kernel | ICSA-25-226-07 | Siemens Third-Party Components in SINEC OS | 범용 IT 구성요소 | N |  | Linux Kernel | CWE-20 | 2025-04-09
CVE-2025-0411 | 7-Zip | 7-Zip | ICSA-25-184-03 | Mitsubishi Electric MELSOFT Update Manager (Update B) | 범용 IT 구성요소 | N |  | 7-Zip 7-Zip | CWE-693 | 2025-02-06
CVE-2025-10585 | Google | Chromium V8 | ICSA-26-202-06 | Siemens CADRA | 범용 IT 구성요소 | N |  | Google Chromium V8 | CWE-843 | 2025-09-23
CVE-2025-13223 | Google | Chromium V8 | ICSA-26-202-06 | Siemens CADRA | 범용 IT 구성요소 | N |  | Google Chromium V8 | CWE-843 | 2025-11-19
CVE-2025-14847 | MongoDB | MongoDB and MongoDB Server | ICSA-26-218-01 | ABB Ability Zenon | 범용 IT 구성요소 | N |  | MongoDB MongoDB and MongoDB Server | CWE-130 | 2025-12-29
CVE-2025-22224 | VMware | ESXi and Workstation | ICSA-25-077-02 | Rockwell Automation Lifecycle Services with VMware | 범용 IT 구성요소 | N |  | VMware ESXi and Workstation | CWE-367 | 2025-03-04
CVE-2025-22225 | VMware | ESXi | ICSA-25-077-02 | Rockwell Automation Lifecycle Services with VMware | 범용 IT 구성요소 | N |  | VMware ESXi | CWE-123 | 2025-03-04
CVE-2025-22226 | VMware | ESXi, Workstation, and Fusion | ICSA-25-077-02 | Rockwell Automation Lifecycle Services with VMware | 범용 IT 구성요소 | N |  | VMware ESXi, Workstation, and Fusion | CWE-125 | 2025-03-04
CVE-2025-2783 | Google | Chromium Mojo | ICSA-26-043-03 | Siemens COMOS | 범용 IT 구성요소 | N |  | Google Chromium Mojo | CWE-20 | 2025-03-27
CVE-2025-32433 | Erlang | Erlang/OTP | ICSA-25-140-07 | Schneider Electric Galaxy VS, Galaxy VL, Galaxy VXL (Update A) | 범용 IT 구성요소 | N |  | Erlang Erlang/OTP | CWE-306 | 2025-06-09
CVE-2025-39682 | Linux | Kernel | ICSA-26-134-10 | Siemens SIMATIC | 범용 IT 구성요소 | N |  | Linux Kernel | CWE-20 | 2026-09-18
CVE-2025-39964 | Linux | Kernel | ICSA-26-209-04 | Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP | 범용 IT 구성요소 | N |  | Linux Kernel | CWE-20 | 2026-09-18
CVE-2025-59287 | Microsoft | Windows | ICSA-25-352-02 | Schneider Electric EcoStruxure Foxboro DCS Advisor | 범용 IT 구성요소 | N |  | Microsoft Windows | CWE-502 | 2025-10-24
CVE-2025-6554 | Google | Chromium V8 | ICSA-25-289-10 | Siemens HyperLynx and Industrial Edge App Publisher | 범용 IT 구성요소 | N |  | Google Chromium V8 | CWE-843 | 2025-07-02
CVE-2026-31431 | Linux | Kernel | ICSA-24-102-01 | Siemens SIMATIC S7-1500 TM MFP | 범용 IT 구성요소 | N |  | Linux Kernel | CWE-669 | 2026-05-01
3. CWE → 기법 규칙 (한 CVE는 한 기법에만, 위에서부터 우선 적용)
순위 | 기법 | CWE | 공격 경로 조건 | 사유
1 | T1694.002 하드코딩 자격증명 | CWE-259, CWE-321, CWE-798 | - | 하드코딩 자격증명·키
2 | T1694.001 기본 자격증명 | CWE-1188, CWE-1392, CWE-1393 | - | 기본 자격증명·안전하지 않은 기본 설정
3 | T1694 취약한 자격증명 | CWE-256, CWE-257, CWE-260, CWE-521, CWE-522 | - | 보호되지 않은 자격증명·약한 암호 정책
4 | T1692.001 비인가 명령 메시지 | CWE-294, CWE-306 | - | 인증 없는 핵심 기능·재전송 — 비인가 명령 수용
5 | T1693 펌웨어 변조 | CWE-1277, CWE-347, CWE-494 | - | 무결성 검증 없는 코드·펌웨어 다운로드
6 | T0814 서비스 거부 | CWE-1333, CWE-400, CWE-404, CWE-476, CWE-674, CWE-770, CWE-772, CWE-789, CWE-835 | - | 자원 고갈·충돌로 장치 서비스 거부
7 | T0842 네트워크 스니핑 | CWE-311, CWE-319 | - | 평문 전송·암호화 누락 — 스니핑으로 자격증명·공정 정보 노출
8 | T0890 권한 상승용 취약점 악용 | CWE-250, CWE-266, CWE-269, CWE-276, CWE-427, CWE-428, CWE-732 | LOCAL | 로컬 권한 관리 결함 — 권한 상승
9 | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | CWE-119, CWE-120, CWE-121, CWE-122, CWE-22, CWE-23, CWE-287, CWE-288, CWE-290, CWE-415, CWE-416, CWE-434, CWE-502, CWE-611, CWE-77, CWE-78, CWE-787, CWE-862, CWE-863, CWE-89, CWE-918, CWE-94 | ADJACENT_NETWORK, NETWORK | 원격 서비스의 코드 실행·인증 우회 취약점
10 | T0863 사용자 실행 유도 | CWE-119, CWE-120, CWE-121, CWE-122, CWE-125, CWE-190, CWE-415, CWE-416, CWE-502, CWE-787, CWE-843, CWE-94 | LOCAL | 프로젝트·설정 파일 파싱 취약점 — 사용자가 연 파일로 코드 실행

## Enterprise 판정
Enterprise 기법 판정 — ICS 캠페인·소프트웨어의 Enterprise 절차와 사고 DB 분석 매핑에 등장한 기법
Enterprise ID | 기법명 | 원래 전술 | 판정 | 대상(배치 전술 또는 통합 대상) | 근거 주체·사고 | 사유
T1001.002 | Data Obfuscation: Steganography | Command and Control | 제외 |  | S0038 | 범용 C2 스테가노그래피
T1003 | OS Credential Dumping | Credential Access | 편입 | [LM] | INC-063 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1003.001 | OS Credential Dumping: LSASS Memory | Credential Access | 통합 | T1003 OS·저장 자격증명 탈취 | C0025, C0030, C0063, S0368, S0606 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1003.002 | OS Credential Dumping: Security Account Manager | Credential Access | 통합 | T1003 OS·저장 자격증명 탈취 | C0041, C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1003.003 | OS Credential Dumping: NTDS | Credential Access | 통합 | T1003 OS·저장 자격증명 탈취 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1006 | Direct Volume Access | Stealth | 통합 | T1003 OS·저장 자격증명 탈취 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1007 | System Service Discovery | Discovery | 제외 |  | S0496 | 범용 서비스 탐색
T1008 | Fallback Channels | Command and Control | 제외 |  | S0089, S0603 | 범용 대체 C2 채널
T1010 | Application Window Discovery | Discovery | 제외 |  | S0038 | 범용 창 탐색
T1011.001 | Exfiltration Over Other Network Medium: Exfiltration Over Bluetooth | Exfiltration | 통합 | T0882 운영 정보 탈취 | S0143 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1012 | Query Registry | Discovery | 제외 |  | S0496, S0603, S0604 | 범용 레지스트리 조회
T1014 | Rootkit | Stealth | 통합 | T0851 루트킷 | S0603 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1016 | System Network Configuration Discovery | Discovery | 통합 | T0840 네트워크 연결 열거 | C0063, S0038, S0089, S0093, S0366, S0446, S0603, S0604, S0605 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1018 | Remote System Discovery | Discovery | 통합 | T0846 원격 시스템 탐색 | C0025, C0028, S0093, S0366, S0604 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1021 | Remote Services | Lateral Movement | 통합 | T0886 원격 서비스 악용 | S0603 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1021.001 | Remote Services: Remote Desktop Protocol | Lateral Movement | 통합 | T0886 원격 서비스 악용 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1021.002 | Remote Services: SMB/Windows Admin Shares | Lateral Movement | 통합 | T0886 원격 서비스 악용 | C0025, S0038, S0089, S0368, S0446, S0603, S0608 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1027 | Obfuscated Files or Information | Stealth | 제외 |  | C0025, S0446, S0604, S0605, S0607, S0608 | 범용 악성코드 난독화 — OT 고유 맥락 없음
T1027.002 | Obfuscated Files or Information: Software Packing | Stealth | 제외 |  | C0025 | 범용 악성코드 난독화(패킹)
T1027.005 | Obfuscated Files or Information: Indicator Removal from Tools | Stealth | 제외 |  | C0030 | 범용 악성코드 난독화(지표 제거)
T1027.011 | Obfuscated Files or Information: Fileless Storage | Stealth | 제외 |  | S0496 | 범용 파일리스 저장
T1027.013 | Obfuscated Files or Information: Encrypted/Encoded File | Stealth | 제외 |  | C0063, S0496, S0603 | 범용 악성코드 난독화(암호화)
T1033 | System Owner/User Discovery | Discovery | 제외 |  | S0093 | 범용 사용자 탐색
T1036 | Masquerading | Stealth | 통합 | T0849 위장 | S0368, S0446 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1036.004 | Masquerading: Masquerade Task or Service | Stealth | 통합 | T0849 위장 | C0034, S0607 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1036.005 | Masquerading: Match Legitimate Resource Name or Location | Stealth | 통합 | T0849 위장 | C0025, C0030, C0063, S0446, S0496, S0605, S0606 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1036.008 | Masquerading: Masquerade File Type | Stealth | 통합 | T0849 위장 | C0025 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1036.010 | Masquerading: Masquerade Account Name | Stealth | 통합 | T0849 위장 | C0025, S0143 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1040 | Network Sniffing | Credential Access, Discovery | 통합 | T0842 네트워크 스니핑 | C0028 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1041 | Exfiltration Over C2 Channel | Exfiltration | 통합 | T0882 운영 정보 탈취 | S0496, S0603, S0604 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1046 | Network Service Discovery | Discovery | 통합 | T0846.001 포트 스캔 | C0063, S0089, S0093, S0604, S0608 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1047 | Windows Management Instrumentation | Execution | 통합 | T0886 원격 서비스 악용 | C0025, S0089, S0366, S0368, S0496, S0603, S0605 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1048.003 | Exfiltration Over Alternative Protocol: Exfiltration Over Unencrypted Non-C2 Protocol | Exfiltration | 통합 | T0882 운영 정보 탈취 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1049 | System Network Connections Discovery | Discovery | 통합 | T0840 네트워크 연결 열거 | C0063, S0038, S0089 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1053 | Scheduled Task/Job | Execution, Persistence, Privilege Escalation | 편입 | [EX], [PE], [PV] | C0063 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1053.005 | Scheduled Task/Job: Scheduled Task | Execution, Persistence, Privilege Escalation | 통합 | T1053 예약 작업 | C0030, C0034, S0038, S0368, S0446, S0603, S0606 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1055 | Process Injection | Privilege Escalation, Stealth | 통합 | T0874 후킹 | C0028, S0093, S0446, S0496 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1055.001 | Process Injection: Dynamic-link Library Injection | Privilege Escalation, Stealth | 통합 | T0874 후킹 | S0038, S0089, S0603 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1055.012 | Process Injection: Process Hollowing | Privilege Escalation, Stealth | 통합 | T0874 후킹 | S0038 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1056 | Input Capture | Collection, Credential Access | 편입 | [LM], [CO] |  | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1056.001 | Input Capture: Keylogging | Collection, Credential Access | 통합 | T1056 입력 캡처 | C0028, S0038, S0089 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1056.003 | Input Capture: Web Portal Capture | Collection, Credential Access | 통합 | T1056 입력 캡처 | C0030 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1057 | Process Discovery | Discovery | 제외 |  | C0063, S0038, S0089, S0093, S0446, S0605, S0606, S0607, S1072 | 범용 프로세스 탐색
T1059.001 | Command and Scripting Interpreter: PowerShell | Execution | 통합 | T0853 스크립트 실행 | C0025, C0030, C0034, S0496 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1059.003 | Command and Scripting Interpreter: Windows Command Shell | Execution | 통합 | T0807 명령줄 인터페이스 | C0025, C0063, S0446, S0496 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1059.004 | Command and Scripting Interpreter: Unix Shell | Execution | 통합 | T0807 명령줄 인터페이스 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1059.005 | Command and Scripting Interpreter: Visual Basic | Execution | 통합 | T0853 스크립트 실행 | C0025, C0028, S0496 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1059.008 | Command and Scripting Interpreter: Network Device CLI | Execution | 통합 | T0807 명령줄 인터페이스 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1068 | Exploitation for Privilege Escalation | Privilege Escalation | 통합 | T0890 권한 상승용 취약점 악용 | S0603 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1069.002 | Permission Groups Discovery: Domain Groups | Discovery | 제외 |  | S0496 | 범용 도메인 그룹 탐색
T1070 | Indicator Removal | Stealth | 통합 | T0872 호스트 흔적 삭제 | S0089, S0603 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1070.004 | Indicator Removal: File Deletion | Stealth | 통합 | T0872 호스트 흔적 삭제 | C0028, S0093, S0372, S0496, S0603, S0607 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1070.006 | Indicator Removal: Timestomp | Stealth | 통합 | T0872 호스트 흔적 삭제 | S0603 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1071 | Application Layer Protocol | Command and Control | 통합 | T0869 표준 응용 계층 프로토콜 | C0041, S0038 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1071.001 | Application Layer Protocol: Web Protocols | Command and Control | 통합 | T0869 표준 응용 계층 프로토콜 | C0028, S0089, S0496, S0603, S0604 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1074.001 | Data Staged: Local Data Staging | Collection | 통합 | T0893 로컬 시스템 데이터 수집 | C0063, S0038 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1078 | Valid Accounts | Initial Access, Persistence, Privilege Escalation, Stealth | 통합 | T0859 유효 계정 악용 | C0028, S0038, S0604 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1078.001 | Valid Accounts: Default Accounts | Initial Access, Persistence, Privilege Escalation, Stealth | 통합 | T1694.001 기본 자격증명 | S0603 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1078.002 | Valid Accounts: Domain Accounts | Initial Access, Persistence, Privilege Escalation, Stealth | 통합 | T0859 유효 계정 악용 | C0063, S0446, S0603 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1078.003 | Valid Accounts: Local Accounts | Initial Access, Persistence, Privilege Escalation, Stealth | 통합 | T0859 유효 계정 악용 | S0368 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1078.004 | Valid Accounts: Cloud Accounts | Initial Access, Persistence, Privilege Escalation, Stealth | 통합 | T0859 유효 계정 악용 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1080 | Taint Shared Content | Lateral Movement | 제외 |  | S0603 | 공유 콘텐츠 오염 — Stuxnet 사례는 ICS T0873.001이 이미 표현
T1082 | System Information Discovery | Discovery | 제외 |  | S0089, S0093, S0496, S0603, S0604 | 범용 시스템 정보 탐색
T1083 | File and Directory Discovery | Discovery | 제외 |  | C0063, S0089, S0093, S0366, S0368, S0446, S0496, S0603, S0604, S0607 | 범용 파일·디렉터리 탐색
T1087.001 | Account Discovery: Local Account | Discovery | 제외 |  | S0038, S0603 | 범용 계정 탐색
T1087.002 | Account Discovery: Domain Account | Discovery | 제외 |  | S0603 | 범용 계정 탐색
T1087.003 | Account Discovery: Email Account | Discovery | 제외 |  | S0093 | 범용 계정 탐색
T1090 | Proxy | Command and Control | 통합 | T0884 연결 프록시 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1090.001 | Proxy: Internal Proxy | Command and Control | 통합 | T0884 연결 프록시 | S0038, S0603 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1090.003 | Proxy: Multi-hop Proxy | Command and Control | 통합 | T0884 연결 프록시 | C0063, S0366, S0604 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1091 | Replication Through Removable Media | Initial Access, Lateral Movement | 통합 | T0847 이동식 매체 전파 | S0143, S0603, S0608 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1095 | Non-Application Layer Protocol | Command and Control | 통합 | T0869 표준 응용 계층 프로토콜 | C0034 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1098 | Account Manipulation | Persistence, Privilege Escalation | 통합 | T0859 유효 계정 악용 | C0025 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1102.002 | Web Service: Bidirectional Communication | Command and Control | 통합 | T0869 표준 응용 계층 프로토콜 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1105 | Ingress Tool Transfer | Command and Control | 통합 | T0867 내부 도구 전송 | C0028, C0063, S0093, S0496, S0604, S0608 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1106 | Native API | Execution | 통합 | T0834 네이티브 API 악용 | S0446, S0496, S0603, S0606, S0607 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1110 | Brute Force | Credential Access | 편입 | [LM] | C0025, INC-075 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1110.002 | Brute Force: Password Cracking | Credential Access | 통합 | T1110 무차별 대입 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1110.003 | Brute Force: Password Spraying | Credential Access | 미판정 |  | S0606 | 판정 규칙 없음 — 근거 미반영
T1110.004 | Brute Force: Credential Stuffing | Credential Access | 통합 | T1110 무차별 대입 |  | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1112 | Modify Registry | Defense Impairment, Persistence | 제외 |  | C0028, S0496, S0603, S0608 | 범용 레지스트리 변조
T1113 | Screen Capture | Collection | 통합 | T0852 화면 캡처 | C0063, S0089, S0143 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1114.002 | Email Collection: Remote Email Collection | Collection | 제외 |  | C0063 | 메일 수집 — OT 정보 저장소 아님
T1120 | Peripheral Device Discovery | Discovery | 제외 |  | S0089, S0366, S0603 | 범용 주변기기 탐색
T1123 | Audio Capture | Collection | 제외 |  | S0143 | 범용 음성 수집
T1124 | System Time Discovery | Discovery | 제외 |  | S0603, S0608 | 범용 시간 탐색
T1129 | Shared Modules | Execution | 제외 |  | S0603, S0607 | 범용 모듈 로드
T1132.001 | Data Encoding: Standard Encoding | Command and Control | 제외 |  | S0093, S0603 | 범용 C2 인코딩
T1133 | External Remote Services | Initial Access, Persistence | 통합 | T0822 외부 원격 서비스 악용 | C0028, C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1134 | Access Token Manipulation | Privilege Escalation, Stealth | 제외 |  | S0038, S0446, S0607 | 범용 토큰 조작
T1134.001 | Access Token Manipulation: Token Impersonation/Theft | Privilege Escalation, Stealth | 제외 |  | S0496, S0603 | 범용 토큰 조작
T1134.002 | Access Token Manipulation: Create Process with Token | Privilege Escalation, Stealth | 제외 |  | S0496 | 범용 토큰 조작
T1135 | Network Share Discovery | Discovery | 제외 |  | S0603, S0606 | 범용 공유 폴더 탐색
T1136 | Create Account | Persistence | 통합 | T0859 유효 계정 악용 | C0025 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1136.001 | Create Account: Local Account | Persistence | 통합 | T0859 유효 계정 악용 | S0143 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1136.002 | Create Account: Domain Account | Persistence | 통합 | T0859 유효 계정 악용 | C0025, C0028 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1140 | Deobfuscate/Decode Files or Information | Stealth | 제외 |  | C0063, S0496, S0603, S0604 | 범용 난독화 해제
T1189 | Drive-by Compromise | Initial Access | 통합 | T0817 드라이브바이 침해 | S0496, S0606 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1190 | Exploit Public-Facing Application | Initial Access | 통합 | T0819 공개 애플리케이션 취약점 악용 | C0041 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1199 | Trusted Relationship | Initial Access | 통합 | T0822 외부 원격 서비스 악용 |  | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1204.002 | User Execution: Malicious File | Execution | 통합 | T0863 사용자 실행 유도 | C0028, S0496, S0606 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1205 | Traffic Signaling | Command and Control, Persistence, Stealth | 제외 |  | S0446 | 범용 트래픽 신호(WoL)
T1210 | Exploitation of Remote Services | Lateral Movement | 통합 | T0866 원격 서비스 취약점 악용 | S0143, S0366, S0368, S0603, S0606, S0608 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1218.007 | System Binary Proxy Execution: Msiexec | Stealth | 통합 | T0894 시스템 바이너리 대리 실행 | S0038 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1218.011 | System Binary Proxy Execution: Rundll32 | Stealth | 통합 | T0894 시스템 바이너리 대리 실행 | C0028, S0093, S0143, S0368, S0606 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1222.001 | File and Directory Permissions Modification: Windows Permissions | Defense Impairment | 제외 |  | S0366, S0446 | 범용 파일 권한 변경
T1480 | Execution Guardrails | Stealth | 제외 |  | S0603 | 범용 실행 조건
T1480.002 | Execution Guardrails: Mutual Exclusion | Stealth | 제외 |  | S0496 | 범용 실행 조건(뮤텍스)
T1484.001 | Domain or Tenant Policy Modification: Group Policy Modification | Defense Impairment, Privilege Escalation | 편입 | [PV], [EV] | C0034, C0063 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1485 | Data Destruction | Impact | 통합 | T0809 데이터 파괴 | C0034, C0063, S0089, S0496, S0604, S0607 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1486 | Data Encrypted for Impact | Impact | 편입 | [IM] | INC-038, INC-039, INC-044, INC-045, INC-051, INC-053, INC-054, INC-056, INC-071, S0366, S0368, S0372, S0446, S0496, S0605, S0606, S0607 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1489 | Service Stop | Impact | 통합 | T0881 서비스 중지 | S0366, S0446, S0496, S0604, S0605, S0607 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1490 | Inhibit System Recovery | Impact | 통합 | T0809 데이터 파괴 | C0063, S0366, S0446, S0496, S0605, S0608 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1495 | Firmware Corruption | Impact | 통합 | T1693.001 시스템 펌웨어 변조 | C0063, S0606 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1496.002 | Resource Hijacking: Bandwidth Hijacking | Impact | 편입 | [IM] | INC-032, INC-055, INC-085 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1499.004 | Endpoint Denial of Service: Application or System Exploitation | Impact | 통합 | T0814 서비스 거부 | S0604 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1505.001 | Server Software Component: SQL Stored Procedures | Persistence | 편입 | [PE] | C0025, S0603 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1505.003 | Server Software Component: Web Shell | Persistence | 편입 | [PE] | C0034, C0041 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1518.001 | Software Discovery: Security Software Discovery | Discovery | 제외 |  | S0143, S0368, S0603 | 범용 보안 소프트웨어 탐색
T1529 | System Shutdown/Reboot | Impact | 통합 | T0816 장치 재시작·정지 | C0063, S0368, S0372, S0607 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1530 | Data from Cloud Storage | Collection | 통합 | T0811 정보 저장소 데이터 수집 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1531 | Account Access Removal | Impact | 통합 | T0892 자격증명 변경 | S0372 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1543 | Create or Modify System Process | Persistence, Privilege Escalation | 편입 | [PE], [PV] |  | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1543.002 | Create or Modify System Process: Systemd Service | Persistence, Privilege Escalation | 통합 | T1543 시스템 서비스 생성·변조 | C0034 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1543.003 | Create or Modify System Process: Windows Service | Persistence, Privilege Escalation | 통합 | T1543 시스템 서비스 생성·변조 | C0025, S0038, S0089, S0366, S0603, S0604, S0608 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1547.001 | Boot or Logon Autostart Execution: Registry Run Keys / Startup Folder | Persistence, Privilege Escalation | 제외 |  | S0089, S0093, S0446, S0608 | 범용 자동 실행 등록
T1547.002 | Boot or Logon Autostart Execution: Authentication Package | Persistence, Privilege Escalation | 제외 |  | S0143 | 범용 자동 실행 등록
T1547.009 | Boot or Logon Autostart Execution: Shortcut Modification | Persistence, Privilege Escalation | 제외 |  | S0089 | 범용 바로가기 변조
T1548.002 | Abuse Elevation Control Mechanism: Bypass User Account Control | Privilege Escalation | 제외 |  | S0089, S0606 | 범용 UAC 우회
T1550.002 | Use Alternate Authentication Material: Pass the Hash | Lateral Movement | 통합 | T0859 유효 계정 악용 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1552.001 | Unsecured Credentials: Credentials In Files | Credential Access | 통합 | T1003 OS·저장 자격증명 탈취 | S0089 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1553.002 | Subvert Trust Controls: Code Signing | Defense Impairment | 통합 | T0849 위장 | S0372, S0603 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1553.006 | Subvert Trust Controls: Code Signing Policy Modification | Defense Impairment | 제외 |  | S0089 | 범용 코드 서명 정책 변경
T1554 | Compromise Host Software Binary | Persistence | 통합 | T0849 위장 | C0025, S0604 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1555 | Credentials from Password Stores | Credential Access | 통합 | T1003 OS·저장 자격증명 탈취 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1555.003 | Credentials from Password Stores: Credentials from Web Browsers | Credential Access | 통합 | T1003 OS·저장 자격증명 탈취 | S0089, S0093 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1556.006 | Modify Authentication Process: Multi-Factor Authentication | Credential Access, Defense Impairment, Persistence | 통합 | T1686.002 경계 장비 보안 설정 변조 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1558 | Steal or Forge Kerberos Tickets | Credential Access | 통합 | T1003 OS·저장 자격증명 탈취 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1560 | Archive Collected Data | Collection | 제외 |  | S0093 | 범용 수집 데이터 압축
T1560.001 | Archive Collected Data: Archive via Utility | Collection | 제외 |  | C0063 | 범용 수집 데이터 압축
T1560.003 | Archive Collected Data: Archive via Custom Method | Collection | 제외 |  | S0038, S0603 | 범용 수집 데이터 압축
T1561.001 | Disk Wipe: Disk Content Wipe | Impact | 통합 | T0809 데이터 파괴 | S1010 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1561.002 | Disk Wipe: Disk Structure Wipe | Impact | 통합 | T0809 데이터 파괴 | S0607 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1563.002 | Remote Service Session Hijacking: RDP Hijacking | Lateral Movement | 통합 | T0886 원격 서비스 악용 | S0366 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1564.001 | Hide Artifacts: Hidden Files and Directories | Stealth | 제외 |  | S0366 | 범용 파일 숨김
T1566 | Phishing | Initial Access | 통합 | T0865 스피어피싱 첨부파일 |  | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1566.001 | Phishing: Spearphishing Attachment | Initial Access | 통합 | T0865 스피어피싱 첨부파일 | C0028, S0496 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1566.002 | Phishing: Spearphishing Link | Initial Access | 통합 | T0865 스피어피싱 첨부파일 |  | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1567.004 | Exfiltration Over Web Service: Exfiltration Over Webhook | Exfiltration | 통합 | T0882 운영 정보 탈취 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1568.002 | Dynamic Resolution: Domain Generation Algorithms | Command and Control | 제외 |  | S0608 | 범용 DGA
T1569.002 | System Services: Service Execution | Execution | 통합 | T1543 시스템 서비스 생성·변조 | S0368, S0606 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1570 | Lateral Tool Transfer | Lateral Movement | 통합 | T0867 내부 도구 전송 | C0025, C0028, C0034, C0063, S0366, S0372, S0603 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1571 | Non-Standard Port | Command and Control | 제외 |  | C0063 | 범용 비표준 포트 C2
T1572 | Protocol Tunneling | Command and Control | 통합 | T0884 연결 프록시 | C0034, S0038, S0604 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1573 | Encrypted Channel | Command and Control | 통합 | T0869 표준 응용 계층 프로토콜 | C0030 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1573.001 | Encrypted Channel: Symmetric Cryptography | Command and Control | 통합 | T0869 표준 응용 계층 프로토콜 | S0038, S0603 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1573.002 | Encrypted Channel: Asymmetric Cryptography | Command and Control | 통합 | T0869 표준 응용 계층 프로토콜 | S0366, S0496 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1574.010 | Hijack Execution Flow: Services File Permissions Weakness | Execution, Stealth | 제외 |  | S0089 | 범용 서비스 권한 악용
T1583.006 | Acquire Infrastructure: Web Services | Resource Development | 제외 |  | C0063 | 범용 웹 서비스 인프라 확보
T1584 | Compromise Infrastructure | Resource Development | 편입 | [RD] |  | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1584.001 | Compromise Infrastructure: Domains | Resource Development | 통합 | T1584 공격 인프라 탈취 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1584.003 | Compromise Infrastructure: Virtual Private Server | Resource Development | 통합 | T1584 공격 인프라 탈취 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1584.008 | Compromise Infrastructure: Network Devices | Resource Development | 편입 | [RD] | C0063, INC-063, INC-065 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1587.001 | Develop Capabilities: Malware | Resource Development | 편입 | [RD] | C0030, C0063 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1588.002 | Obtain Capabilities: Tool | Resource Development | 편입 | [RD] | C0030 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1588.007 | Obtain Capabilities: Artificial Intelligence | Resource Development | 편입 | [RD] | C0063 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1590.006 | Gather Victim Network Information: Network Security Appliances | Reconnaissance | 통합 | T0822 외부 원격 서비스 악용 | C0063 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1595 | Active Scanning | Reconnaissance | 제외 |  | C0030 | 공격 대상 외부 정찰 — OT 고유 절차 기술 없음
T1602.002 | Data from Configuration Repository: Network Device Configuration Dump | Collection | 편입 | [CO] | C0063 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1608.002 | Stage Capabilities: Upload Tool | Resource Development | 제외 |  | C0063 | 범용 도구 업로드 준비
T1614.001 | System Location Discovery: System Language Discovery | Discovery | 제외 |  | S0446, S0496 | 범용 언어 탐색
T1680 | Local Storage Discovery | Discovery | 제외 |  | S0446, S0496, S0607 | 범용 로컬 저장소 탐색
T1685 | Disable or Modify Tools | Defense Impairment | 편입 | [EV] | C0028, S0372, S0446, S0496, S0603, S0605, S0608 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1685.001 | Disable or Modify Tools: Disable or Modify Windows Event Log | Defense Impairment | 통합 | T1685 보안 도구 무력화 | C0025 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현
T1685.005 | Disable or Modify Tools: Clear Windows Event Logs | Defense Impairment | 미판정 |  | S0089, S0368, S0607 | 판정 규칙 없음 — 근거 미반영
T1686.002 | Disable or Modify System Firewall: Network Device Firewall | Defense Impairment | 편입 | [EV] | C0063 | ICS 기법으로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘
T1688 | Safe Mode Boot | Defense Impairment | 제외 |  | S0496 | 범용 안전 모드 부팅
T1689 | Downgrade Attack | Defense Impairment | 통합 | T1693.001 시스템 펌웨어 변조 | C0041 | ICS 기법이 같은 행위를 OT 자산에서 표현

## EMB3D 판정
MITRE EMB3D 장치 위협 판정 — 신설(◇ 세부위협) · 공식 연계(EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법) · 분석 연계(위협 정의가 같은 행위를 가리키는 기법)
©2026 The MITRE Corporation. This work is reproduced and distributed with the permission of The MITRE Corporation.
TID | 위협(EMB3D) | 한글명 | 분류 | 성숙도 | 판정 | 연계 세부위협(근거) | EMB3D 인용 ATT&CK ID | 판정 사유 | CWE | CVE 예시 수 | 완화책(MID)
TID-101 | Power Consumption Analysis Side Channel | 전력 소비 분석 부채널 | 하드웨어 | 개념 증명 | 신설 | OTC-LM-10.1 부채널 분석 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-1255, CWE-1300 | 0 | MID-027, MID-059, MID-060
TID-102 | Electromagnetic Analysis Side Channel | 전자기 분석 부채널 | 하드웨어 | 개념 증명 | 신설 | OTC-LM-10.1 부채널 분석 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-1300 | 0 | MID-027, MID-059, MID-060
TID-103 | Microarchitectural Side Channels | 마이크로아키텍처 부채널 | 하드웨어 | 알려진 취약점 | 신설 | OTC-LM-10.1 부채널 분석 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-1037, CWE-1264 | 9 | MID-014, MID-050, MID-051, MID-061
TID-105 | Hardware Fault Injection – Control Flow Modification | 하드웨어 결함 주입 — 실행 흐름 조작 | 하드웨어 | 알려진 취약점 | 신설 | OTC-EV-11 하드웨어 결함 주입 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-1247, CWE-1319 | 0 | MID-062, MID-063, MID-066
TID-106 | Data Bus Interception | 데이터 버스 가로채기 | 하드웨어 | 개념 증명 | 신설 | OTC-CO-14.3 버스 가로채기·직접 메모리 접근 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-311, CWE-319 | 0 | MID-052, MID-054, MID-055, MID-064, MID-065
TID-107 | Unauthorized Direct Memory Access (DMA) | 비인가 직접 메모리 접근(DMA) | 하드웨어 | 개념 증명 | 신설 | OTC-CO-14.3 버스 가로채기·직접 메모리 접근 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-119, CWE-284, CWE-1260 | 0 | MID-053, MID-065, MID-070
TID-108 | ROM/NVRAM Data Extraction or Modification | ROM·NVRAM 데이터 추출·변조 | 하드웨어 | 개념 증명 | 신설 | OTC-CO-14.1 메모리·저장장치 칩 직접 판독 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-311, CWE-312, CWE-1282 | 0 | MID-052, MID-054, MID-055, MID-064
TID-109 | RAM Chip Contents Readout | RAM 칩 내용 판독 | 하드웨어 | 개념 증명 | 신설 | OTC-CO-14.1 메모리·저장장치 칩 직접 판독 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-311, CWE-1384 | 0 | MID-052, MID-055, MID-065
TID-110 | Hardware Fault Injection – Data Manipulation | 하드웨어 결함 주입 — 데이터 조작 | 하드웨어 | 개념 증명 | 신설 | OTC-EV-11 하드웨어 결함 주입 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-1256 | 2 | MID-014, MID-051, MID-065, MID-066, MID-067
TID-111 | Untrusted External Storage | 신뢰할 수 없는 외부 저장장치 | 하드웨어 | 개념 증명 | 분석 연계 | OTC-IA-04 이동식 매체 전파 (분석) |  | 외부 저장장치의 코드·파일을 검증 없이 실행 — 이동식 매체를 통한 침투 | CWE-1299 | 0 | MID-056
TID-113 | Unverified Peripheral Firmware Loaded | 검증 없는 주변기기 펌웨어 적재 | 하드웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-PE-04.2/OTC-IR-12.2/OTC-IP-04.2 모듈 펌웨어 변조 (분석) |  | 주변기기·모듈 펌웨어를 검증 없이 적재(Equation Group HDD 펌웨어 사례) | CWE-1299, CWE-1316 | 0 | MID-011, MID-070
TID-114 | Peripheral Data Bus Interception | 주변기기 데이터 버스 가로채기 | 하드웨어 | 개념 증명 | 신설 | OTC-CO-14.3 버스 가로채기·직접 메모리 접근 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-311, CWE-319 | 0 | MID-052, MID-055, MID-068
TID-115 | Firmware/Data Extraction via Hardware Interface | 하드웨어 인터페이스를 통한 펌웨어·데이터 추출 | 하드웨어 | 개념 증명 | 신설 | OTC-CO-14.2 하드웨어 인터페이스로 펌웨어 추출 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-1191, CWE-1299 | 0 | MID-057, MID-058
TID-116 | Latent Privileged Access Port | 잠재 특권 접근 포트 | 하드웨어 | 개념 증명 | 신설 | OTC-IA-13 디버그·유지보수 포트 악용 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-1191, CWE-1299 | 1 | MID-057
TID-118 | Weak Peripheral Port Electrical Damage Protection | 주변기기 포트의 전기적 손상 보호 미흡 | 하드웨어 | 알려진 취약점 | 분석 연계 | OTC-IM-10 재산·설비 피해 (분석) |  | 포트에 규격 밖 전압·전류를 가해 장치를 물리적으로 파손 | CWE-1384 | 0 | MID-069
TID-119 | Latent Hardware Debug Port Allows Memory/Code Manipulation | 하드웨어 디버그 포트로 메모리·코드 조작 | 하드웨어 | 개념 증명 | 신설 | OTC-IA-13 디버그·유지보수 포트 악용 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-1191 | 0 | MID-057, MID-058
TID-201 | Inadequate Bootloader Protection and Verification | 부트로더 보호·검증 미흡 | 시스템 소프트웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-PE-04.1/OTC-IR-12.1/OTC-IP-04.1 시스템 펌웨어 변조 (분석) | T1542 (매트릭스 밖), T1542.003 (매트릭스 밖) | 부트로더 변조로 부팅 단계부터 악성 코드 실행 — 인용한 T1542(Enterprise 부트킷)는 매트릭스 밖 | CWE-284, CWE-693 | 0 | MID-001, MID-002, MID-003, MID-029
TID-202 | Exploitable System Network Stack Component | 악용 가능한 시스템 네트워크 스택 | 시스템 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 분석 연계 | OTC-IR-03 서비스 거부 (분석) OTC-IA-10/OTC-LM-03 원격 서비스 취약점 악용 (분석) |  | 네트워크 스택 파싱 결함으로 원격 코드 실행·장치 정지(Ripple20 류) | CWE-20, CWE-121 | 3 | MID-004, MID-005, MID-006, MID-007, MID-008, MID-014, MID-086, MID-088, MID-089
TID-203 | Malicious OS Kernel Driver/Module Installable | 악성 커널 드라이버·모듈 설치 가능 | 시스템 소프트웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-EV-03/OTC-IR-07 루트킷 (분석) |  | 커널 모듈·드라이버로 루트킷 적재 | CWE-306 | 0 | MID-001, MID-002, MID-003, MID-009, MID-010, MID-011
TID-204 | Untrusted Programs Can Access Privileged OS Functions | 신뢰할 수 없는 프로그램의 특권 OS 기능 접근 | 시스템 소프트웨어 | 개념 증명 | 분석 연계 | OTC-PV-02 권한 상승용 취약점 악용 (분석) |  | 권한 모델 부재로 일반 프로그램이 OS 특권 기능에 접근 | CWE-693 | 0 | MID-012, MID-013, MID-014, MID-015, MID-087
TID-205 | Existing OS Tools Maliciously Used for Device Manipulation | 기존 OS 도구를 악용한 장치 조작 | 시스템 소프트웨어 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-EX-01 명령줄 인터페이스 (분석) OTC-EX-03 그래픽 사용자 인터페이스 조작 (EMB3D 인용) | T0823 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 + 분석: 정상 OS 도구·명령으로 장치 조작(EMB3D는 GUI 기법 인용) | CWE-693 | 0 | MID-012, MID-014, MID-015, MID-016, MID-017, MID-018
TID-206 | Memory Management Protections Subverted | 메모리 관리 보호 우회 | 시스템 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 공식 연계 | OTC-EX-09/OTC-PV-01 후킹 (EMB3D 인용) OTC-PV-02 권한 상승용 취약점 악용 (분석) | T1055 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 + 분석: ROP 등으로 메모리 보호를 우회해 권한 상승의 발판 마련 | CWE-284 | 1 | MID-004, MID-005, MID-007, MID-019, MID-020, MID-086
TID-207 | Container Escape | 컨테이너 탈출 | 시스템 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 분석 연계 | OTC-PV-02 권한 상승용 취약점 악용 (분석) | T1611 (매트릭스 밖) | 컨테이너 탈출로 호스트 권한 획득 — 인용한 T1611(Enterprise)은 매트릭스 밖 | CWE-693 | 2 | MID-022
TID-208 | Virtual Machine Escape | 가상 머신 탈출 | 시스템 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 분석 연계 | OTC-PV-02 권한 상승용 취약점 악용 (분석) |  | 가상 머신 탈출로 하이퍼바이저·다른 VM 권한 획득 | CWE-693 | 8 | MID-021, MID-023, MID-087
TID-209 | Host Can Manipulate Guest Virtual Machines | 호스트의 게스트 가상 머신 조작 | 시스템 소프트웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-EX-10 자동 실행 이미지 (분석) |  | 하이퍼바이저 접근으로 게스트 VM 조작(2022 우크라이나 SCADA VM 사례 인용) | CWE-306 | 1 | MID-023, MID-024
TID-210 | Device Vulnerabilities Unpatchable | 패치할 수 없는 장치 취약점 | 시스템 소프트웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-IA-02 공개 애플리케이션 취약점 악용 (분석) |  | 패치할 수 없는 노출 장치의 알려진 취약점 악용(Mirai 변종 사례 인용) | CWE-1277, CWE-1329 | 0 | MID-025, MID-026
TID-211 | Device Allows Unauthenticated Firmware Installation | 인증 없는 펌웨어 설치 허용 | 시스템 소프트웨어 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-PE-04.1/OTC-IR-12.1/OTC-IP-04.1 시스템 펌웨어 변조 (EMB3D 인용) | T0857 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-306 | 1 | MID-001, MID-002, MID-026
TID-212 | FW/SW Update Integrity Shared Secrets Extraction | 업데이트 무결성 공유 비밀 추출 | 시스템 소프트웨어 | 개념 증명 | 분석 연계 | OTC-PE-04.1/OTC-IR-12.1/OTC-IP-04.1 시스템 펌웨어 변조 (분석) |  | 업데이트 검증용 공유 비밀을 빼내 변조 펌웨어를 정상 업데이트처럼 만듦 | CWE-12326 | 1 | MID-026, MID-033
TID-213 | Faulty FW/SW Update Integrity Verification | 업데이트 무결성 검증 결함 | 시스템 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 분석 연계 | OTC-PE-04.1/OTC-IR-12.1/OTC-IP-04.1 시스템 펌웨어 변조 (분석) |  | 서명 검증 결함으로 변조 펌웨어 설치 | CWE-347 | 5 | MID-001, MID-002, MID-003, MID-026, MID-027
TID-214 | Secrets Extracted from Device Root of Trust | 신뢰 루트(RoT)의 비밀 추출 | 시스템 소프트웨어 | 개념 증명 | 신설 | OTC-LM-10.2 신뢰 루트(RoT) 비밀 추출·우회 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-1326 | 1 | MID-028, MID-060
TID-215 | Unencrypted SW/FW Updates | 암호화되지 않은 업데이트 파일 | 시스템 소프트웨어 | 개념 증명 | 분석 연계 | OTC-PE-04.1/OTC-IR-12.1/OTC-IP-04.1 시스템 펌웨어 변조 (분석) |  | 암호화되지 않은 업데이트 파일을 역분석해 변조 펌웨어 제작 | CWE-311 | 0 | MID-026
TID-216 | Firmware Update Rollbacks Allowed | 펌웨어 롤백 허용 | 시스템 소프트웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-PE-04.1/OTC-IR-12.1/OTC-IP-04.1 시스템 펌웨어 변조 (분석) |  | 취약한 구버전 펌웨어로 롤백(Cisco 펌웨어 다운그레이드 사례 인용) | CWE-1328 | 1 | MID-030
TID-217 | Remotely Initiated Updates Can Cause DoS | 원격 업데이트 개시로 서비스 거부 | 시스템 소프트웨어 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-IR-01 펌웨어 업데이트 모드 활성화 (EMB3D 인용) | T0800 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-400 | 1 | MID-026, MID-031, MID-032
TID-218 | Operating System Susceptible to Rootkit | 루트킷에 취약한 운영체제 | 시스템 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 공식 연계 | OTC-EV-03/OTC-IR-07 루트킷 (EMB3D 인용) | T0851 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-693 | 0 | MID-001, MID-002, MID-003, MID-009
TID-219 | OS/Kernel Privilege Escalation | OS·커널 권한 상승 | 시스템 소프트웨어 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-PV-02 권한 상승용 취약점 악용 (EMB3D 인용) | T0890 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-250 | 0 | MID-004, MID-005, MID-012, MID-086, MID-087
TID-220 | Unpatchable Hardware Root of Trust | 패치할 수 없는 하드웨어 신뢰 루트 | 시스템 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 신설 | OTC-LM-10.2 신뢰 루트(RoT) 비밀 추출·우회 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-1329 | 0 | MID-033
TID-221 | Authentication Bypass By Message Replay | 메시지 재전송으로 인증 우회 | 시스템 소프트웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-CO-04 중간자 공격 (분석) | T1212 (매트릭스 밖) | 인증 메시지 재전송으로 인증 우회 — 인용한 T1212(Enterprise)는 매트릭스 밖 | CWE-294 | 0 | MID-036, MID-037
TID-222 | Critical System Service May Be Disabled | 핵심 시스템 서비스 비활성화 | 시스템 소프트웨어 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-IR-09 서비스 중지 (EMB3D 인용) | T0881 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-15, CWE-306 | 0 | MID-031, MID-032, MID-038
TID-223 | System Susceptible to RAM Scraping | RAM 스크래핑 | 시스템 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 분석 연계 | OTC-LM-07 OS·저장 자격증명 탈취 (분석) |  | 메모리에서 암호·키 같은 민감 정보 추출 | CWE-284 | 0 | MID-065
TID-224 | Excessive Access via Software Diagnostic Features | 진단 기능을 통한 과도한 접근 | 시스템 소프트웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-EX-08 API 경유 실행 (분석) | T1623 (매트릭스 밖) | 인증 없는 진단·디버그 기능으로 특권 접근 — 인용한 T1623(Mobile)은 매트릭스 밖 | CWE-1295 | 0 | MID-018, MID-039
TID-225 | Logs can be manipulated on the device | 장치 로그 조작 | 시스템 소프트웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-EV-05 호스트 흔적 삭제 (분석) | T1630 (매트릭스 밖) | 장치 로그 삭제·변조 — 인용한 T1630(Mobile)은 매트릭스 밖 | CWE-284 | 1 | MID-038, MID-085
TID-226 | Device leaks security information in logs | 로그를 통한 보안 정보 유출 | 시스템 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 분석 연계 | OTC-LM-07 OS·저장 자격증명 탈취 (분석) |  | 로그에 남은 자격증명·비밀 수집(파일 저장 자격증명 통합 행) | CWE-200, CWE-532 | 3 | MID-084
TID-301 | Applications Binaries Modified | 애플리케이션 바이너리 변조 | 애플리케이션 소프트웨어 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-EX-02 제어기 태스크 변조 (EMB3D 인용) OTC-PE-03 제어 프로그램 변조 (분석) | T0821 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 + 분석: PLC 기능 블록·라이브러리 변조 — 제어 프로그램 변조 | CWE-862 | 0 | MID-001, MID-002, MID-003, MID-009
TID-302 | Install Untrusted Application | 신뢰할 수 없는 애플리케이션 설치 | 애플리케이션 소프트웨어 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-LM-01.0 제어 프로그램 다운로드 (EMB3D 인용) | T0843 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-494 | 0 | MID-003, MID-009, MID-031, MID-038, MID-040, MID-041, MID-051
TID-303 | Excessive Trust in Offboard Management/IDE Software | 외부 관리·개발 도구(IDE)에 대한 과도한 신뢰 | 애플리케이션 소프트웨어 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-EV-03/OTC-IR-07 루트킷 (EMB3D 인용) | T0851 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-114 | 1 | MID-041
TID-304 | Manipulate Runtime Environment | 런타임 환경 조작 | 애플리케이션 소프트웨어 | 개념 증명 | 분석 연계 | OTC-EX-09/OTC-PV-01 후킹 (분석) |  | 런타임 환경·프로토콜 처리기 덮어쓰기(Triton 처리기 후킹) | CWE-119 | 2 | MID-009, MID-012, MID-013, MID-014, MID-015, MID-089
TID-305 | Program Executes Dangerous System Calls | 위험한 시스템 호출 실행 | 애플리케이션 소프트웨어 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-EX-04 네이티브 API 악용 (EMB3D 인용) OTC-PV-02 권한 상승용 취약점 악용 (EMB3D 인용) | T0834, T0890 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-250 | 1 | MID-012, MID-014, MID-015
TID-306 | Sandboxed Environments Escaped | 샌드박스 탈출 | 애플리케이션 소프트웨어 | 개념 증명 | 분석 연계 | OTC-PV-02 권한 상승용 취약점 악용 (분석) |  | 샌드박스 취약점으로 권한 상승 | CWE-693 | 1 | MID-012, MID-022, MID-089
TID-307 | Device Code Representations Inconsistent | 장치 코드 표현 불일치 | 애플리케이션 소프트웨어 | 개념 증명 | 분석 연계 | OTC-EV-03/OTC-IR-07 루트킷 (분석) OTC-PE-03 제어 프로그램 변조 (분석) |  | 업로드로 보이는 코드와 실제 실행 코드가 다름(Rogue7·Stuxnet) | CWE-829 | 1 | MID-042
TID-308 | Code Overwritten to Avoid Detection | 탐지 회피용 코드 덮어쓰기 | 애플리케이션 소프트웨어 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-EV-05 호스트 흔적 삭제 (EMB3D 인용) | T0872 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-223, CWE-778 | 0 | MID-017
TID-309 | Device Exploits Engineering Workstation | 장치가 엔지니어링 워크스테이션을 공격 | 애플리케이션 소프트웨어 | 개념 증명 | 분석 연계 | OTC-CO-05 제어 프로그램 업로드 (분석) OTC-EX-07 사용자 실행 유도 (분석) |  | 조작된 장치가 프로그램 업로드 과정에서 EWS를 공격(Evil PLC) | CWE-20 | 1 | MID-008, MID-088
TID-310 | Remotely Accessible Unauthenticated Services | 인증 없는 원격 서비스 | 애플리케이션 소프트웨어 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-EV-07.1/OTC-IP-03.1 비인가 명령 메시지 (EMB3D 인용) | T0855 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-285 | 0 | MID-034
TID-311 | Default Credentials | 기본 자격증명 | 애플리케이션 소프트웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-PE-05.1/OTC-LM-06.1 기본 자격증명 (분석) |  | 기본 자격증명으로 장치 접근(IRGC 연계 Unitronics 사례 인용) | CWE-1392, CWE-1393 | 2 | MID-043
TID-312 | Credential Change Mechanism Can Be Abused | 자격증명 변경 기능 악용 | 애플리케이션 소프트웨어 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-IR-10 자격증명 변경 (EMB3D 인용) | T0892, T1531 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-645 | 1 | MID-038
TID-313 | Unauthenticated Session Changes Credential | 인증 없는 세션의 자격증명 변경 | 애플리케이션 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 공식 연계 | OTC-PE-01/OTC-LM-02 유효 계정 악용 (EMB3D 인용) OTC-IR-10 자격증명 변경 (분석) | T1136, T1136.001 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 + 분석: 인증 없이 자격증명을 바꿔 소유자를 잠그거나 장치를 차지 | CWE-287 | 1 | MID-038
TID-314 | Passwords Can Be Guessed Using Brute-Force Attempts | 무차별 대입으로 추측 가능한 암호 | 애플리케이션 소프트웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-LM-09 무차별 대입 (분석) |  | 잠금·지연 없는 장치 암호 무차별 대입 | CWE-307, CWE-334 | 0 | MID-045, MID-046
TID-315 | Password Retrieval Mechanism Abused | 암호 조회 기능 악용 | 애플리케이션 소프트웨어 | 개념 증명 | 분석 연계 | OTC-PE-05.0/OTC-LM-06.0 취약한 자격증명 (분석) |  | 암호 조회 기능으로 유효 자격증명 획득 | CWE-319 | 2 | MID-017
TID-316 | Incorrect Certificate Verification Allows Authentication Bypass | 인증서 검증 오류로 인증 우회 | 애플리케이션 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 분석 연계 | OTC-CO-04 중간자 공격 (분석) |  | 인증서 검증 오류를 악용한 위장·중간자 공격 | CWE-295 | 3 | MID-027
TID-317 | Predictable Cryptographic Key | 예측 가능한 암호키 | 애플리케이션 소프트웨어 | 개념 증명 | 분석 연계 | OTC-PE-05.0/OTC-LM-06.0 취약한 자격증명 (분석) |  | 예측 가능한 키로 인증·암호 보호 무력화 | CWE-331, CWE-338 | 2 | MID-033, MID-047, MID-048, MID-060
TID-318 | Insecure Cryptographic Implementation | 안전하지 않은 암호 구현 | 애플리케이션 소프트웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-CO-04 중간자 공격 (분석) |  | 암호 구현 결함으로 보호 우회(Heartbleed 사례 인용) | CWE-1240 | 2 | MID-027, MID-060
TID-319 | Cross Site Scripting (XSS) | 크로스 사이트 스크립팅(XSS) | 애플리케이션 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 공식 연계 | OTC-IA-01 드라이브바이 침해 (EMB3D 인용) | T1189 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-79 | 2 | MID-071
TID-320 | SQL Injection | SQL 주입 | 애플리케이션 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 공식 연계 | OTC-IA-02 공개 애플리케이션 취약점 악용 (EMB3D 인용) OTC-IA-10/OTC-LM-03 원격 서비스 취약점 악용 (분석) OTC-PE-07.1 SQL 저장 프로시저 (EMB3D 인용) | T1190, T1505 (매트릭스 밖), T1505.001 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 + 분석: 장치 웹 인터페이스의 주입 취약점 | CWE-89 | 2 | MID-072
TID-321 | HTTP Application Session Hijacking | HTTP 세션 하이재킹 | 애플리케이션 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 분석 연계 | OTC-IA-10/OTC-LM-03 원격 서비스 취약점 악용 (분석) | T1539 (매트릭스 밖) | 장치 웹 세션 탈취 — 인용한 T1539(Enterprise)는 매트릭스 밖 | CWE-384 | 2 | MID-035, MID-073
TID-322 | Cross Site Request Forgery (CSRF) | 크로스 사이트 요청 위조(CSRF) | 애플리케이션 소프트웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-IA-01 드라이브바이 침해 (분석) |  | 운영자 브라우저를 경유해 장치에 요청 위조(라우터 CSRF·DNS 변경 사례 인용) | CWE-352 | 5 | MID-074
TID-323 | Path Traversal | 경로 조작 | 애플리케이션 소프트웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-IA-02 공개 애플리케이션 취약점 악용 (분석) |  | 인터넷 노출 장치의 경로 조작(FortiOS CVE-2018-13379 사례 인용) | CWE-22 | 4 | MID-075
TID-324 | HTTP Direct Object Reference | HTTP 직접 객체 참조 | 애플리케이션 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 분석 연계 | OTC-IA-10/OTC-LM-03 원격 서비스 취약점 악용 (분석) |  | 인증 없이 URL을 직접 호출해 장치 기능 실행 | CWE-639 | 2 | MID-076
TID-325 | HTTP Injection/Response Splitting | HTTP 헤더 주입·응답 분할 | 애플리케이션 소프트웨어 | 개념 증명 | 분석 연계 | OTC-IA-10/OTC-LM-03 원격 서비스 취약점 악용 (분석) |  | HTTP 헤더 주입으로 장치 웹 서비스 악용 | CWE-113 | 1 | MID-078
TID-326 | Insecure Deserialization | 안전하지 않은 역직렬화 | 애플리케이션 소프트웨어 | 관찰 | 분석 연계 | OTC-IA-10/OTC-LM-03 원격 서비스 취약점 악용 (분석) |  | 역직렬화로 원격 코드 실행 | CWE-502 | 5 | MID-077, MID-088, MID-089
TID-327 | Out of Bounds Memory Access | 범위 밖 메모리 접근 | 애플리케이션 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 분석 연계 | OTC-IR-03 서비스 거부 (분석) OTC-IA-10/OTC-LM-03 원격 서비스 취약점 악용 (분석) |  | 메모리 손상으로 코드 실행·장치 정지 |  | 3 | MID-004, MID-005, MID-006, MID-013, MID-086
TID-328 | Hardcoded Credentials | 하드코딩 자격증명 | 애플리케이션 소프트웨어 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-PE-05.2/OTC-LM-06.2 하드코딩 자격증명 (EMB3D 인용) | T0891 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-798 | 4 | MID-043
TID-329 | Improper Password Storage | 부적절한 암호 저장 | 애플리케이션 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 분석 연계 | OTC-PE-05.0/OTC-LM-06.0 취약한 자격증명 (분석) |  | 평문·약한 형태로 저장된 암호 | CWE-257 | 2 | MID-049
TID-330 | Cryptographic Timing Side-Channel | 암호 연산 타이밍 부채널 | 애플리케이션 소프트웨어 | 알려진 취약점 | 신설 | OTC-LM-10.1 부채널 분석 (신설) |  | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협 — 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협 신설 | CWE-208, CWE-1254 | 1 | MID-027, MID-044
TID-401 | Undocumented Protocol Features | 문서화되지 않은 프로토콜 기능 | 네트워크 | 개념 증명 | 분석 연계 | OTC-EX-08 API 경유 실행 (분석) |  | 문서화되지 않은 프로토콜 기능·명령 호출 | CWE-912, CWE-1059, CWE-1371 | 2 | MID-079
TID-404 | Remotely Triggerable Deadlock/DoS | 원격으로 유발되는 교착·서비스 거부 | 네트워크 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-IR-03 서비스 거부 (EMB3D 인용) | T0814 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-833 | 1 | MID-008, MID-032, MID-088, MID-089
TID-405 | Network Stack Resource Exhaustion | 네트워크 스택 자원 고갈 | 네트워크 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-IR-03 서비스 거부 (분석) OTC-IR-09 서비스 중지 (EMB3D 인용) | T0881 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 + 분석: 연결·버퍼 고갈로 장치 무응답 | CWE-400, CWE-410 | 1 | MID-008, MID-032, MID-080, MID-088, MID-089
TID-406 | Unauthorized Messages or Connections | 비인가 메시지·연결 | 네트워크 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-IA-06 무선 통신 침해 (EMB3D 인용) OTC-EV-07.1/OTC-IP-03.1 비인가 명령 메시지 (EMB3D 인용) | T0855, T0860 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-287, CWE-306 | 4 | MID-034, MID-081
TID-407 | Missing Message Replay Protection | 메시지 재전송 방지 부재 | 네트워크 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-DS-04/OTC-CO-10 무선 스니핑 (EMB3D 인용) OTC-EV-07.1/OTC-IP-03.1 비인가 명령 메시지 (분석) | T0887 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 + 분석: 재전송한 명령을 그대로 수용(댈러스 사이렌 사례 인용) | CWE-294 | 2 | MID-036, MID-037
TID-408 | Unencrypted Sensitive Data Communication | 민감 데이터 평문 통신 | 네트워크 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-DS-02 네트워크 스니핑 (EMB3D 인용) OTC-DS-04/OTC-CO-10 무선 스니핑 (EMB3D 인용) | T0842, T0887 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-319 | 7 | MID-035, MID-081
TID-410 | Cryptographic Protocol Side Channel | 암호 프로토콜 부채널 | 네트워크 | 개념 증명 | 분석 연계 | OTC-DS-02 네트워크 스니핑 (분석) |  | 암호화된 트래픽의 메타데이터로 장치·활동 식별 | CWE-1230 | 0 | MID-044
TID-411 | Weak/Insecure Cryptographic Protocol | 약하거나 안전하지 않은 암호 프로토콜 | 네트워크 | 알려진 취약점 | 분석 연계 | OTC-CO-04 중간자 공격 (분석) OTC-DS-02 네트워크 스니핑 (분석) |  | 약한 암호 프로토콜을 깨 평문·키 획득 | CWE-327 | 3 | MID-044, MID-082
TID-412 | Network Routing Capability Abuse | 네트워크 라우팅 기능 악용 | 네트워크 | 관찰 | 공식 연계 | OTC-C2-02 연결 프록시 (EMB3D 인용) | T0884 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법 | CWE-15, CWE-306 | 0 | MID-017, MID-018, MID-031, MID-038, MID-083

## 표준 연계
1. IEC 62443·NIST SP 800-53 요구사항 → 세부위협 (ATT&CK 완화책의 표준 매핑·EMB3D 완화책의 62443-4-2 매핑 집계)
출처: ATT&CK for ICS 완화책의 STIX labels(IEC 62443-3-3:2013 · 62443-4-2:2019 · NIST SP 800-53 Rev.5), EMB3D 완화책의 IEC 62443-4-2 매핑. 요구사항 원문은 유료 표준이라 수록하지 않고 ID만 연계.
표준 | 요구사항 ID | 연계 세부위협 수 | 연계 세부위협(OTC-ID)
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 1.1 | 28 | OTC-C2-03, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-EV-04, OTC-EX-02, OTC-EX-06, OTC-EX-08, OTC-IA-12, OTC-IP-02, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-04, OTC-IR-06, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-05, OTC-PE-03, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 1.2 | 33 | OTC-CO-04, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-CO-14.3, OTC-EV-04, OTC-EV-07.1, OTC-EV-07.2, OTC-EX-06, OTC-IA-05, OTC-IA-06, OTC-IA-12, OTC-IP-01, OTC-IP-03.1, OTC-IP-03.2, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-04, OTC-IR-06, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-05, OTC-LM-10.2, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 1.3 | 13 | OTC-CO-03, OTC-DS-02, OTC-IA-02, OTC-IA-03, OTC-IA-10, OTC-IA-12, OTC-IR-02, OTC-IR-06, OTC-IR-09, OTC-LM-02, OTC-LM-03, OTC-LM-05, OTC-PE-01
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 1.5 | 8 | OTC-IA-03, OTC-IA-12, OTC-IR-10, OTC-LM-02, OTC-LM-05, OTC-LM-06.1, OTC-PE-01, OTC-PE-05.1
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 1.5 RE(1) | 2 | OTC-LM-10.1, OTC-LM-10.2
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 1.6 | 3 | OTC-CO-10, OTC-DS-04, OTC-IA-06
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 1.7 | 4 | OTC-DS-02, OTC-IA-03, OTC-LM-02, OTC-PE-01
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 1.9 | 1 | OTC-LM-10.1
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 1.9 RE(1) | 2 | OTC-LM-10.1, OTC-LM-10.2
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 1.11 | 3 | OTC-IA-03, OTC-LM-02, OTC-PE-01
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 1.14 | 1 | OTC-LM-10.1
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 1.14 RE(1) | 2 | OTC-LM-10.1, OTC-LM-10.2
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 2.1 | 45 | OTC-CO-03, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-CO-11, OTC-CO-14.3, OTC-EV-02, OTC-EV-04, OTC-EV-05, OTC-EX-02, OTC-EX-06, OTC-EX-08, OTC-IA-12, OTC-IM-12, OTC-IP-02, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-02, OTC-IR-04, OTC-IR-06, OTC-IR-09, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-02, OTC-LM-05, OTC-LM-06.0, OTC-LM-06.1, OTC-LM-06.2, OTC-LM-10.1, OTC-PE-01, OTC-PE-02.1, OTC-PE-03, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2, OTC-PE-05.0, OTC-PE-05.1, OTC-PE-05.2
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | HDR 2.4 | 3 | OTC-EX-07, OTC-IA-01, OTC-IA-09
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | EDR/HDR/NDR 2.13 | 2 | OTC-CO-14.2, OTC-IA-13
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 3.1 | 29 | OTC-CO-04, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-EV-04, OTC-EV-07.1, OTC-EV-07.2, OTC-EX-06, OTC-IA-05, OTC-IA-06, OTC-IM-07, OTC-IM-08, OTC-IP-03.1, OTC-IP-03.2, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-04, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 3.1 RE(1) | 1 | OTC-CO-14.3
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 3.2 | 15 | OTC-EV-01, OTC-EV-02, OTC-EV-06, OTC-EX-01, OTC-EX-04, OTC-EX-05, OTC-EX-07, OTC-EX-08, OTC-IA-01, OTC-IA-02, OTC-IA-08, OTC-IA-09, OTC-IA-10, OTC-LM-03, OTC-PV-02
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | EDR 3.2 | 1 | OTC-IA-04
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | SAR/EDR/HDR/NDR 3.2 | 3 | OTC-CO-14.3, OTC-EV-11, OTC-LM-10.1
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 3.4 | 31 | OTC-CO-03, OTC-CO-04, OTC-EV-02, OTC-EV-03, OTC-EV-11, OTC-EX-02, OTC-EX-07, OTC-EX-09, OTC-IA-07, OTC-IA-08, OTC-IP-02, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-07, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-02, OTC-LM-10.1, OTC-PE-01, OTC-PE-02.1, OTC-PE-03, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2, OTC-PV-01
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 3.5 | 3 | OTC-EV-07.1, OTC-IP-02, OTC-IP-03.1
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 3.6 | 3 | OTC-EV-07.1, OTC-IP-02, OTC-IP-03.1
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 3.10 | 11 | OTC-EV-01, OTC-IA-01, OTC-IA-02, OTC-IA-07, OTC-IA-08, OTC-IA-10, OTC-IP-04.1, OTC-IR-12.1, OTC-LM-03, OTC-PE-04.1, OTC-PV-02
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | EDR/HDR/NDR 3.11 | 4 | OTC-CO-14.1, OTC-CO-14.2, OTC-CO-14.3, OTC-IA-13
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 3.14 | 9 | OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 4.1 | 21 | OTC-CO-03, OTC-CO-10, OTC-CO-11, OTC-CO-14.1, OTC-CO-14.3, OTC-DS-02, OTC-DS-04, OTC-EV-11, OTC-IA-06, OTC-IA-08, OTC-IM-12, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-PE-02.1, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 4.2 | 2 | OTC-CO-14.1, OTC-CO-14.3
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 4.3 | 2 | OTC-LM-10.1, OTC-LM-10.2
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 5.1 | 51 | OTC-C2-01, OTC-C2-02, OTC-C2-03, OTC-CO-02, OTC-CO-04, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-DS-02, OTC-DS-03.1, OTC-DS-03.2, OTC-DS-03.3, OTC-EV-04, OTC-EV-07.1, OTC-EV-07.2, OTC-EX-06, OTC-IA-02, OTC-IA-03, OTC-IA-05, OTC-IA-08, OTC-IA-10, OTC-IA-11, OTC-IA-12, OTC-IP-01, OTC-IP-03.1, OTC-IP-03.2, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-04, OTC-IR-06, OTC-IR-08, OTC-IR-09, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-IR-13.1, OTC-IR-13.2, OTC-IR-13.3, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-02, OTC-LM-03, OTC-LM-05, OTC-PE-01, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 5.4 | 7 | OTC-EV-01, OTC-EX-05, OTC-IA-01, OTC-IA-02, OTC-IA-10, OTC-LM-03, OTC-PV-02
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 6.2 | 8 | OTC-C2-01, OTC-C2-02, OTC-C2-03, OTC-CO-04, OTC-DS-03.1, OTC-EX-07, OTC-IA-09, OTC-LM-04
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 7.2 | 1 | OTC-IR-03
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 7.3 | 10 | OTC-IM-01, OTC-IM-02, OTC-IM-03, OTC-IM-04, OTC-IM-05, OTC-IM-06, OTC-IM-07, OTC-IM-08, OTC-IR-02, OTC-IR-10
IEC 62443-4-2 (CR·EDR·HDR·NDR) | CR 7.7 | 21 | OTC-C2-03, OTC-CO-04, OTC-DS-02, OTC-DS-03.0, OTC-DS-03.1, OTC-DS-03.2, OTC-DS-03.3, OTC-DS-05, OTC-EX-01, OTC-EX-05, OTC-EX-09, OTC-EX-10, OTC-IA-03, OTC-IA-04, OTC-IA-10, OTC-IR-04, OTC-IR-08, OTC-IR-11.1, OTC-IR-11.2, OTC-LM-03, OTC-PV-01
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 1.1 | 28 | OTC-C2-03, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-EV-04, OTC-EX-02, OTC-EX-06, OTC-EX-08, OTC-IA-12, OTC-IP-02, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-04, OTC-IR-06, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-05, OTC-PE-03, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 1.2 | 31 | OTC-CO-04, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-EV-04, OTC-EV-07.1, OTC-EV-07.2, OTC-EX-06, OTC-IA-05, OTC-IA-06, OTC-IA-12, OTC-IP-01, OTC-IP-03.1, OTC-IP-03.2, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-04, OTC-IR-06, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-05, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 1.3 | 13 | OTC-CO-03, OTC-DS-02, OTC-IA-02, OTC-IA-03, OTC-IA-10, OTC-IA-12, OTC-IR-02, OTC-IR-06, OTC-IR-09, OTC-LM-02, OTC-LM-03, OTC-LM-05, OTC-PE-01
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 1.5 | 8 | OTC-IA-03, OTC-IA-12, OTC-IR-10, OTC-LM-02, OTC-LM-05, OTC-LM-06.1, OTC-PE-01, OTC-PE-05.1
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 1.6 | 3 | OTC-CO-10, OTC-DS-04, OTC-IA-06
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 1.7 | 4 | OTC-DS-02, OTC-IA-03, OTC-LM-02, OTC-PE-01
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 1.11 | 3 | OTC-IA-03, OTC-LM-02, OTC-PE-01
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 2.1 | 43 | OTC-CO-03, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-CO-11, OTC-EV-02, OTC-EV-04, OTC-EV-05, OTC-EX-02, OTC-EX-06, OTC-EX-08, OTC-IA-12, OTC-IM-12, OTC-IP-02, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-02, OTC-IR-04, OTC-IR-06, OTC-IR-09, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-02, OTC-LM-05, OTC-LM-06.0, OTC-LM-06.1, OTC-LM-06.2, OTC-PE-01, OTC-PE-02.1, OTC-PE-03, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2, OTC-PE-05.0, OTC-PE-05.1, OTC-PE-05.2
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 2.4 | 3 | OTC-EX-07, OTC-IA-01, OTC-IA-09
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 3.1 | 29 | OTC-CO-04, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-EV-04, OTC-EV-07.1, OTC-EV-07.2, OTC-EX-06, OTC-IA-05, OTC-IA-06, OTC-IM-07, OTC-IM-08, OTC-IP-03.1, OTC-IP-03.2, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-04, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 3.2 | 16 | OTC-EV-01, OTC-EV-02, OTC-EV-06, OTC-EX-01, OTC-EX-04, OTC-EX-05, OTC-EX-07, OTC-EX-08, OTC-IA-01, OTC-IA-02, OTC-IA-04, OTC-IA-08, OTC-IA-09, OTC-IA-10, OTC-LM-03, OTC-PV-02
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 3.4 | 29 | OTC-CO-03, OTC-CO-04, OTC-EV-02, OTC-EV-03, OTC-EX-02, OTC-EX-07, OTC-EX-09, OTC-IA-07, OTC-IA-08, OTC-IP-02, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-07, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-02, OTC-PE-01, OTC-PE-02.1, OTC-PE-03, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2, OTC-PV-01
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 3.5 | 3 | OTC-EV-07.1, OTC-IP-02, OTC-IP-03.1
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 3.6 | 3 | OTC-EV-07.1, OTC-IP-02, OTC-IP-03.1
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 4.1 | 18 | OTC-CO-03, OTC-CO-10, OTC-CO-11, OTC-DS-02, OTC-DS-04, OTC-IA-06, OTC-IA-08, OTC-IM-12, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-PE-02.1, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 5.1 | 51 | OTC-C2-01, OTC-C2-02, OTC-C2-03, OTC-CO-02, OTC-CO-04, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-DS-02, OTC-DS-03.1, OTC-DS-03.2, OTC-DS-03.3, OTC-EV-04, OTC-EV-07.1, OTC-EV-07.2, OTC-EX-06, OTC-IA-02, OTC-IA-03, OTC-IA-05, OTC-IA-08, OTC-IA-10, OTC-IA-11, OTC-IA-12, OTC-IP-01, OTC-IP-03.1, OTC-IP-03.2, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-04, OTC-IR-06, OTC-IR-08, OTC-IR-09, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-IR-13.1, OTC-IR-13.2, OTC-IR-13.3, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-02, OTC-LM-03, OTC-LM-05, OTC-PE-01, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 5.4 | 7 | OTC-EV-01, OTC-EX-05, OTC-IA-01, OTC-IA-02, OTC-IA-10, OTC-LM-03, OTC-PV-02
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 6.2 | 8 | OTC-C2-01, OTC-C2-02, OTC-C2-03, OTC-CO-04, OTC-DS-03.1, OTC-EX-07, OTC-IA-09, OTC-LM-04
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 7.3 | 10 | OTC-IM-01, OTC-IM-02, OTC-IM-03, OTC-IM-04, OTC-IM-05, OTC-IM-06, OTC-IM-07, OTC-IM-08, OTC-IR-02, OTC-IR-10
IEC 62443-3-3 (SR) | SR 7.7 | 21 | OTC-C2-03, OTC-CO-04, OTC-DS-02, OTC-DS-03.0, OTC-DS-03.1, OTC-DS-03.2, OTC-DS-03.3, OTC-DS-05, OTC-EX-01, OTC-EX-05, OTC-EX-09, OTC-EX-10, OTC-IA-03, OTC-IA-04, OTC-IA-10, OTC-IR-04, OTC-IR-08, OTC-IR-11.1, OTC-IR-11.2, OTC-LM-03, OTC-PV-01
NIST SP 800-53 Rev.5 | AC-2 | 13 | OTC-CO-03, OTC-DS-02, OTC-IA-02, OTC-IA-03, OTC-IA-10, OTC-IA-12, OTC-IR-02, OTC-IR-06, OTC-IR-09, OTC-LM-02, OTC-LM-03, OTC-LM-05, OTC-PE-01
NIST SP 800-53 Rev.5 | AC-3 | 64 | OTC-C2-01, OTC-C2-02, OTC-C2-03, OTC-CO-02, OTC-CO-04, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-DS-02, OTC-DS-03.1, OTC-DS-03.2, OTC-DS-03.3, OTC-EV-04, OTC-EV-07.1, OTC-EV-07.2, OTC-EX-02, OTC-EX-06, OTC-EX-08, OTC-IA-02, OTC-IA-03, OTC-IA-05, OTC-IA-08, OTC-IA-10, OTC-IA-11, OTC-IA-12, OTC-IM-10, OTC-IP-01, OTC-IP-02, OTC-IP-03.1, OTC-IP-03.2, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-04, OTC-IR-06, OTC-IR-08, OTC-IR-09, OTC-IR-11.1, OTC-IR-11.2, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-IR-13.1, OTC-IR-13.2, OTC-IR-13.3, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-02, OTC-LM-03, OTC-LM-05, OTC-LM-06.0, OTC-LM-06.1, OTC-LM-06.2, OTC-PE-01, OTC-PE-03, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2, OTC-PE-05.0, OTC-PE-05.1, OTC-PE-05.2
NIST SP 800-53 Rev.5 | AC-6 | 8 | OTC-CO-03, OTC-CO-11, OTC-EV-02, OTC-EV-05, OTC-IM-12, OTC-IR-02, OTC-IR-09, OTC-PE-02.1
NIST SP 800-53 Rev.5 | AT-2 | 4 | OTC-CO-03, OTC-CO-11, OTC-EX-07, OTC-IA-09
NIST SP 800-53 Rev.5 | AT-3 | 2 | OTC-LM-02, OTC-PE-01
NIST SP 800-53 Rev.5 | CM-7 | 21 | OTC-C2-03, OTC-CO-04, OTC-DS-02, OTC-DS-03.0, OTC-DS-03.1, OTC-DS-03.2, OTC-DS-03.3, OTC-DS-05, OTC-EX-01, OTC-EX-05, OTC-EX-09, OTC-EX-10, OTC-IA-03, OTC-IA-04, OTC-IA-10, OTC-IR-04, OTC-IR-08, OTC-IR-11.1, OTC-IR-11.2, OTC-LM-03, OTC-PV-01
NIST SP 800-53 Rev.5 | CP-9 | 10 | OTC-IM-01, OTC-IM-02, OTC-IM-03, OTC-IM-04, OTC-IM-05, OTC-IM-06, OTC-IM-07, OTC-IM-08, OTC-IR-02, OTC-IR-10
NIST SP 800-53 Rev.5 | IA-2 | 32 | OTC-C2-03, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-DS-02, OTC-EV-04, OTC-EX-02, OTC-EX-06, OTC-EX-08, OTC-IA-03, OTC-IA-12, OTC-IP-02, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-04, OTC-IR-06, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-02, OTC-LM-05, OTC-PE-01, OTC-PE-03, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
NIST SP 800-53 Rev.5 | IA-3 | 31 | OTC-CO-04, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-EV-04, OTC-EV-07.1, OTC-EV-07.2, OTC-EX-06, OTC-IA-05, OTC-IA-06, OTC-IA-12, OTC-IP-01, OTC-IP-03.1, OTC-IP-03.2, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-04, OTC-IR-06, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-05, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
NIST SP 800-53 Rev.5 | IA-5 | 8 | OTC-IA-03, OTC-IA-12, OTC-IR-10, OTC-LM-02, OTC-LM-05, OTC-LM-06.1, OTC-PE-01, OTC-PE-05.1
NIST SP 800-53 Rev.5 | MP-7 | 1 | OTC-IA-04
NIST SP 800-53 Rev.5 | RA-5 | 4 | OTC-IA-02, OTC-IA-07, OTC-IA-10, OTC-LM-03
NIST SP 800-53 Rev.5 | SA-12 | 1 | OTC-IA-07
NIST SP 800-53 Rev.5 | SC-18 | 3 | OTC-EX-07, OTC-IA-01, OTC-IA-09
NIST SP 800-53 Rev.5 | SC-23 | 29 | OTC-CO-04, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-EV-04, OTC-EV-07.1, OTC-EV-07.2, OTC-EX-06, OTC-IA-05, OTC-IA-06, OTC-IM-07, OTC-IM-08, OTC-IP-03.1, OTC-IP-03.2, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-04, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
NIST SP 800-53 Rev.5 | SC-28 | 14 | OTC-CO-03, OTC-CO-11, OTC-IA-08, OTC-IM-12, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-PE-02.1, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
NIST SP 800-53 Rev.5 | SC-37 | 14 | OTC-CO-04, OTC-IM-01, OTC-IM-02, OTC-IM-03, OTC-IM-04, OTC-IM-06, OTC-IM-07, OTC-IM-08, OTC-IR-08, OTC-IR-11.1, OTC-IR-11.2, OTC-IR-13.1, OTC-IR-13.2, OTC-IR-13.3
NIST SP 800-53 Rev.5 | SC-40 | 3 | OTC-CO-10, OTC-DS-04, OTC-IA-06
NIST SP 800-53 Rev.5 | SC-7 | 30 | OTC-C2-02, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-EV-07.1, OTC-EV-07.2, OTC-IA-03, OTC-IA-05, OTC-IA-12, OTC-IP-01, OTC-IP-03.1, OTC-IP-03.2, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-04, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-02, OTC-LM-05, OTC-PE-01, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
NIST SP 800-53 Rev.5 | SC-8 | 32 | OTC-CO-04, OTC-CO-05, OTC-CO-07, OTC-CO-08, OTC-CO-10, OTC-DS-02, OTC-DS-04, OTC-EV-04, OTC-EV-07.1, OTC-EV-07.2, OTC-EX-06, OTC-IA-05, OTC-IA-06, OTC-IM-07, OTC-IM-08, OTC-IP-03.1, OTC-IP-03.2, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-01, OTC-IR-04, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2
NIST SP 800-53 Rev.5 | SI-10 | 3 | OTC-EV-07.1, OTC-IP-02, OTC-IP-03.1
NIST SP 800-53 Rev.5 | SI-16 | 6 | OTC-EV-01, OTC-IA-01, OTC-IA-02, OTC-IA-10, OTC-LM-03, OTC-PV-02
NIST SP 800-53 Rev.5 | SI-2 | 11 | OTC-EV-01, OTC-IA-01, OTC-IA-02, OTC-IA-07, OTC-IA-08, OTC-IA-10, OTC-IP-04.1, OTC-IR-12.1, OTC-LM-03, OTC-PE-04.1, OTC-PV-02
NIST SP 800-53 Rev.5 | SI-3 | 15 | OTC-EV-01, OTC-EV-02, OTC-EV-06, OTC-EX-01, OTC-EX-04, OTC-EX-05, OTC-EX-07, OTC-EX-08, OTC-IA-01, OTC-IA-02, OTC-IA-08, OTC-IA-09, OTC-IA-10, OTC-LM-03, OTC-PV-02
NIST SP 800-53 Rev.5 | SI-4 | 8 | OTC-C2-01, OTC-C2-02, OTC-C2-03, OTC-CO-04, OTC-DS-03.1, OTC-EX-07, OTC-IA-09, OTC-LM-04
NIST SP 800-53 Rev.5 | SI-7 | 29 | OTC-CO-03, OTC-CO-04, OTC-EV-02, OTC-EV-03, OTC-EX-02, OTC-EX-07, OTC-EX-09, OTC-IA-07, OTC-IA-08, OTC-IP-02, OTC-IP-04.0, OTC-IP-04.1, OTC-IP-04.2, OTC-IR-07, OTC-IR-12.0, OTC-IR-12.1, OTC-IR-12.2, OTC-LM-01.0, OTC-LM-01.1, OTC-LM-01.2, OTC-LM-01.3, OTC-LM-02, OTC-PE-01, OTC-PE-02.1, OTC-PE-03, OTC-PE-04.0, OTC-PE-04.1, OTC-PE-04.2, OTC-PV-01
NIST SP 800-53 Rev.5 | SR-1 | 1 | OTC-IA-07
2. 세부위협별 표준 요구사항 (요구사항이 매핑된 행만)
OTC-ID | 세부위협 | IEC 62443-3-3 | IEC 62443-4-2 | NIST SP 800-53
OTC-IA-01 | 드라이브바이 침해 | SR 2.4, SR 3.2, SR 5.4 | HDR 2.4, CR 3.2, CR 3.10, CR 5.4 | SC-18, SI-16, SI-2, SI-3
OTC-IA-02 | 공개 애플리케이션 취약점 악용 | SR 1.3, SR 3.2, SR 5.1, SR 5.4 | CR 1.3, CR 3.2, CR 3.10, CR 5.1, CR 5.4 | AC-2, AC-3, RA-5, SI-16, SI-2, SI-3
OTC-IA-03 | 외부 원격 서비스 악용 | SR 1.3, SR 1.5, SR 1.7, SR 1.11, SR 5.1, SR 7.7 | CR 1.3, CR 1.5, CR 1.7, CR 1.11, CR 5.1, CR 7.7 | AC-2, AC-3, CM-7, IA-2, IA-5, SC-7
OTC-IA-04 | 이동식 매체 전파 | SR 3.2, SR 7.7 | EDR 3.2, CR 7.7 | CM-7, MP-7
OTC-IA-05 | 위장 마스터 | SR 1.2, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.2, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8
OTC-IA-06 | 무선 통신 침해 | SR 1.2, SR 1.6, SR 3.1, SR 4.1 | CR 1.2, CR 1.6, CR 3.1, CR 4.1 | IA-3, SC-23, SC-40, SC-8
OTC-IA-07 | 공급망 침해 | SR 3.4 | CR 3.4, CR 3.10 | RA-5, SA-12, SI-2, SI-7, SR-1
OTC-IA-08 | 임시 접속 자산 악용 | SR 3.2, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 3.2, CR 3.4, CR 3.10, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, SC-28, SI-2, SI-3, SI-7
OTC-IA-09 | 스피어피싱 첨부파일 | SR 2.4, SR 3.2, SR 6.2 | HDR 2.4, CR 3.2, CR 6.2 | AT-2, SC-18, SI-3, SI-4
OTC-IA-10 | 원격 서비스 취약점 악용 | SR 1.3, SR 3.2, SR 5.1, SR 5.4, SR 7.7 | CR 1.3, CR 3.2, CR 3.10, CR 5.1, CR 5.4, CR 7.7 | AC-2, AC-3, CM-7, RA-5, SI-16, SI-2, SI-3
OTC-IA-11 | 인터넷 노출 장치 악용 | SR 5.1 | CR 5.1 | AC-3
OTC-IA-12 | 원격 서비스 악용 | SR 1.1, SR 1.2, SR 1.3, SR 1.5, SR 2.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 1.3, CR 1.5, CR 2.1, CR 5.1 | AC-2, AC-3, IA-2, IA-3, IA-5, SC-7
OTC-IA-13 | 디버그·유지보수 포트 악용 |  | EDR/HDR/NDR 2.13, EDR/HDR/NDR 3.11
OTC-EX-01 | 명령줄 인터페이스 | SR 3.2, SR 7.7 | CR 3.2, CR 7.7 | CM-7, SI-3
OTC-EX-02 | 제어기 태스크 변조 | SR 1.1, SR 2.1, SR 3.4 | CR 1.1, CR 2.1, CR 3.4 | AC-3, IA-2, SI-7
OTC-EX-04 | 네이티브 API 악용 | SR 3.2 | CR 3.2 | SI-3
OTC-EX-05 | 스크립트 실행 | SR 3.2, SR 5.4, SR 7.7 | CR 3.2, CR 5.4, CR 7.7 | CM-7, SI-3
OTC-EX-06 | 운전 모드 변경 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-8
OTC-EX-07 | 사용자 실행 유도 | SR 2.4, SR 3.2, SR 3.4, SR 6.2 | HDR 2.4, CR 3.2, CR 3.4, CR 6.2 | AT-2, SC-18, SI-3, SI-4, SI-7
OTC-EX-08 | API 경유 실행 | SR 1.1, SR 2.1, SR 3.2 | CR 1.1, CR 2.1, CR 3.2 | AC-3, IA-2, SI-3
OTC-EX-09 | 후킹 | SR 3.4, SR 7.7 | CR 3.4, CR 7.7 | CM-7, SI-7
OTC-EX-10 | 자동 실행 이미지 | SR 7.7 | CR 7.7 | CM-7
OTC-PE-01 | 유효 계정 악용 | SR 1.3, SR 1.5, SR 1.7, SR 1.11, SR 2.1, SR 3.4, SR 5.1 | CR 1.3, CR 1.5, CR 1.7, CR 1.11, CR 2.1, CR 3.4, CR 5.1 | AC-2, AC-3, AT-3, IA-2, IA-5, SC-7, SI-7
OTC-PE-02.1 | 지멘스 프로젝트 파일 | SR 2.1, SR 3.4, SR 4.1 | CR 2.1, CR 3.4, CR 4.1 | AC-6, SC-28, SI-7
OTC-PE-03 | 제어 프로그램 변조 | SR 1.1, SR 2.1, SR 3.4 | CR 1.1, CR 2.1, CR 3.4 | AC-3, IA-2, SI-7
OTC-PE-04.0 | 펌웨어 변조 (일반·상위기법) | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-7
OTC-PE-04.1 | 시스템 펌웨어 변조 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.10, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-2, SI-7
OTC-PE-04.2 | 모듈 펌웨어 변조 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-7
OTC-PE-05.0 | 취약한 자격증명 (일반·상위기법) | SR 2.1 | CR 2.1 | AC-3
OTC-PE-05.1 | 기본 자격증명 | SR 1.5, SR 2.1 | CR 1.5, CR 2.1 | AC-3, IA-5
OTC-PE-05.2 | 하드코딩 자격증명 | SR 2.1 | CR 2.1 | AC-3
OTC-PV-01 | 후킹 | SR 3.4, SR 7.7 | CR 3.4, CR 7.7 | CM-7, SI-7
OTC-PV-02 | 권한 상승용 취약점 악용 | SR 3.2, SR 5.4 | CR 3.2, CR 3.10, CR 5.4 | SI-16, SI-2, SI-3
OTC-EV-01 | 회피용 취약점 악용 | SR 3.2, SR 5.4 | CR 3.2, CR 3.10, CR 5.4 | SI-16, SI-2, SI-3
OTC-EV-02 | 위장 | SR 2.1, SR 3.2, SR 3.4 | CR 2.1, CR 3.2, CR 3.4 | AC-6, SI-3, SI-7
OTC-EV-03 | 루트킷 | SR 3.4 | CR 3.4 | SI-7
OTC-EV-04 | 운전 모드 변경 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-8
OTC-EV-05 | 호스트 흔적 삭제 | SR 2.1 | CR 2.1 | AC-6
OTC-EV-06 | 시스템 바이너리 대리 실행 | SR 3.2 | CR 3.2 | SI-3
OTC-EV-07.1 | 비인가 명령 메시지 | SR 1.2, SR 3.1, SR 3.5, SR 3.6, SR 5.1 | CR 1.2, CR 3.1, CR 3.5, CR 3.6, CR 5.1 | AC-3, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8, SI-10
OTC-EV-07.2 | 위조 보고 메시지 | SR 1.2, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.2, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8
OTC-EV-11 | 하드웨어 결함 주입 |  | SAR/EDR/HDR/NDR 3.2, CR 3.4, CR 4.1
OTC-DS-02 | 네트워크 스니핑 | SR 1.3, SR 1.7, SR 4.1, SR 5.1, SR 7.7 | CR 1.3, CR 1.7, CR 4.1, CR 5.1, CR 7.7 | AC-2, AC-3, CM-7, IA-2, SC-8
OTC-DS-03.0 | 원격 시스템 탐색 (일반·상위기법) | SR 7.7 | CR 7.7 | CM-7
OTC-DS-03.1 | 포트 스캔 | SR 5.1, SR 6.2, SR 7.7 | CR 5.1, CR 6.2, CR 7.7 | AC-3, CM-7, SI-4
OTC-DS-03.2 | 브로드캐스트 탐색 | SR 5.1, SR 7.7 | CR 5.1, CR 7.7 | AC-3, CM-7
OTC-DS-03.3 | 멀티캐스트 탐색 | SR 5.1, SR 7.7 | CR 5.1, CR 7.7 | AC-3, CM-7
OTC-DS-04 | 무선 스니핑 | SR 1.6, SR 4.1 | CR 1.6, CR 4.1 | SC-40, SC-8
OTC-DS-05 | 원격 시스템 정보 탐색 | SR 7.7 | CR 7.7 | CM-7
OTC-LM-01.0 | 제어 프로그램 다운로드 (일반·상위기법) | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8, SI-7
OTC-LM-01.1 | 전체 다운로드 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8, SI-7
OTC-LM-01.2 | 온라인 편집 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8, SI-7
OTC-LM-01.3 | 프로그램 추가 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8, SI-7
OTC-LM-02 | 유효 계정 악용 | SR 1.3, SR 1.5, SR 1.7, SR 1.11, SR 2.1, SR 3.4, SR 5.1 | CR 1.3, CR 1.5, CR 1.7, CR 1.11, CR 2.1, CR 3.4, CR 5.1 | AC-2, AC-3, AT-3, IA-2, IA-5, SC-7, SI-7
OTC-LM-03 | 원격 서비스 취약점 악용 | SR 1.3, SR 3.2, SR 5.1, SR 5.4, SR 7.7 | CR 1.3, CR 3.2, CR 3.10, CR 5.1, CR 5.4, CR 7.7 | AC-2, AC-3, CM-7, RA-5, SI-16, SI-2, SI-3
OTC-LM-04 | 내부 도구 전송 | SR 6.2 | CR 6.2 | SI-4
OTC-LM-05 | 원격 서비스 악용 | SR 1.1, SR 1.2, SR 1.3, SR 1.5, SR 2.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 1.3, CR 1.5, CR 2.1, CR 5.1 | AC-2, AC-3, IA-2, IA-3, IA-5, SC-7
OTC-LM-06.0 | 취약한 자격증명 (일반·상위기법) | SR 2.1 | CR 2.1 | AC-3
OTC-LM-06.1 | 기본 자격증명 | SR 1.5, SR 2.1 | CR 1.5, CR 2.1 | AC-3, IA-5
OTC-LM-06.2 | 하드코딩 자격증명 | SR 2.1 | CR 2.1 | AC-3
OTC-LM-10.1 | 부채널 분석 |  | CR 1.5 RE(1), CR 1.9, CR 1.9 RE(1), CR 1.14, CR 1.14 RE(1), CR 2.1, SAR/EDR/HDR/NDR 3.2, CR 3.4, CR 4.3
OTC-LM-10.2 | 신뢰 루트(RoT) 비밀 추출·우회 |  | CR 1.2, CR 1.5 RE(1), CR 1.9 RE(1), CR 1.14 RE(1), CR 4.3
OTC-CO-02 | 자동 수집 | SR 5.1 | CR 5.1 | AC-3
OTC-CO-03 | 정보 저장소 데이터 수집 | SR 1.3, SR 2.1, SR 3.4, SR 4.1 | CR 1.3, CR 2.1, CR 3.4, CR 4.1 | AC-2, AC-6, AT-2, SC-28, SI-7
OTC-CO-04 | 중간자 공격 | SR 1.2, SR 3.1, SR 3.4, SR 5.1, SR 6.2, SR 7.7 | CR 1.2, CR 3.1, CR 3.4, CR 5.1, CR 6.2, CR 7.7 | AC-3, CM-7, IA-3, SC-23, SC-37, SC-8, SI-4, SI-7
OTC-CO-05 | 제어 프로그램 업로드 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8
OTC-CO-07 | 포인트·태그 식별 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8
OTC-CO-08 | 운전 모드 탐지 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8
OTC-CO-10 | 무선 스니핑 | SR 1.6, SR 4.1 | CR 1.6, CR 4.1 | SC-40, SC-8
OTC-CO-11 | 로컬 시스템 데이터 수집 | SR 2.1, SR 4.1 | CR 2.1, CR 4.1 | AC-6, AT-2, SC-28
OTC-CO-14.1 | 메모리·저장장치 칩 직접 판독 |  | EDR/HDR/NDR 3.11, CR 4.1, CR 4.2
OTC-CO-14.2 | 하드웨어 인터페이스로 펌웨어 추출 |  | EDR/HDR/NDR 2.13, EDR/HDR/NDR 3.11
OTC-CO-14.3 | 버스 가로채기·직접 메모리 접근 |  | CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1 RE(1), SAR/EDR/HDR/NDR 3.2, EDR/HDR/NDR 3.11, CR 4.1, CR 4.2
OTC-C2-01 | 표준 응용 계층 프로토콜 | SR 5.1, SR 6.2 | CR 5.1, CR 6.2 | AC-3, SI-4
OTC-C2-02 | 연결 프록시 | SR 5.1, SR 6.2 | CR 5.1, CR 6.2 | AC-3, SC-7, SI-4
OTC-C2-03 | 일반 포트 사용 | SR 1.1, SR 5.1, SR 6.2, SR 7.7 | CR 1.1, CR 5.1, CR 6.2, CR 7.7 | AC-3, CM-7, IA-2, SI-4
OTC-IR-01 | 펌웨어 업데이트 모드 활성화 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8
OTC-IR-02 | 데이터 파괴 | SR 1.3, SR 2.1, SR 7.3 | CR 1.3, CR 2.1, CR 7.3 | AC-2, AC-6, CP-9
OTC-IR-03 | 서비스 거부 |  | CR 7.2
OTC-IR-04 | 장치 재시작·정지 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 5.1, SR 7.7 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 5.1, CR 7.7 | AC-3, CM-7, IA-2, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8
OTC-IR-06 | 경보 설정 변조 | SR 1.1, SR 1.2, SR 1.3, SR 2.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 1.3, CR 2.1, CR 5.1 | AC-2, AC-3, IA-2, IA-3
OTC-IR-07 | 루트킷 | SR 3.4 | CR 3.4 | SI-7
OTC-IR-08 | 경보 억제 | SR 5.1, SR 7.7 | CR 5.1, CR 7.7 | AC-3, CM-7, SC-37
OTC-IR-09 | 서비스 중지 | SR 1.3, SR 2.1, SR 5.1 | CR 1.3, CR 2.1, CR 5.1 | AC-2, AC-3, AC-6
OTC-IR-10 | 자격증명 변경 | SR 1.5, SR 7.3 | CR 1.5, CR 7.3 | CP-9, IA-5
OTC-IR-11.1 | 명령 메시지 차단 | SR 7.7 | CR 7.7 | AC-3, CM-7, SC-37
OTC-IR-11.2 | 보고 메시지 차단 | SR 7.7 | CR 7.7 | AC-3, CM-7, SC-37
OTC-IR-12.0 | 펌웨어 변조 (일반·상위기법) | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-7
OTC-IR-12.1 | 시스템 펌웨어 변조 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.10, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-2, SI-7
OTC-IR-12.2 | 모듈 펌웨어 변조 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-7
OTC-IR-13.1 | 직렬 통신 차단 | SR 5.1 | CR 5.1 | AC-3, SC-37
OTC-IR-13.2 | 이더넷 차단 | SR 5.1 | CR 5.1 | AC-3, SC-37
OTC-IR-13.3 | 와이파이 차단 | SR 5.1 | CR 5.1 | AC-3, SC-37
OTC-IP-01 | I/O 무차별 조작 | SR 1.2, SR 5.1 | CR 1.2, CR 5.1 | AC-3, IA-3, SC-7
OTC-IP-02 | 운전 파라미터 변조 | SR 1.1, SR 2.1, SR 3.4, SR 3.5, SR 3.6 | CR 1.1, CR 2.1, CR 3.4, CR 3.5, CR 3.6 | AC-3, IA-2, SI-10, SI-7
OTC-IP-03.1 | 비인가 명령 메시지 | SR 1.2, SR 3.1, SR 3.5, SR 3.6, SR 5.1 | CR 1.2, CR 3.1, CR 3.5, CR 3.6, CR 5.1 | AC-3, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8, SI-10
OTC-IP-03.2 | 위조 보고 메시지 | SR 1.2, SR 3.1, SR 5.1 | CR 1.2, CR 3.1, CR 5.1 | AC-3, IA-3, SC-23, SC-7, SC-8
OTC-IP-04.0 | 펌웨어 변조 (일반·상위기법) | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-7
OTC-IP-04.1 | 시스템 펌웨어 변조 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.10, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-2, SI-7
OTC-IP-04.2 | 모듈 펌웨어 변조 | SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 3.4, SR 4.1, SR 5.1 | CR 1.1, CR 1.2, CR 2.1, CR 3.1, CR 3.4, CR 3.14, CR 4.1, CR 5.1 | AC-3, IA-2, IA-3, SC-23, SC-28, SC-7, SC-8, SI-7
OTC-IM-01 | 제어 거부 | SR 7.3 | CR 7.3 | CP-9, SC-37
OTC-IM-02 | 감시 거부 | SR 7.3 | CR 7.3 | CP-9, SC-37
OTC-IM-03 | 가용성 상실 | SR 7.3 | CR 7.3 | CP-9, SC-37
OTC-IM-04 | 제어 상실 | SR 7.3 | CR 7.3 | CP-9, SC-37
OTC-IM-05 | 생산·매출 손실 | SR 7.3 | CR 7.3 | CP-9
OTC-IM-06 | 감시 상실 | SR 7.3 | CR 7.3 | CP-9, SC-37
OTC-IM-07 | 제어 조작 | SR 3.1, SR 7.3 | CR 3.1, CR 7.3 | CP-9, SC-23, SC-37, SC-8
OTC-IM-08 | 감시 화면 조작 | SR 3.1, SR 7.3 | CR 3.1, CR 7.3 | CP-9, SC-23, SC-37, SC-8
OTC-IM-10 | 재산·설비 피해 |  |  | AC-3
OTC-IM-12 | 운영 정보 탈취 | SR 2.1, SR 4.1 | CR 2.1, CR 4.1 | AC-6, SC-28

## 공격 체인 시나리오
공격 체인 시나리오 — 실제 사고 기반 IT 침투 → OT 영향 흐름. 각 단계는 매트릭스 OTC-ID에 연결(위험도 색). 굵은 단계 = 흐름을 끊기 좋은 초크 포인트(진입·실행·영향 분기)
SCN-01. 전력망 정전 — 스피어피싱에서 차단기 개방·복구 방해까지
근거: C0028 (2015 우크라이나 배전망 공격) · 사고: INC-002 · IT망 침투 후 정상 원격 운영 경로로 OT에 들어가 운영자처럼 조작한 전형적 흐름.
# | 전술 | OTC-ID | 세부위협 | 행위 | 탐지·대응 포인트
1 | 초기 침투 | OTC-IA-09 | 스피어피싱 첨부파일 | 스피어피싱 첨부 문서 매크로로 BlackEnergy3 감염 | 문서 매크로 차단·첨부 실행 시 자식 프로세스 경보
2 | 횡적 이동 | OTC-LM-07 | OS·저장 자격증명 탈취 | 기업망에서 자격증명 수집 | LSASS 접근·자격증명 덤프 도구 탐지
3 | 초기 침투 | OTC-IA-03 | 외부 원격 서비스 악용 | 탈취 계정과 VPN으로 제어망 진입 | VPN 비정상 시간대·출발지, 다중 인증 부재 계정 경보
4 | 실행 | OTC-EX-03 | 그래픽 사용자 인터페이스 조작 | 운영자 HMI 화면을 원격 조작 | 운영자 콘솔 외 원격 세션의 제어 조작 경보
5 | 공정 제어 훼손 | OTC-IP-03.1 | 비인가 명령 메시지 | 변전소 차단기 개방 명령 전송 | 평소 명령을 보내지 않는 호스트의 쓰기·동작 명령 경보
6 | 대응 기능 억제 | OTC-PE-04.1 | 시스템 펌웨어 변조 | 직렬-이더넷 변환기 펌웨어 덮어써 원격 복구 차단 | 장치 펌웨어 버전·무결성 점검, 비정상 재시작 확인
7 | 대응 기능 억제 | OTC-IR-02 | 데이터 파괴 | KillDisk로 시스템 삭제 | 대량 파일 삭제·로그 삭제 이벤트 경보, 오프라인 백업 보유
8 | 영향 | OTC-IM-04 | 제어 상실 | 약 22만 5천 고객 수 시간 정전 | 공정·배전 상태와 운영자 조작 기록 상관 분석
SCN-02. 안전계통 무력화 시도 — EWS 경유 안전 제어기 재프로그래밍
근거: C0030 (Triton/TRISIS 안전계통 공격) · 사고: INC-004 · 안전계통(SIS)을 직접 노린 유일한 공개 사례. 키 스위치·안전계통 분리가 핵심 초크 포인트.
# | 전술 | OTC-ID | 세부위협 | 행위 | 탐지·대응 포인트
1 | 초기 침투 | OTC-IA-03 | 외부 원격 서비스 악용 | 외부 원격 서비스로 IT망 진입 | 원격 접속 로그 이상·신규 외부 연결 경보
2 | 횡적 이동 | OTC-PE-01 | 유효 계정 악용 | RDP 점프 박스를 거쳐 OT망의 EWS 도달 | 점프 호스트 경유 외 OT 접근·근무 외 RDP 경보
3 | 수집 | OTC-CO-08 | 운전 모드 탐지 | 안전 제어기 운전 모드·키 스위치 상태 조회 | 엔지니어링 프로토콜 상태 조회를 지정 EWS 밖에서 할 때 경보
4 | 실행 | OTC-EX-06 | 운전 모드 변경 | 키 스위치가 PROGRAM인 틈에 운전 모드 활용 | 키 스위치 PROGRAM·REMOTE 상태를 HMI로 감시·경보
5 | 횡적 이동 | OTC-LM-01.3 | 프로그램 추가 | Triconex에 공격 프로그램 추가 다운로드 | 프로그램 추가·다운로드 기능 코드 경보, 기준본과 블록 비교
6 | 영향 | OTC-IM-09 | 보호 기능 상실 | 안전 기능 무력화 시도(실제론 트립으로 발각) | 안전 제어기 트립·진단 경보를 독립 경로로 수집
SCN-03. 지역난방 중단 — 노출 장비에서 Modbus 파라미터 조작까지
근거: C0041 (FrostyGoop 리비우 지역난방) · 사고: INC-007 · 경계 장비 노출 → 웹셸 지속 → 인증 없는 산업 프로토콜로 현장 제어. 경계 노출 제거가 1차 초크 포인트.
# | 전술 | OTC-ID | 세부위협 | 행위 | 탐지·대응 포인트
1 | 초기 침투 | OTC-IA-02 | 공개 애플리케이션 취약점 악용 | 외부에 노출된 라우터의 취약점으로 진입 | 경계 장비 공개 취약점 패치·노출 점검, 익스플로잇 패턴 탐지
2 | 지속성 | OTC-PE-07.2 | 웹셸 | ReGeorg 변종 웹셸로 접근 유지 | 웹 서버 디렉터리 신규 스크립트·HTTP 터널 패턴 탐지
3 | 횡적 이동 | OTC-LM-07 | OS·저장 자격증명 탈취 | SAM 하이브에서 자격증명 확보 | SAM·SYSTEM 하이브 저장 이벤트 경보
4 | 공정 제어 훼손 | OTC-IP-02 | 운전 파라미터 변조 | Modbus TCP로 ENCO 제어기 값 변경 | 제어기 설정값을 승인 값과 대조, 비정상 쓰기 발신지 경보
5 | 영향 | OTC-IM-02 | 감시 거부 | 약 600개 건물 난방·온수 중단 | 공정 이력과 현장 계측 대조로 위조 보고·제어 상실 확인
SCN-04. IT 랜섬웨어의 예방적 OT 중단 — 가장 흔한 실제 영향 경로
근거: 콜로니얼 파이프라인(DarkSide)·노르스크 하이드로(LockerGoga)·아사히그룹 등 · 사고: INC-044, INC-019, INC-071 · OT를 직접 건드리지 않아도 IT 침해가 OT 가동 중단으로 이어진다. 사고 DB에서 가장 잦은 유형.
# | 전술 | OTC-ID | 세부위협 | 행위 | 탐지·대응 포인트
1 | 초기 침투 | OTC-IA-03 | 외부 원격 서비스 악용 | 다중 인증 없는 휴면 VPN 계정·유출 암호로 IT망 진입 | 휴면 계정 사용·다중 인증 부재 경보, 유출 계정 대조
2 | 지속성 | OTC-PE-01 | 유효 계정 악용 | 유효 계정으로 IT망 장악 | 신규 관리자 계정·비정상 로그인 경보
3 | 회피 | OTC-EV-09 | 보안 도구 무력화 | 백신·보안 도구 종료 후 랜섬웨어 실행 | 보안 에이전트 상태 중단·변조 방지 경보
4 | 영향 | OTC-IM-13 | 데이터 암호화(랜섬웨어) | IT 시스템 일괄 암호화 | 대량 파일 암호화 행위 탐지, 오프라인 백업 보유
5 | 영향 | OTC-IM-05 | 생산·매출 손실 | OT 확산 우려로 예방적 가동 중단 | IT/OT 경계 분리로 확산 차단, 수동 운전 절차 준비
SCN-05. 노출 장치 핵티비즘 — 기본 암호로 HMI 화면·설정 조작
근거: Unitronics 캠페인(C0031)·친러 핵티비스트·캐나다 노출 ICS · 사고: INC-005, INC-064, INC-072 · 숙련도가 낮아도 검색 엔진과 기본 암호만으로 가능. 노출 제거·기본 암호 변경이 결정적.
# | 전술 | OTC-ID | 세부위협 | 행위 | 탐지·대응 포인트
1 | 초기 침투 | OTC-IA-11 | 인터넷 노출 장치 악용 | 인터넷에 노출된 PLC·HMI·VNC 발견 | 외부 공격 표면 점검으로 노출 장치 식별
2 | 지속성 | OTC-PE-05.1 | 기본 자격증명 | 기본·취약 암호로 로그인 | 기본 계정 로그인·반복 로그인 시도 경보
3 | 공정 제어 훼손 | OTC-IP-02 | 운전 파라미터 변조 | 설정값을 최대치로 변경(탱크 범람 등) | 설정값 범위 이탈·근무 외 변경 경보
4 | 대응 기능 억제 | OTC-IR-10 | 자격증명 변경 | 관리자 암호를 바꿔 운영자 잠금 | 장치 자격증명 변경 이벤트 경보
5 | 영향 | OTC-IM-07 | 제어 조작 | 화면 변조·제어 조작(일부 시설 수동 운전 전환) | HMI 화면·설정 무결성 점검, 독립 계측으로 교차 확인

## 평가 기준
■ 발생가능성 (근거에서 자동 산정 — AI 매트릭스 v3.2 · 클라우드 v5와 같은 수식)
상 | 실제 사고 2건 이상
중 | 실제 사고 1건, 또는 ATT&CK 사례(ICS 절차·OT 주체의 Enterprise 절차)·KEV(OT)·위협인텔·공개 취약점·실증 연구·EMB3D 위협(관찰·알려진 취약점·개념 증명) 중 하나 이상
하 | 근거 없음(이론·시나리오)
근거 대응 | AI '실제 사고(ATLAS Incident+OWASP 인용)' ↔ 클라우드 '사고 DB 실제 사고' ↔ OT '사고 DB 실제 사고(ICS 캠페인 포함)' / AI 'Realized 기법' ↔ 클라우드 'ATT&CK 클라우드 사례' ↔ OT 'ATT&CK ICS 절차 + KEV(OT) + 위협인텔(능력 발견)' / AI '실증·공개 취약점' ↔ 클라우드 '연구·노출 + 벤더 매트릭스' ↔ OT '연구·시연 + CISA ICS 권고 CVE'. 실제 사고 외 근거는 건수와 무관하게 '중'까지
■ 심각도 (OT 결과 기준 — 기법별 기준값, 없으면 전술 기준값)
상 | 인명·환경·설비 피해 가능, 제어 상실·조작, 안전·보호·대응 기능 무력화, 제어기 로직·펌웨어·운전 모드 변조, 광역·장기 운영 중단
중 | 감시 기능 상실·조작, 운영 정보 탈취, OT 진입·실행·지속성·확산·은닉 등 후속 공격 기반
하 | 탐색·수집 위주로 직접 피해 없음, 공격자 측 준비(자원 개발)
전술 기준값 | [RD] 하 · [IA] 중 · [EX] 중 · [PE] 중 · [PV] 중 · [EV] 중 · [DS] 하 · [LM] 중 · [CO] 하 · [C2] 중 · [IR] 상 · [IP] 상 · [IM] 상
■ 위험도 (발생가능성 × 심각도) | 심각도 상 / 중 / 하
발생가능성 상 | 매우 높음 / 높음 / 보통
발생가능성 중 | 높음 / 보통 / 낮음
발생가능성 하 | 보통 / 낮음 / 낮음
■ 근거 수준 (높은 순)
실제 사고 확인 | 사고 DB의 실제 사고(사고·캠페인·사례연구·정부 경보·공시, 검증된 건)와 연결
실사용 기법 포함 | 실제 사고 연결은 없으나 ATT&CK 절차(ICS 전 주체, Enterprise는 ICS 캠페인·소프트웨어), KEV(OT), 위협인텔(능력 발견), EMB3D '관찰' 위협 존재
실증·공개 취약점 | 연구·시연 사례, CISA ICS 권고의 공개 취약점(CWE 규칙 매핑), EMB3D '알려진 취약점'·'개념 증명' 위협만 존재
이론·시나리오 | 공개 근거 없음 — '발생하지 않음'이 아님
■ 사고 DB 집계
실제 사고 | 사례유형 사고·캠페인·사례연구(익명)·정부 경보·공시 중 검증 수준이 '행위자 주장'·'논란·원인 번복'이 아니고 OT 관련도가 'IT 한정'이 아닌 건
매핑 근거 | ATT&CK 공식 = 사고가 ATT&CK 캠페인·소프트웨어로 문서화돼 그 공식 절차를 그대로 매핑 / 분석 = 사고 출처를 읽고 분석자가 매핑
폐기 ID 변환 | v19 ICS 개편으로 폐기된 ID는 대체 하위기법으로 변환: T0803→T1691.001, T0804→T1691.002, T0805→T1695.001, T0812→T1694.001, T0839→T1693.002, T0855→T1692.001, T0856→T1692.002, T0857→T1693.001, T0891→T1694.002
최근 사고 | 기준일 2025년 이후 실제 사고
■ 공개 취약점·KEV
공개 취약점 | CISA ICS 권고(ICSA, 의료기기 ICSMA 제외)의 CVE를 CWE·공격 경로 규칙으로 1개 기법에 매핑 — 노출 여부가 환경에 달린 공개 애플리케이션 악용(T0819)은 CWE로 매핑하지 않음
KEV(OT) | ICS 권고와 교차된 KEV 중 OT·IoT 제품, 임베디드 구성요소, OT 네트워크 장비 내장 OS만 반영(범용 IT 구성요소 제외) — 실사용 근거(중 상한)
■ EMB3D 연계
공식 연계 | EMB3D 근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법(폐기 ID 변환·Enterprise 통합 규칙 적용) — Mobile·매트릭스 밖 Enterprise ID는 연계하지 않고 판정 시트에 표시
분석 연계 | 위협 정의가 같은 행위를 가리키는 기법에 분석자가 연계(사유는 'EMB3D 판정' 시트)
신설 | ATT&CK에 대응 기법이 없는 장치 하드웨어 위협을 효과가 나타나는 전술 아래 세부위협으로 추가(◇) — 신설 행의 완화책은 EMB3D 완화책(MID)
근거 반영 | 성숙도 '관찰' = 실사용 기법 포함, '알려진 취약점'·'개념 증명' = 실증·공개 취약점 — 모두 발생가능성 '중' 상한
■ 참조 열 사례 라벨 | '■ 실제 사례' 줄 앞에 붙는 라벨 — 사례명(YYYY-MM): 경위·결과 (사고 ID, ATT&CK ID)
[실제 사고] | 사고 DB에서 실제 사고로 집계된 건
[위협인텔] | 배포 전에 발견된 공격 도구의 능력(예: PIPEDREAM) — 실제 사용은 확인되지 않음
[공개 취약점] | CISA ICS 권고·KEV의 취약점
[실증] | 연구·시연(예: PLC-Blaster, Aurora 시험)
[시나리오] | 공개 사례가 없는 기법의 가정 사례 — '공개 사고 미확인 — 사유' 줄과 함께 표기
검증 | scripts/validate.py가 라벨과 사고 DB 집계 상태, 인용한 사고와 기법 매핑, 인용한 ATT&CK 주체의 절차 보유, OTC·INC·ATT&CK ID의 존재를 확인

## 변경이력
변경이력 — 개정은 새 버전 파일로 저장하고 이 시트 상단에 기록
버전 | 날짜 | 구분 | 대상 | 변경 내용 | 사유
v3 | 2026-10-04 | 근거 | MITRE EMB3D 연계 | 임베디드 장치 위협 모델 EMB3D(위협 81·완화책 89)를 연계 — 공식 연계(근거 문단이 인용한 ATT&CK 기법) 24건·분석 연계 41건·신설 16건. ATT&CK에 대응 기법이 없는 하드웨어 위협(디버그 포트·결함 주입·칩/버스 물리 추출·부채널·신뢰 루트)은 세부위협 7행 신설(◇). 성숙도 '관찰'=실사용, '알려진 취약점'·'개념 증명'=실증(중 상한). data/emb3d.yaml은 scripts/prepare_emb3d.py로 생성(저작권·라이선스 머리말 포함, 원문 미수록) | AI 매트릭스의 ATLAS, 클라우드의 벤더 매트릭스에 대응하는 장치 내부(임베디드) 근거 계층 추가
v3 | 2026-10-04 | 근거 | IoT 사고 보강 | 스마트 계량기 광포트 조작(INC-083)·GRU IP 카메라 1만여 대(INC-084)·BADBOX 2.0 봇넷(INC-085) 추가(82→85건). IoT·임베디드 프로파일은 EMB3D 연계 행까지 포함하도록 확장 | IoT 영역 실제 근거 확충
v4 | 2026-10-04 | 표준 | IEC 62443·NIST SP 800-53 연계 | ATT&CK ICS 완화책의 표준 라벨과 EMB3D 완화책의 62443-4-2 매핑을 행별로 집계 — 110행에 요구사항 연계(62443-4-2 35개·62443-3-3 20개·NIST 800-53 27개). '표준 연계' 시트와 매트릭스 3개 열 추가. 유료 표준이라 요구사항 ID만 연계(원문 미수록) | IEC 62443 연계(v4 계획) 이행 — 완화 통제와 산업 표준을 잇는 보수적 1차 매핑
v4 | 2026-10-04 | 검토 | 키워드 사고 매핑 점검 | scripts/check_keyword_mapping.py — 사고 요약 키워드로 분석 매핑 누락 후보를 '제안'(자동 집계 불포함). 점검으로 확인된 실제 누락만 반영: INC-002에 T0809(KillDisk 삭제), INC-016에 T0809·T0862(NotPetya 와이퍼·M.E.Doc 공급망) | 분석 매핑의 주관성·누락(한계 §5)을 사람이 검토하도록 보조. 오탐(댈러스 '암호화를 추가'·VPNFilter의 'VPN' 등)은 규칙을 보수적으로 유지하며 무시
v4 | 2026-10-04 | 문서 | 공격 체인 시나리오 | 실제 사고 기반 IT 침투→OT 영향 흐름 5종(전력망 정전·안전계통·지역난방·랜섬웨어 예방 중단·노출 장치 핵티비즘)을 전술 순서로 구성, 각 단계를 OTC-ID·탐지 포인트에 연결. '공격 체인 시나리오' 시트(data/scenarios.yaml) | 개별 기법을 공격 흐름 안에서 보고 초크 포인트를 드러냄(v4 계획 이행)
v2 | 2026-10-04 | 문체 | Lv3 134행(고유 기법 111개) | 요약설명·참조·탐지·대응을 OT 관점으로 모두 작성(data/text/<전술>.yaml) — 요약설명 2줄 개조식, 참조 = '■ OT 관점'(대상·Purdue 계층·수법·연계 OTC-ID·통합 Enterprise 기법) + '■ 실제 사례'(라벨·사례명(YYYY-MM)·사고 ID·ATT&CK ID), 탐지·대응 = '■ 탐지'·'■ 대응'(OT 운영 제약 반영). 여러 전술에 나오는 기법은 문구 하나를 공유 | v1은 ATT&CK 원문 첫 문장(회색)만 표시 — AI 매트릭스 v3.2 문체 기준에 맞춤. 파일럿 [IP]·[IR] → [IM]·[IA] → 나머지 전술 순으로 작성
v2 | 2026-10-04 | 근거 | 사례 라벨·검증 | 사례 라벨 5종([실제 사고]·[위협인텔]·[공개 취약점]·[실증]·[시나리오]) 도입 — 공개 사례가 없으면 '공개 사고 미확인 — 사유' 명시. scripts/validate.py로 라벨과 사고 DB 집계 상태, 인용 사고와 기법 매핑, OTC·INC·ATT&CK ID 존재를 자동 검증 | 문구의 사례와 근거 집계(발생가능성)가 어긋나지 않게 함 — [위협인텔]은 배포 전 발견된 도구(PIPEDREAM 등)라 실제 사고와 구분
v2 | 2026-10-04 | 기법 재귀속 | T1006 직접 볼륨 접근 | 통합 대상을 데이터 파괴(T0809) → OS·저장 자격증명 탈취(T1003, OTC-LM-07)로 변경 | ATT&CK 절차(2025 폴란드)가 볼륨 섀도 복사본으로 NTDS.dit를 덤프하는 자격증명 탈취 — 파괴 기법이 아님
v2 | 2026-10-04 | 근거 | INC-002·INC-014 ATT&CK 매핑 | INC-002(2015 우크라이나)에서 소프트웨어 S0089·S0607을 빼고 캠페인 C0028 절차만 매핑, INC-014(군드레밍엔)는 'S0608@ICS'로 한정 — attack_ref에 '@ICS' 표기 도입(소프트웨어의 ICS 절차만 반영) | 소프트웨어의 범용 기능(KillDisk의 랜섬웨어 기능, Conficker의 일반 감염 기능)이 특정 사고에 과다 귀속되던 문제 수정
v2 | 2026-10-04 | 문서 | 개요·평가 기준 시트, README·방법론 | 개요에 '근거 편중'(대형 사고 5건 의존도) 주의 항목 자동 산출, 평가 기준에 사례 라벨 규칙 추가, ot/README.md·ot/docs/methodology.md 작성 | 공식 절차가 촘촘한 대형 캠페인이 '실제 사고 확인' 비율을 끌어올리는 한계를 수치로 드러냄
v1 | 2026-10-04 | 구조 | 분류 체계 | Lv1 = ATT&CK for ICS v19.2 전술 12개 + 사전 단계 [RD] 자원 개발, Lv2 = 기법, Lv3 = 하위기법(v19 신설 18개)·'.0 (일반·상위기법)'. ID는 data/id_registry.yaml로 고정 | 클라우드 매트릭스 v5와 같은 킬체인 뼈대 — ICS 고유 전술(대응 기능 억제·공정 제어 훼손)이 OT 특수성을 이미 표현
v1 | 2026-10-04 | OT 특화 검토 | Enterprise 기법 | ICS 캠페인 8건·소프트웨어 23종의 Enterprise 절차와 사고 DB에 등장한 기법을 편입·통합·제외로 판정 — ICS로 표현되지 않는 IT/OT 경계 메커니즘(자격증명 탈취·예약 작업·그룹 정책 배포·웹셸·경계 장비 설정 변조·랜섬웨어 등)만 편입 | IT 측 침투(Stage 1)를 OT 공격 흐름 안에서 표현하되 범용 호스트 기법으로 행이 부풀지 않게 함
v1 | 2026-10-04 | 근거 | OT 보안사고 DB | 공개 출처 82건 신규 구축 — 사례유형·검증 수준·OT 관련도·물리적 영향 필드, ATT&CK 공식 매핑과 분석 매핑 구분, 원인 번복·주장 사례는 실제 사고 집계 제외 | 클라우드 사고 DB(680건)에 대응하는 실제 근거
v1 | 2026-10-04 | 근거 | 공개 취약점·KEV | CISA ICS 권고(CSAF) 3,762건의 CVE를 CWE·공격 경로 규칙으로 기법에 매핑, KEV는 OT·IoT 제품·임베디드·OT 네트워크 장비 OS만 실사용 근거로 반영 | AI 매트릭스의 '공개 취약점' 근거 등급에 대응
v1 | 2026-10-04 | 평가 | 발생가능성·심각도 | 발생가능성은 AI v3.2·클라우드 v5 수식 그대로(상 = 실제 사고 2건 이상), 심각도는 OT 결과 기준(물리 공정·안전·제어 무결성·광역 중단 = 상) | 세 매트릭스 간 비교 가능성 유지, OT 피해 특성 반영